## Лист1
Ведомость замеров нагрузок трансформаторов, установленных в РП, ТП, КТП филиала ЖЭС ООО «Логика» в январе 2012г.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| РП - 2 | [14 empty] | 8 50
| главный-1 | 250 | 361 | 95 | 85 | 107 | 218 | 8 30 | 16.01.12 | 73 | 55 | 81 | 222 | 20 30 | 02.02.12
| Банк "Нов.символ" ул.Калинина 4 |  |  | 5 | 15 | 14 | 218 |  |  | 3 | 8 | 10 | 226
| Сбербанк ул.Ленина 73а |  |  | 0 | 0 | 0 | 218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| Сбербанк ул.Ленина 73а |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - | -
| главный-2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
| ДК медработников, Калинина 7 |  |  | 21 | 13 | 7 |  |  |  | 15 | 15 | 9
| гост. "Спартак", трибуна |  |  | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 24 | 18 | 15
| павильон дом быта «Рабочая мебель» |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0
| Клиника БИ - ул.Калинина 16 |  |  | 44 | 46 | 69 |  |  |  | 27 | 13 | 33
| Казначейство, мед.тех, бак.лаборатория |  |  | 20 | 9 | 9 |  |  |  | 4 | 1 | 7
| Островские ванны |  |  | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 7
| РП - 2А | [14 empty] | 19 50
| главный-3 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
СПА Плаза
СПА Плаза
| главный-4 | 630 | 910 | 34 | 75 | 50 | 220 | 8 35 | 16.01.12 | 72 | 56 | 19 | 220 | 20 40 | 02.02.12
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 22 | 10 | 8 | 220
| Диет.столовая (Плаза) |  |  | 34 | 75 | 50 | 220 |  |  | 50 | 46 | 11 | 220
СПА Плаза
СПА Плаза
РП - 3
| главный | 100 | 144 | 26 | 26 | 26 | 380 |  |  | 47 | 47 | 39 | 380
| ул. Ленина 5 г |  |  | 9 | 8 | 8 | 220 |  |  | 13 | 14 | 10 | 220
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 14 | 12
| Котельная |  |  | 17 | 18 | 18 |  |  |  | 18 | 19 | 17
РП - 4
| главный-1 | 630 | 910 | 225 | 229 | 244 | 395 |  | 2601 | 282 | 278 | 267 | 385 |  | 2701
| Пред. Вагина Т.П. |  |  | 6 | 5 | 5 | 225 |  |  | 12 | 10 | 7 | 220
| Торговый павильон (Гусаков) |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| ул.50лет Октября № 3а |  |  | 34 | 28 | 42 |  |  |  | 80 | 75 | 64
| ул.50лет Октября № 9 общеж. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная № 15 ввод 1 |  |  | 185 | 192 | 197 |  |  |  | 190 | 192 | 196
| ул.Шоссейная 242 (60кв.жд) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Повильон бытовых услуг |  |  | - | - | 0 |  |  |  | - | - | 0
| ул. Освещение РП-4 |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| главный-2 | 400 | 576 | 247 | 226 | 198 | 380 |  |  | 243 | 296 | 229 | 380
| Освещение РП-4, ГРП № 65 |  |  | 0 | 0 | 2 | 220 |  |  | 0 | 0 | 3 | 220
| Аптека |  |  | 32 | 20 | 22 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| ул.50лет Октября № 3а (242) |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| ул.50лет Октября № 9 общеж. |  |  | 96 | 82 | 58 |  |  |  | 115 | 168 | 127
| Рынок |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0
| Котельная № 15 ввод 2 |  |  | 46 | 55 | 58 |  |  |  | 50 | 56 | 52
| ул 50лет Октября № 8а (60кв)? |  |  | 14 | 20 | 18 |  |  |  | 20 | 40 | 28
| Т.Ц «Орион» (Аптека) |  |  | 42 | 48 | 35 |  |  |  | 18 | 25 | 17
| Аптека Дерма |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 3
| Торговый павильон ? |  |  | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 4 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  |  |  | 472 | 455 | 442
| РП - 5 | [6 empty] | 0910 | 11.02.12 |  |  |  |  | 20 45 | 11.02.12
| главный | 400/ | 576/ | 66 | 60 | 80 |  |  |  | 129 | 134 | 133
| ул.Развавльская 37 | 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 2 | 220
| ул.Октябрьская 90 |  |  | 6 | 4 | 6 | 230 |  |  | 9 | 10 | 10 | 230
| ул.Проскурина 8 |  |  | - | - | - | 220 |  |  | - | - | - | 225
| ул.Октябрьская 90 |  |  | 46 | 31 | 55 |  |  |  | 60 | 82 | 62
| Гаражи |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Октябрьская 92 |  |  | 14 | 25 | 19 |  |  |  | 60 | 42 | 39
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| б.н |  |  | - | - | 0 |  |  |  | - | - | 0
| бн |  |  | 0 | - | - |  |  |  | 0 | - | -
РП - 6
| главный-1 | 630/ | 910/ | 100 | 118 | 156 | 228 | 11 10 | 16.01.12 | 137 | 230 | 194 | 235 | 20 45 | 17.01.12
| главный-2 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| СГЭМ |  |  | 7 | 7 | 10 | 230 |  |  | 9 | 5 | 5 | 232
| Котеджи верх |  |  | 33 | 48 | 58 | 228 |  |  | 35 | 68 | 76 | 235
| Котеджи низ |  |  | 33 | 43 | 52 |  |  |  | 63 | 77 | 68
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 55 | 6
| ул. Кавказская |  |  | 27 | 20 | 36 |  |  |  | 28 | 25 | 39
ТП - 1
| главный | 250/ | 361/ | 165 | 73 | 108 | 230 |  | 22,01,12 | 223 | 138 | 169 | 230 |  | 23,01,12
| ул.Интернациональная № 22А | 250 | 361 | 18 | 20 | 8 | 400 |  |  | 29 | 38 | 20 | 395
| ул.Интернациональная № 22 |  |  | 6 | 4 | 18 |  |  |  | 25 | 6 | 18
| ул.Интернациональная нечёт. |  |  | 15 | - | 30 |  |  |  | 25 | - | 38
| ул.Интернациональная № 22 рез. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 25 | 22
| ул.Интернациональная № 22-44 |  |  | 35 | - | 12 |  |  |  | 36 | - | 12
| Рынок |  |  | 0 | 5 | 28 |  |  |  | 3 | 10 | 29
| ул.Интернациональная чётная № 2-20 |  |  | 35 | 16 | - |  |  |  | 43 | 30 | -
| ПМК Стройка |  |  | 56 | 28 | 12 |  |  |  | 32 | 29 | 30
| Интернациональная 22 5 подъезд |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 2
| главный | 250/ | 361/ | 171 | 118 | 121 | 230 |  | 22,01,12 | 246 | 177 | 176 | 225 |  | 23,01,12
| Ул Освещение | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 405 |  |  | 20 | 26 | 22 | 390
| Котельная района |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Веранда |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ресторан силовая |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Труда |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Труда №6 |  |  | 12 | 3 | 5 |  |  |  | 5 | 3 | 4
| Пансионат сан.Эльбрус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Парковая |  |  | 86 | 45 | 52 |  |  |  | 80 | 40 | 45
| ул.Гааза |  |  | 35 | 34 | 28 |  |  |  | 80 | 40 | 45
| ул.Труда №6а |  |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 10 | 2
| Столовая Эльбрус |  |  | 38 | 32 | 35 |  |  |  | 60 | 58 | 58
ТП - 3
| главный | 250/ | 361/ | 234 | 251 | 244 | 235 |  | 22,01,12 | 211 | 211 | 261 | 235 |  | 23,01,12
| Маг."Прасковея" ввод 1 | 250 | 361 | 5 | 3 | 1 | 405 |  |  | 0 | 0 | 2 | 405
| ул.Семашко |  |  | 102 | 130 | 165 |  |  |  | 98 | 112 | 180
| Сан.Тельмана "Здоровье" 1 |  |  | 102 | 88 | 76 |  |  |  | 78 | 75 | 65
| МП "Эффект" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Торговый ряд |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ПОЧТА |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 12
| Администрация города |  |  | 25 | 30 | 2 |  |  |  | 26 | 16 | 2
| Сан.Тельмана "Здоровье" 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Маг."Прасковея" ввод 2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 4
| главный № 1 | 630/ | 910/ | 225 | 250 | 250 | 230 |  | 22,01,12 | 250 | 275 | 275 | 230 |  | 23,01,12
| главный № 2 | 630 | 910 | 200 | 150 | 175 | 390 |  |  | 200 | 175 | 200 | 390
ТП - 5
| главный | 400/ | 576/ | 214 | 223 | 216 | 380 |  |  | 35 | 39 | 41 | 380
| Туалет курор.парка | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| Кафе "Льдинка" |  |  | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 13 | 14 | 18
| Лаборатория БТМ |  |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Вакуумная |  |  | 42 | 44 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Грязелечебница №2 |  |  | 15 | 16 | 13 |  |  |  | 3 | 4 | 4
| Грязелечебница №1 |  |  | 23 | 25 | 21 |  |  |  | 6 | 7 | 8
| Грязелечебница №1 |  |  | 58 | 64 | 70 |  |  |  | 3 | 6 | 2
| Грязелечебница №2 |  |  | 70 | 72 | 68 |  |  |  | 10 | 8 | 9
| Котельная прачечной |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 6
| главный | 250/ | 361/ | 78 | 81 | 84 |  | 8 30 | 02,02,12 | 101 | 76 | 104 |  | 19 30 | 30,01,12
| Насосная | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| ул.Ленина 58 |  |  | 18 | 20 | 11 | 230 |  |  | 42 | 15 | 32 | 230
| ЩСУ |  |  | 60 | 61 | 73 | 230 |  |  | 59 | 61 | 72 | 235
ТП - 7
| главный | 180/ | 260/ | 154 | 136 | 164 | 235 | 8 30 | 02,02,12 | 122 | 119 | 81 | 230 | 19 30 | 30,01,12
| Оп торг "Вершина" | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| Поликлиника городская |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| ул.Чапаева 27 |  |  | 12 | 17 | 3 |  |  |  | 14 | 32 | 9
| Карла-маркса |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Ленина 62 |  |  | 12 | 9 | 5 |  |  |  | 17 | 14 | 13
| ул.Косякина 26 а |  |  | 3 | 5 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 7
| Ресторан |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дизайн. школа |  |  | 3 | 0 | 4 |  |  |  | 9 | 2 | 8
| сладкоешка |  |  | 96 | 52 | 86 |  |  |  | 2 | 2 | 2
| КБО ателье |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 52 | 33 | 6
| ул.Косякина 32 |  |  | 7 | 11 | 13 |  |  |  | 19 | 18 | 23
| Остановка |  |  | - | - | 2 |  |  |  | - | - | 2
| Баня ул.Ленина 58 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Поликлиника городская 2 |  |  | 21 | 42 | 46 |  |  |  | 3 | 11 | 8
ТП - 8
| главный | 50/ | 72/ | 1 | 0 | 0 | 380 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 380
| Насосная | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 220
ТП - 9
| главный | 250 | 361 | 63 | 48 | 62 | 380 |  |  | 90 | 90 | 93 | 380
| ул. Освещение | Тр-2-нет | - | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 8 | 6 | 7 | 220
| АТС и буфет ст.Бештау |  |  | 3 | 4 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 0
| Посёлок "Бештау" |  |  | 30 | 18 | 36 |  |  |  | 42 | 35 | 50
| ул.Глинки 16 кв. ж/д |  |  | 8 | 7 | 6 |  |  |  | 12 | 14 | 13
| Ж/Д вокзал Бештау |  |  | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Пионерлагерь |  |  | 16 | 18 | 14 |  |  |  | 22 | 24 | 23
| Торговый павильон |  |  | 3 | [5 empty] | 4
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 10
| главный - нет | 100 | 144 | - | - | - | 218 | 9 00 | 16.01.12 | - | - | - | 225 | 20 50 | 21.01.12
| Общ.сан.Дубовая роща | Тр-2-нет | - | опломбировано |  |  | 225 |  |  | опломбировано |  |  | 224
| Особая нагрузка |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224
| Корпус №1 |  |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Корпус №2 |  |  | 6 | 10 | 26 |  |  |  | 3 | 0 | 2
| Корпус №3 освещение |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Низ темпер |  |  | 2 | 1 | 10 |  |  |  | 4 | 4 | 5
| Насос мин.башня |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Рабочая столовая |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Кухня сила |  |  | 18 | 12 | 12 |  |  |  | 2 | 2 | 1
| Терренкур |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Административный корпус |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
ТП - 11
| главный | 400 | 576 | 264 | 264 | 266 | 380 |  |  | 78 | 54 | 43 | 380
| Компрессор | 630 | 910 | 52 | 54 | 55 | 220 |  |  | 5 | 1 | 1 | 220
| Цех налива з-да МВЖ |  |  | 70 | 78 | 80 |  |  |  | 8 | 10 | 10
| Холодильник 200 |  |  | 65 | 63 | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Холодильник 100+80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Проходная |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
| Электроцех |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Энергетик |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Жилой дом |  |  | 8 | [5 empty] | 15
| Конденсатор |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная маст. |  |  | 64 | 62 | 63 |  |  |  | 45 | 43 | 42
| Выдувной отдел |  |  | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| б/н |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Компрессор 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП - 12
| главный | 250 | 361 | 34 | 5 | 2 | 216 | 8 40 | 16.01.12 | 31 | 3 | 3 | 220 | 21 10 | 21.01.12 | 20 10
| Хлебзавод |  |  | 4 | 5 | 1 | 222 |  |  | 1 | 3 | 2 | 228
| База-склад з-да МВЖ |  |  | - | - | - | 220 |  |  | - | - | - | 223
| База-склад, лесничество |  |  | 33 | 0 | 1 |  |  |  | 30 | 0 | 1
ТП - 13
| главный | 250/ | 361/ | 10 | 44 | 31 | 225 |  | 22,01,12 | 21 | 55 | 37 | 225 |  | 23,01,12
| Насосная | 250 | 361 | 0 | 7 | 0 | 390 |  |  | 0 | 6 | 0 | 390
| ул. Пушкинская |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| сан.Тельмана 1-й корпус |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Минералохранилище |  |  | - | 9 | - |  |  |  | - | 8 | -
| сан.Тельмана спальн.кор. |  |  | 10 | 12 | 9 |  |  |  | 14 | 13 | 10
| сан.Тельмана сил.1-й кор. |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Смирновский источник ЩР УО |  |  | 0 | 8 | 14 |  |  |  | 6 | 20 | 21
| Осв. Пушкинской гал. и парка |  |  | 0 | 5 | 7 |  |  |  | 0 | 3 | 6
| Кафе "Парк" |  |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 7
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 14
| главный | 250/ | 360/ | 90 | 117 | 89 | 215 |  | 22,01,12 | 113 | 116 | 100 | 220 |  | 23,01,12
| Стройка | 630 | 910 | 4 | 0 | 0 | 395 |  |  | 8 | 0 | 0 | 385
| сан.Кирова корпус №3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дизельная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| сан.Кирова бойлерная |  |  | 30 | 16 | 18 |  |  |  | 38 | 26 | 27
| Пищеблок гл.корп.сан.Кирова |  |  | - | - | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
| Минеральные ванны |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| сан.Кирова корпус №1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Пансионат "Лето" |  |  | 20 | 8 | 5 |  |  |  | 22 | 10 | 16
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Санит. эпидем станция |  |  | 9 | 0 | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 5
| Строительство |  |  | 2 | 35 | 30 |  |  |  | 4 | 30 | 14
| Строительство Лермонтова |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| сан.Кирова главный корпус |  |  | 25 | 58 | 30 |  |  |  | 35 | 50 | 38
ТП - 15
| главный | 250/ | 361/ | 175 | 173 | 180 | 240 |  | 22,01,12 | 165 | 167 | 112 | 235 |  | 23,01,12
| Дом быта - ввод 1 | 250 | 361 | 6 | 10 | 2 | 410 |  |  | 2 | 15 | 12 | 405
| Администрация города |  |  | 12 | 16 | 25 |  |  |  | 6 | 15 | 10
| Салон "Лолита" |  |  | 6 | 8 | 4 |  |  |  | 2 | 7 | 2
| МУП Курортный парк |  |  | 1 | 8 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 2
| Школа №2 |  |  | 6 | 8 | 3 |  |  |  | 4 | 1 | 0
| Дом быта - ввод 2 |  |  | 68 | 65 | 59 |  |  |  | 40 | 62 | 30
| КБО,Ленина 61-65 |  |  | 32 | 4 | 8 |  |  |  | 45 | 5 | 15
| Школа №2 резерв |  |  | 1 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Гаражи, школа №2 |  |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| РКЦ |  |  | 5 | 8 | 24 |  |  |  | 4 | 2 | 2
| ул.Ленина 63 |  |  | 6 | 20 | 18 |  |  |  | 10 | 25 | 12
| Аптека №10 |  |  | 0 | 2 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| ул.Ленина,киоск,ул.Чайковского, светофор |  |  | 32 | 24 | 16 |  |  |  | 35 | 22 | 24
| Узел связи, ЦПП |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 12 | 10
ТП - 16
| главный-1 | 630 | 910 | опломбировано |  |  | 223 | 11 40 | 20.01.12 | опломбировано |  |  | 225 | 20 10 | 25.01.12
| Насос - 1-2-3 |  |  | опломбировано |  |  | 216 |  |  | опломбировано |  |  | 218
| Дачи |  |  | - | 26 | - | 230 |  |  | - | 50 | - | 230
| главный-2 | 160 | 230 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Насос - 2-4-5 |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| пер.Садовый |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 2 | 5 | 4
| б/н |  |  | - | - | 14 |  |  |  | - | - | 19
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 17
| главный | 400/ | 576 | 168 | 220 | 224 |  | 09 40 | 02,02,12 | 362 | 370 | 370 | 230 | 20 10 | 30,01,12
| ул. Бахановича 43 | Тр-2-нет | - | 3 | 10 | 2 | 230 |  |  | 9 | 25 | 6
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 40 | 30 | 8
| Красикова низ нечет. |  |  | 58 | 31 | 88 | 230 |  |  | 102 | 60 | 130
| ГСК |  |  | 5 | 2 | 9 |  |  |  | 7 | 4 | 12
| Бахановича верх |  |  | 31 | 12 | 66 |  |  |  | 65 | 24 | 100
| Бахановича низ |  |  | 55 | 108 | 16 |  |  |  | 105 | 140 | 46
| Красикова верх чет. |  |  | 16 | 57 | 43 |  |  |  | 34 | 87 | 68
|  |  |  | 168 | 220 | 224 |  |  |  | 362 | 370 | 370
ТП - 18
| главный | 250/ | 361/ | 193 | 182 | 167 |  | 09 40 | 02,02,12 | 277 | 307 | 282 |  | 20 10 | 30,01,12
| ул. К.Маркса 1 | 250 | 361 | 27 | 14 | 10 | 225 |  |  | 31 | 33 | 24 | 225
| ул.К.Маркса конд.цех |  |  | - | - | - | 225 |  |  | - | - | - | 225
| Бювет |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
| ул. Ленина 58 а |  |  | 16 | 21 | 13 |  |  |  | 18 | 42 | 23
| ул. Косякина 26, 26 б |  |  | 19 | 26 | 21 |  |  |  | 19 | 59 | 37
| ул. Московская 2 |  |  | 6 | 5 | 4 |  |  |  | 14 | 8 | 8
| ул. К. Маркса 5 |  |  | 20 | 13 | 19 |  |  |  | 39 | 15 | 21
| ЦТП |  |  | 32 | 32 | 32 |  |  |  | 32 | 32 | 32
| Детсад "Лесной уголок" |  |  | 10 | 0 | 9 |  |  |  | 5 | 0 | 2
| ул. К. Маркса 3 |  |  | 25 | 29 | 13 |  |  |  | 23 | 28 | 43
| ул.Косякина 28 |  |  | 19 | 16 | 23 |  |  |  | 43 | 38 | 52
| Баня городская |  |  | 0 | 9 | 17 |  |  |  | 34 | 27 | 29
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Косякина 26 б резерв |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Столовая |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Чапаева 25 |  |  | 19 | 17 | 6 |  |  |  | 19 | 25 | 11
ТП - 19
| главный | 250/ | 361/ | 144 | 162 | 168 | 232 |  | 22,01,12 | 207 | 220 | 193 | 230 |  | 23,01,12
| ул. Ленина 123 | 400 | 576 | 32 | 24 | 45 | 405 |  |  | 65 | 28 | 46 | 400
| Строительство |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| АТП курорта-хоз. Двор сан.Эльбрус |  |  | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 2 | 20
| ул. Ленина 135 |  |  | 8 | 16 | 6 |  |  |  | 25 | 20 | 12
| Спец. Гараж |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Строительство |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Засолоч.цех, ул. Р.Люксембург |  |  | 32 | 47 | 40 |  |  |  | 38 | 60 | 40
| Цех "Юж. край" |  |  | 6 | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 1 | 5
| ул. Ленина нечётная |  |  | 35 | 28 | 30 |  |  |  | 28 | 40 | 16
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 42 | 28
| Столовая №2 |  |  | 10 | 4 | 8 |  |  |  | 6 | 2 | 4
| Холодильники |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул Ленина137 а общежитие |  |  | 2 | 40 | 8 |  |  |  | 6 | 22 | 10
| Экспериментальный цех |  |  | 12 | 1 | 8 |  |  |  | 12 | 0 | 8
| Торговый центр "Мир" |  |  | 7 | 2 | 10 |  |  |  | 1 | 3 | 4
| Печенье |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 20
| главный-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Администр., мойка, моторный цех |  |  | 76 | 55 | 47 |  |  |  | 24 | 10 | 3
| Профилакторий 2 |  |  | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| ул.Ленина 171,173,175 |  |  | 42 | 13 | 13 |  |  |  | 37 | 16 | 10
| Водоканал |  |  | 36 | 21 | 22 |  |  |  | 12 | 6 | 8
| Эл.сеть |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Ленина 156 - жил.дом АТП |  |  | - | 2 | 2 |  |  |  | - | 3 | 3
| главный-2 | 250 | 361 | 232 | 163 | 142 | 222 | 10 00 | 01.02.12 | 113 | 85 | 67 | 230 | 21 10 | 25.01.12
| Столовая |  |  | - | - | - | 236 |  |  | - | - | - | 234
| ул. Ленина, д.167 |  |  | - | - | 10 | 232 |  |  | - | - | 12 | 227
| Эл.сеть - контора, мастерские |  |  | 58 | 56 | 50 |  |  |  | 34 | 30 | 34
| ул. Освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Профилакторий 1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Водоканал 2, эл.сеть-мастерские склада |  |  | 18 | 15 | 3 |  |  |  | 5 | 20 | 8
ТП - 21
| главный-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Вакуумформовочный |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Металлокаркасный лев.сторона |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 6 | 1
| ООО «Салфетки» (Гарик) |  |  | 22 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Контора, металлокаркас., Камоцкий |  |  | 22 | 38 | 22 |  |  |  | 5 | 1 | 8
| Токарный цех |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 630 | 910 | 93 | 164 | 105 | 220 | 10 00 | 16.01.12 | 43 | 81 | 53 | 223 | 19 40 | 21.01.12
| Термопластавтомат |  |  | - | - | - | 216 |  |  | - | - | - | 220
| Компрессоры |  |  | - | - | - | 220 |  |  | - | - | - | 220
| Котельная, столярный |  |  | 26 | 32 | 32 |  |  |  | 6 | 9 | 3
| Токар.цех, металлокаркас. прав.стор. |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Конденсаторы |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Автомойка "Сагис" |  |  | 5 | 8 | 4 |  |  |  | 15 | 16 | 10
| АЗС-121 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 4 | 13
| Дубровная, ветеринар |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| ул.Ленина 177-187, ГСК |  |  | 7 | 28 | 10 |  |  |  | 12 | 10 | 10
| Дубровный, автосервис |  |  | 8 | 28 | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 2
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 5
ТП - 22
| главный-1 | 250 | 361 | 162 | 89 | 89 | 230 | 9 50 | 01.02.12 | 134 | 97 | 92 | 228 | 20 00 | 02.02.12
| ООО "Заря" |  |  | 18 | 30 | 20 | 229 |  |  | 10 | 30 | 22 | 227
| Пилорама |  |  | - | - | - | 235 |  |  | - | - | - | 230
| Растворный узел |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| РБУ (Горгорандов) |  |  | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
| ИП Гайворонский |  |  | 1 | 20 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 1
| ул.Интернациональная (ввод 1) |  |  | 92 | 32 | 47 |  |  |  | 105 | 50 | 60
| главный-2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| ЦСЗ (осв.двора СМУ курорта) |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2
| ДОЦ (Якубов) |  |  | 1 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Горгаз |  |  | 25 | 7 | 14 |  |  |  | 10 | 7 | 5
| ДОЦ-1 (Якубов) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мастерские |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ремстрой (Кириллов) |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 23
| главный | 400 | 361 | 216 | 218 | 142 |  | 09 40 | 02,02,12 | 214 | 213 | 282 |  | 20 10 | 30,01,12
| Кафе "Сладкоешка" | Тр-2-нет | - | - | - | - | 230 |  |  | - | - | - | 230
| Магазин "вершина" |  |  | 50 | 70 | 61 | 220 |  |  | 56 | 78 | 64 | 240
| ул. Чапаева, К.Маркса |  |  | 110 | 89 | 23 | 235 |  |  | 82 | 48 | 149 | 220
| аптека чапаева 27 |  |  | 5 | 10 | 11 |  |  |  | 4 | 13 | 9
| ул. Московская |  |  | 38 | 22 | 43 |  |  |  | 46 | 57 | 53
| Молзавод |  |  | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 0
| Овощной магазин |  |  | 3 | 12 | 0 |  |  |  | 16 | 0 | 0
| Московская 17/1 |  |  | 10 | 6 | 4 |  |  |  | 10 | 11 | 7
| Московская 17/2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 24
| главный | 160 | 230 | 66 | 45 | 140 | 218 | 11 15 | 20.01.12 | 98 | 88 | 219 | 218 | 19 45 | 25.01.12
| ул. Партизанская | Тр-2-нет | - | 0 | 20 | 42 | 232 |  |  | 0 | 32 | 54 | 235
| Магазин продовольственный |  |  | - | - | - | 218 |  |  | - | - | - | 218
| Дачи верх |  |  | - | - | 18 |  |  |  | 2 | 1 | 20
| пер.Солн-ый, ул.Р.Люксембург |  |  | 62 | 10 | 7 |  |  |  | 80 | 20 | 32
| Гаражи |  |  | 4 | 15 | 6 |  |  |  | 5 | 4 | 1
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 30 | 15
| Дачи низ |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Дачи "Заря" |  |  | - | - | 66 |  |  |  | - | - | 96
ТП - 25
| главный-1 | 400 | 576/ | 324 | 340 | 330 | 380 |  |  | 349 | 400 | 326 | 380
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 8 | 4 | 9 | 220
| Пищеблок щит 7 |  |  | 28 | 39 | 26 |  |  |  | 18 | 25 | 14
| КПП и наружное освещение |  |  | 10 | 12 | 8 |  |  |  | 40 | 75 | 15
| Вставка |  |  | 29 | 22 | 28 |  |  |  | 14 | 18 | 16
| ЩС2 ЩИТ1-3-4 руб. 2 осв.прав. крыла |  |  | 16 | 14 | 18 |  |  |  | 40 | 42 | 38
| Санаторий МВД силовая |  |  | 220 | 230 | 224 |  |  |  | 205 | 210 | 213
| Котельная сан.МВД |  |  | 16 | 17 | 15 |  |  |  | 15 | 14 | 15
| ЩС3 ЩИТ2 руб. 3 осв. прав. крыла |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 9 | 12 | 7
| главный-2 | 400 | 576/ | 78 | 91 | 70 | 380 |  |  | 130 | 141 | 124 | 380
| ул.Ленина 1В, 1Г |  |  | 16 | 22 | 20 | 220 |  |  | 30 | 35 | 36 | 220
| ул.Ленина 1 Д, 3Б, д/сад "Улыбка"основное |  |  | 20 | 24 | 16 |  |  |  | 32 | 30 | 27
| ул.Ленина 3 А, д/сад "Улыбка"резервное |  |  | 12 | 10 | 10 |  |  |  | 24 | 22 | 23
| Павильон |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| ул.Ленина 1А 1Б |  |  | 30 | 35 | 20 |  |  |  | 45 | 54 | 37
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 26
| главный | 400/ | 576/ | 50 | 144 | 130 | 220 |  | 22,01,12 | 55 | 122 | 130 | 220 |  | 23,01,12
| Бойлерная | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 380
| Светофор |  |  | - | 1 | - |  |  |  | - | 1 | -
ул. Освещение
| Курортное бюро |  |  | 18 | 14 | 8 |  |  |  | 21 | 16 | 14
| Ж/Д ресторан "Лилия" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Кафе "Визит" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Эл.щит сигнализации |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
Суд
| Ж/Д ресторан |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Хоз.двор |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Диспетчерская АТП |  |  | 1 | 12 | 28 |  |  |  | 2 | 10 | 21
| ул. Ленина 73 |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0
| Аудит-сервис |  |  | - | 1 | - |  |  |  | - | 1 | -
| Буфет |  |  | 10 | 20 | 16 |  |  |  | 12 | 14 | 18
| Ж/Д Вокзал |  |  | 4 | 68 | 56 |  |  |  | 6 | 54 | 58
| Прокуратура, мировые судья |  |  | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4 | 10 | 5
| Сбербанк |  |  | 10 | 20 | 16 |  |  |  | 3 | 16 | 14
ТП - 27
| главный | 630/ | 910/ | 124 | 122 | 148 | 225 |  | 22,01,12 | 85 | 92 | 93 | 225 |  | 23,01,12
| Гаражи | 630 | 910 | 4 | 6 | 10 | 390 |  |  | 5 | 7 | 6 | 390
| ул. Мироненко 4 |  |  | 5 | 6 | 3 |  |  |  | 6 | 20 | 3
| ул. Мироненко ВЛ |  |  | 2 | 5 | 9 |  |  |  | 4 | 8 | 10
| Котельная № 5 - 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Калинина 20 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Пищеблок Клиника |  |  | 55 | 48 | 78 |  |  |  | 20 | 10 | 12
| Сан.Дубовая роща освещ. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Калинина 20 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Павильон быта |  |  | 15 | 18 | 10 |  |  |  | 8 | 5 | 4
| Дубовая роща силов. |  |  | 15 | 12 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 12
| Котельная № 5 - 2 |  |  | 28 | 27 | 28 |  |  |  | 32 | 28 | 30
| Сан. Кирова |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 16
| Электроцентрализация |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 28
| главный | 100 | 144 | 33 | 65 | 48 | 220 |  | 22,01,12 | 53 | 84 | 69 | 220 |  | 23,01,12
| Насосная - 2, Розлив | Тр-2-нет | - | 15 | 28 | 30 | 380 |  |  | 14 | 25 | 28 | 380
| Освещение парка |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 20 | 22
| Насосная - 1 Розлив |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Каскадная лестница |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  |  |  | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 1900-01-04
| Насосн. Смирнов. источника |  |  | 8 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 2 | 0
| Славяновский источник |  |  | - | 35 | 10 |  |  |  | - | 33 | 9
| Шахматный клуб Эстрада |  |  | 10 | 1 | 8 |  |  |  | 12 | 4 | 10
ТП - 29
| главный | 250 | 361 | 89 | 101 | 91 |  | 09 40 | 02,02,12 | 169 | 145 | 170 |  | 20 10 | 30,01,12
| ул. Октябрьская 1 | Тр-2-нет | - | 21 | 22 | 29 | 215 |  |  | 42 | 50 | 60 | 220
| Щит связи |  |  | 0 | - | - | 225 |  |  | 0 | - | - | 220
| Катодная станция |  |  | - | - | 0 | 220 |  |  | - | - | 0 | 220
| ГРП |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Октябрьская 3 |  |  | 37 | 68 | 32 |  |  |  | 59 | 72 | 46
| ул. Освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Чапаева 20/1 |  |  | 17 | 8 | 15 |  |  |  | 38 | 16 | 32
| ул. Чапаева20/2 |  |  | 14 | 3 | 15 |  |  |  | 30 | 7 | 32
| ул. Чапаева 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 30
| главный | 250 | 361 | 110 | 58 | 90 |  | 09 40 | 06,02,12 | 124 | 108 | 122 |  | 20 10 | 07,02,12
| ул. Космонавтов 26 | Тр-2-нет | - | 39 | 17 | 32 | 220 |  |  | 33 | 43 | 54 | 220
| ул. Октябрьская |  |  | 27 | 10 | 5 | 225 |  |  | 51 | 11 | 7 | 225
| ул. Октябрьская 43 |  |  | 13 | 11 | 24 | 225 |  |  | 8 | 14 | 31 | 225
| ул. Октябрьская 23 |  |  | 11 | 8 | 10 |  |  |  | 26 | 29 | 25
| Школа № 3 |  |  | 20 | 12 | 19 |  |  |  | 6 | 11 | 5
| ул. Космонавтов 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 31
| главный | 400/ | 576/ | 245 | 283 | 362 |  | 09 40 | 06,02,12 | 552 | 391 | 485 |  | 20 10 | 07,02,12
| Проскур Красикова Октяб. Пер. Запад | 400 | 576 | 25 | 92 | 110 | 230 |  |  | 45 | 108 | 106 | 220
| Проскур. Бахановича |  |  | 29 | 34 | 89 | 240 |  |  | 60 | 55 | 102 | 235
| Красикова Проскурина |  |  | 37 | 23 | 47 | 230 |  |  | 98 | 34 | 51 | 240
| Октябрьская 57 |  |  | 33 | 29 | 17 |  |  |  | 46 | 33 | 38
| Строителей 27 |  |  | 28 | 22 | 12 |  |  |  | 63 | 39 | 38
| ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 75 | 24 | 22
| Октябрьская 51-53 |  |  | 44 | 57 | 56 |  |  |  | 100 | 56 | 54
| Полиция 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 19
| Полиция 2 |  |  | 10 | 6 | 16 |  |  |  | 27 | 14 | 22
| Октябрьская 36 1 |  |  | 6 | 13 | 5 |  |  |  | 11 | 20 | 23
| Октябрьская 36 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Полиция |  |  | 8 | 5 | 6 |  |  |  | 9 | 6 | 9
| б.н |  |  | 25 | 2 | 4 |  |  |  | 16 | 2 | 1
ТП - 32
| главный | 250/ | 361/ | 117 | 163 | 166 | 230 |  | 2601 | 186 | 171 | 117 | 360 |  | 2701
| Котельная резерв | 250 | 361 | - | - | - | 390 |  |  | - | - | - | 230
| Клуб летний |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | 2
| Котельная |  |  | 25 | 34 | 27 |  |  |  | 27 | 35 | 30
Столовая
| Щит №1 |  |  | 50 | 52 | 64 |  |  |  | 80 | 72 | 42
| Старое ТП-32 |  |  | 25 | 22 | 38 |  |  |  | 50 | 32 | 18
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Главн.корпус ВЧ-2432 |  |  | 10 | 38 | 18 |  |  |  | 22 | 25 | 15
Мастерские
| Столовая резерв |  |  | 7 | 10 | 18 |  |  |  | 5 | 7 | 10
| 25 корп. |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ЮГ-планета |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Мойка |  |  | 0 | 7 | 1 |  |  |  | 2 | 6 | 2
ТП - 33
| главный | 250 | 361 | 156 | 171 | 145 | 380 |  |  | 211 | 244 | 276 | 380
| ул. Ленина низ |  |  | 52 | 23 | 18 | 220 |  |  | 60 | 42 | 63 | 220
| ул. Ленина 19-23 |  |  | 14 | 16 | 23 |  |  |  | 28 | 30 | 40
| ул. Ленина верх |  |  | 20 | 60 | 42 |  |  |  | 52 | 85 | 96
| Гостиница "Дружба" силов. |  |  | 10 | 14 | 6 |  |  |  | 8 | 6 | 3
| Хинкальная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 14 | 10
| Освещ.Гостин. и ресторана |  |  | 60 | 58 | 56 |  |  |  | 55 | 67 | 64
ТП - 34
| главный | 100 | 144 | 122 | 119 | 139 | 380 |  |  | 84 | 70 | 76 | 380
| ул. Ленина 5а, б,в, г, д |  |  | 28 | 27 | 33 | 220 |  |  | 35 | 32 | 40 | 220
| ул. Ленина 5е |  |  | 18 | 10 | 27 |  |  |  | 26 | 15 | 33
| Сан.Салют лечеб. корпус |  |  | 16 | 15 | 18 |  |  |  | 8 | 5 | 3
| ГРЩ сан. Салют |  |  | 60 | 67 | 61 |  |  |  | 15 | 18 | 10
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 35
| главный | 400/ | 576/ | 208 | 211 | 206 | 380 |  |  | 216 | 208 | 218 | 380
| Ленина 6б | 400 | 576 | 25 | 12 | 16 | 220 |  |  | 33 | 18 | 36 | 220
| Лабораторн. корпус |  |  | 4 | 8 | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Котельная курорта № 1 |  |  | 100 | 105 | 106 |  |  |  | 98 | 102 | 100
| Гараж |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Изотопная |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Мехпрачечная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная курорта |  |  | 60 | 58 | 57 |  |  |  | 62 | 60 | 59
| Кафе "Эйлат" |  |  | 10 | 10 | 8 |  |  |  | 8 | 12 | 14
| Маг."Максим" |  |  | 8 | 14 | 12 |  |  |  | 14 | 15 | 13
| Лабораторн. корпус |  |  | откл | [5 empty] | откл
ТП - 36
| главный-1авр | 630 | 910 |  |  |  |  | 09 40 | 06,02,12 |  |  |  |  | 20 10 | 07,02,12
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 8 | 0 | 7 | 220
| Родильное - 1 |  |  | 0 | 6 | 6 | 220 |  |  | 0 | 4 | 1 | 220
| Пищеблок |  |  | 6 | 0 | 0 | 220 |  |  | 4 | 2 | 0 | 220
| Морг, гараж |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 4
| Насосная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Новый корпус больн. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная больницы |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Силовая старого корпуса |  |  | 6 | 35 | 59 |  |  |  | 0 | 3 | 9
| главный-2 | 630 | 910 | 264 | 273 | 302 |  |  |  | 149 | 135 | 168
| Скорая - 2 |  |  | 35 | 21 | 13 |  |  |  | 15 | 6 | 14
| Новый корпус больн. |  |  | 95 | 78 | 65 |  |  |  | 95 | 80 | 62
| Прачечн и пищебл. |  |  | 69 | 46 | 77 |  |  |  | 9 | 10 | 23
| Освещение стар.корп. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная больницы |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Насосная |  |  | 11 | 6 | 8 |  |  |  | 12 | 0 | 12
| Инфекционное отдел. |  |  | 4 | 29 | 2 |  |  |  | 2 | 22 | 6
| Родильное - 2 |  |  | 38 | 52 | 72 |  |  |  | 4 | 6 | 30
ТП - 37
| главный | 250 | 361 | 106 | 157 | 93 |  | 09 40 | 06,02,12 | 199 | 206 | 225 |  | 20 10 | 07,02,12
| Гаражи ГСК-7 | Тр-2-нет | - | 3 | 3 | 5 | 225 |  |  | 11 | 4 | 2 | 230
| ул.Кутузов.чётн, ул.Суворова |  |  | 50 | 72 | 32 | 225 |  |  | 102 | 85 | 75 | 225
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  | 11 | 15 | 26 | 220
| Гараж № 219 |  |  | 12 | 8 | 0 |  |  |  | 12 | 1 | 36
| Гаражи новые |  |  | 13 | 0 | 2 |  |  |  | 6 | 21 | 8
| ул. Кутузова 45 |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 4 | 0
| ул.Кутузова нечёт., Бахановича чётная |  |  | 25 | 72 | 54 |  |  |  | 47 | 76 | 78
| Кутузова 40 |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0
ТП - 38
| главный-1 | 160 | 230 | 29 | 20 | 41 | 225 | 10 30 | 16.01.12 | 56 | 40 | 35 | 223 | 20 30 | 21.01.12
| Компрессор |  |  | - | - | - | 225 |  |  | - | - | - | 225
| Растворный |  |  | - | - | - | 220 |  |  | - | - | - | 222
| КСО |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | Тр-2-нет | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| ул. Ленина 187 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1
| Механический цех |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Теплосеть 1 (Ленина 182) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Теплосеть 2 (Ленина 182) |  |  | 13 | 6 | 13 |  |  |  | 18 | 6 | 6
| База сан. "Горный воздух" |  |  | 15 | 12 | 22 |  |  |  | 20 | 8 | 20
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 22 | 8
| Маг."Автозапчасти" |  |  | - | - | 5 |  |  |  | - | - | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 39
| главный-1 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Такси "Экспресс" (Татаров) |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Модуль |  |  | 15 | 12 | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дет.сад "Рябинушка" 1 |  |  | 38 | 33 | 38 |  |  |  | 2 | 0 | 1
| главный-2 | 160 | 230 | 67 | 75 | 87 | 218 | 10 20 | 16.01.12 | 22 | 9 | 11 | 218 | 19 50 | 21.01.12
| ООО «Исток» |  |  | 0 | 1 | 1 | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| Дет.сад "Рябинушка" 2 |  |  | 9 | 22 | 32 | 215 |  |  | 1 | 1 | 2 | 222
| ООО "Сариев" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 4 | 6
| Вымпел ком. |  |  | 4 | 1 | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 2
ТП - 40
| главный | 400/ | 576/ | 189 | 146 | 171 |  | 09 40 | 06,02,12 | 311 | 225 | 215 |  | 20 10 | 07,02,12
| ул. Ленина 140 1 | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| Проскурина 45 |  |  | 5 | 6 | 36 | 235 |  |  | 11 | 12 | 29 | 235
| Столовая №2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 240
| дет сад |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Проскурина 43/2 |  |  | 33 | 6 | 28 |  |  |  | 61 | 26 | 33
| СветофорПроскурина 43/1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ленина 136 |  |  | 10 | 13 | 13 |  |  |  | 39 | 46 | 22
| Дет.сад "Ивушка" |  |  | 23 | 36 | 11 |  |  |  | 1 | 10 | 3
| гор сеть дет сад |  |  | 37 | 11 | 31 |  |  |  | 37 | 8 | 20
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 37 | 19 | 42
| ул. Проскурина |  |  | 42 | 32 | 0 |  |  |  | 51 | 60 | 0
| ул. Ленина 140/2 |  |  | 28 | 36 | 45 |  |  |  | 63 | 26 | 36
| ул. Ленина 138-136 |  |  | 11 | 6 | 7 |  |  |  | 11 | 18 | 30
| Проскурина 60 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 41
| главный | 400/ | 576/ | 295 | 285 | 268 |  | 09 40 | 06,02,12 | 413 | 394 | 324 |  | 20 10 | 07,02,12
| ул. Энгельса 45/1 | 400 | 576 | - | - | - | 220 |  |  | - | - | - | 225
| ул. Энгельса 45/2 |  |  | 25 | 32 | 40 | 225 |  |  | 37 | 35 | 55 | 220
| Гаражи |  |  | 4 | 0 | 5 | 220 |  |  | 4 | 0 | 5 | 225
| ул. Энгельса 41 (все квартир.) |  |  | 7 | 3 | 5 |  |  |  | 22 | 19 | 22
| Дет.сад, прачечная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Проскурина 41 |  |  | 34 | 37 | 50 |  |  |  | 80 | 62 | 48
| Дет.сад "Сказка" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Регион газ |  |  | 17 | 9 | 10 |  |  |  | 5 | 3 | 2
| ул Проскурина 37общеж.осв. |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Союзпечать, К.Маркса 73, кафе Тифлис |  |  | 87 | 113 | 92 |  |  |  | 86 | 108 | 93
| ул Проскурина 37общеж.сил. |  |  | 60 | 34 | 26 |  |  |  | 83 | 52 | 32
| ул.Проскурина 33 |  |  | 44 | 40 | 27 |  |  |  | 53 | 56 | 31
| ул.Проскурина 35 |  |  | 6 | 7 | 3 |  |  |  | 25 | 20 | 8
| ул.Проскурина 31 |  |  | 11 | 10 | 10 |  |  |  | 18 | 35 | 24
| ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4
| Насосная |  |  | - | 0 | - |  |  |  | - | 0 | -
КТП - 42
| главный | 250 | 361 | 0 | 9 | 0 |  | 09 40 | 06,02,12 | 41 | 49 | 47 |  | 20 10 | 07,02,12
| силовой щит парка |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| ул. осв. Атракцион |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 41 | 40 | 47 | 230
| Кафе «Сказка» |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| ип Черков |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| гор газ котод защита |  |  | 0 | 9 | - |  |  |  | 0 | 9 | -
КТП - 43
| главный | 160 | 230 | 25 | 15 | 20 | 380 |  |  | 12 | 15 | 13 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 44
| главный | 100 | 144 | 75 | 75 | 54 | 220 |  | 22,01,12 | 79 | 87 | 89 | 220 |  | 23,01,12
| Сан.Крупской 2 ой корпус | Тр-2-нет |  | 8 | 10 | 6 | 380 |  |  | 16 | 18 | 14 | 380
| Сан.Крупской 2 ой корпус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Главный корпус |  |  | 52 | 47 | 28 |  |  |  | 45 | 44 | 35
| Главный корпус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Стар.панс.кор."Молдова" |  |  | 15 | 18 | 20 |  |  |  | 18 | 25 | 40
КТП - 45
| главный | 160 | 230 | 90 | 31 | 86 | 232 | 9 40 | 01.02.12 | 22 | 20 | 23 | 225 | 20 20 | 02.02.12
| ДОЦ |  |  | 85 | 16 | 76 | 230 |  |  | 20 | 8 | 18 | 225
| РБУ |  |  | 5 | 15 | 10 | 235 |  |  | 2 | 10 | 5 | 225
| Энергетик |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0
ТП - 46
| главный | 160 | 230 | 19 | 61 | 27 | 220 |  | 22,01,12 |  | 3 | 3 | 0 | 220 | 23,01,12
| Универмаг 1 этаж | Тр-2-нет | - | - | - | - | 395 |  |  |  | - | - | - | 380
| Союзпечать |  |  | 3 | 30 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Универмаг 2 этаж |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ювелирный магазин |  |  | - | - | - |  |  |  |  | - | - | -
| Мир ножей |  |  | 16 | 25 | 10 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0
| Архив |  |  | 0 | 6 | 7
Уличное освещение
| Кафе "Соломенная шляпка" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ювелирный магазин |  |  | - | - | - |  |  |  |  | - | - | -
ТП - 47
| главный-1 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Котельная №7 ввод 1 (новая) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Дачи "Ветеран" |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Дачи "Ветеран" (Предгорье) вых.на ВЛ |  |  | 113 | 88 | 79 |  |  |  | 92 | 70 | 55
| ООО "Экотранс" |  |  | 3 | 15 | 14 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| Котельный ввод 1 |  |  | - | - | - |  |  |  | 2 | 1 | 1
| главный-2 | 400 | 576 | 180 | 213 | 176 | 220 | 10 30 | 20.01.12 | 178 | 186 | 144 | 223 | 20 40 | 25.01.12
| Дача "Литвинова" |  |  | 2 | 1 | 1 | 220 |  |  | 1 | 4 | 1 | 223
| ХРУ база |  |  | 2 | 8 | 2 | 222 |  |  | 3 | 1 | 6 | 223
| Котельная №7 ввод 2 (новая) |  |  | 55 | 60 | 56 |  |  |  | 70 | 68 | 64
| МУП "Курортный парк" (насосная) |  |  | 4 | 3 | 6 |  |  |  | 7 | 4 | 7
| Дачи "Ветеран", ул.Оранжер.14 (общ.) |  |  | 0 | 8 | 17 |  |  |  | 0 | 5 | 8
| Дача Воробьёва |  |  | - | 30 | - |  |  |  | - | 32 | -
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 48
| главный | 630/ | 910/ | 421 | 454 | 336 | 225 |  | 22,01,12 | 402 | 452 | 435 | 225 |  | 23,01,12
| ул. Ленина 124 | 630 | 910 | 36 | 18 | 15 | 390 |  |  | 25 | 12 | 36 | 390
| Р/узел Ленина 120 |  |  | 52 | 54 | 48 |  |  |  | 38 | 40 | 56
| ул. Ленина 130 под. 2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Ленина 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Ленина 126 |  |  | 18 | 20 | 16 |  |  |  | 35 | 40 | 22
| ул. К.Маркса 54 |  |  | 24 | 60 | 10 |  |  |  | 35 | 56 | 17
| ул. Энгельса 50 |  |  | 22 | 30 | 16 |  |  |  | 10 | 36 | 28
| ул. К.Маркса 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Ленина 130 под. 6 |  |  | 20 | 32 | 28 |  |  |  | 20 | 22 | 25
| ул. К.Маркса 69 |  |  | 80 | 85 | 62 |  |  |  | 90 | 85 | 86
| Кафе "Уют" |  |  | 0 | 15 | 5 |  |  |  | 0 | 6 | 3
| Насосная Каскад |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 18 | 12
| ул. К.Маркса 58 |  |  | 20 | 45 | 25 |  |  |  | 40 | 39 | 33
| Ленина 118 |  |  | 22 | 16 | 12 |  |  |  | 22 | 28 | 20
| Торг. дом "Мир" |  |  | 70 | 32 | 45 |  |  |  | 14 | 2 | 15
| Лицей №10 Ленина 114 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Ани" |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 5 | 6 | 2
| ул. Энгельса 50 |  |  | 45 | 28 | 40 |  |  |  | 38 | 30 | 58
| ул. Ленина 124 гараж |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Ленина 120 ПВО |  |  | 10 | 15 | 12 |  |  |  | 18 | 32 | 22
ТП - 49
| главный | 400/ | 576/ | 89 | 198 | 165 | 225 |  | 22,01,12 | 179 | 204 | 190 | 225 |  | 23,01,12
| Бювет | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 390
б/н
| Гл.корпус сан. Бештау |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Спальный корпус |  |  | 30 | 45 | 38 |  |  |  | 52 | 48 | 46
| Кухня общ. корпус |  |  | 0 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 8 | 9
| Лечебный корпус |  |  | 12 | 18 | 14 |  |  |  | 14 | 20 | 18
| Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Освещение территории |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Бювет лечебный корпус |  |  | 20 | 22 | 18 |  |  |  | 24 | 30 | 27
| Лечебный корпус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Общий: корпус, кухня |  |  | 15 | 18 | 14 |  |  |  | 32 | 28 | 26
| Спальный корпус |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Главный корпус кухни |  |  | 12 | 90 | 75 |  |  |  | 56 | 70 | 64
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 50
| главный | 400/ | 576/ | 105 | 126 | 115 | 230 |  | 22,01,12 | 103 | 122 | 116 | 230 |  | 23,01,12
| Котельная №2 ввод 1 | 400 | 576 | 101 | 118 | 106 | 390 |  |  | 100 | 116 | 108 | 390
| Котельная №2 ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Тир |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| КУ-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мастерские КИП |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Связь |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| КУ-1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| РКЦ |  |  | 4 | 8 | 9 |  |  |  | 3 | 6 | 8
ТП - 51
| главный | 400 | 576 | 164 | 205 | 159 |  | 09 40 | 06,02,12 | 261 | 250 | 220 |  | 20 10 | 07,02,12
| Кондитерский цех | Тр-2-нет |  | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
| ул.Октябрьская 51-53 |  |  | 25 | 26 | 27 | 220 |  |  | 62 | 29 | 28 | 220
| ул. Строителей 29 общежитие |  |  | 67 | 83 | 68 | 225 |  |  | 109 | 150 | 143 | 225
| ул. Строителей 49 коопер. дом |  |  | 9 | 10 | 7 |  |  |  | 35 | 18 | 14
| ЦТП |  |  | 8 | 7 | 7 |  |  |  | 8 | 8 | 7
| ул. Строителей 31 |  |  | 23 | 26 | 19 |  |  |  | 34 | 31 | 24
| Дет.сад Солнышко 1 |  |  | 23 | 33 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| ромашева |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дет.сад Солнышко 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кафе "Сачино" |  |  | 1 | 20 | - |  |  |  | 0 | 14 | -
| Магазин "Купеческий Двор" |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
| ул.Строителей 32 |  |  | 3 | 0 | 4 |  |  |  | 3 | 0 | 2
| Аптека октябрьская 45 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 6 | 0 | 0
| ТП - 52 | [6 empty] | 09 40 | 06,02,12 |  |  |  |  | 20 10 | 07,02,12
| главный-1 | 1000 | 1440 | 17.5 | 17.5 | 17 |  |  |  | 25 | 25 | 25
| главный-2 | 1000 | 1440 | 10 | 9.5 | 9.5 |  |  |  | 6 | 6 | 5
ТП - 53
| главный-1 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 10
| Столовая рабочая |  |  | 1 | 8 | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Клуб, столовая - силовая |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| главный-2 | 250 | 361 | 120 | 130 | 185 | 222 | 9 10 | 16.01.12 | 91 | 90 | 131 | 222 | 20 40 | 21.01.12
| Клуб, столовая - освещение |  |  | - | - | - | 228 |  |  | - | - | - | 230
| Клуб, столовая - силовая |  |  | 90 | 95 | 132 | 217 |  |  | 42 | 28 | 60 | 220
| Сауна |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 12 | 25 | 16
| Спальный корпус - освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Проходная |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Спальный корпус щит. №3 |  |  | 27 | 25 | 46 |  |  |  | 30 | 35 | 44
| Теннисный корт |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 54
| главный-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Эл. щит-4 |  |  | 60 | 65 | 80 |  |  |  | 55 | 57 | 53
| Эл. щит-5 |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| фид.№3 от ТП-53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная сан. Дуб.роща - ввод 1 |  |  | 20 | 44 | 13 |  |  |  | 13 | 24 | 10
| Эл. щит-6 (ввод 1) |  |  | 12 | 16 | 16 |  |  |  | 8 | 7 | 8
| ЛДК-1 |  |  | 134 | 138 | 141 |  |  |  | 20 | 10 | 30
| главный-2 | 630 | 910 | 331 | 352 | 349 | 225 | 9 20 | 16.01.12 | 232 | 211 | 218 | 226 | 21 00 | 21.01.12
| Наружное освещение |  |  | - | - | - | 218 |  |  | - | - | - | 220
| ЛДК-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 24 | 25 | 28 | 226
| Котельная сан. Дуб.роща - ввод 2 |  |  | 84 | 70 | 78 |  |  |  | 86 | 73 | 80
| Эл. щит-6 (ввод 2) |  |  | 10 | 11 | 17 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| б/н |  |  | 7 | 2 | 4 |  |  |  | 20 | 8 | 8
| б/н |  |  | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 4 | 6 | 0
ТП - 55
| главный-1 | 630 | 910 | 50 | 88 | 69 | 235 |  | 22,01,12 | 30 | 32 | 46 | 230 |  | 23,01,12
| А-1 гаражи |  |  | 0 | 0 | 0 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 400
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 12 | 18
| ГРЩ-1 |  |  | 6 | 3 | 5 |  |  |  | 14 | 12 | 18
Аптека, стомологическая
| Столовая сан.Эльбрус |  |  | 46 | 85 | 84 |  |  |  | 2 | 8 | 10
| Магазин ул.Ленина 44 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 630 | 910 | 74 | 96 | 118 | 225 |  | 22,01,12 | 72 | 97 | 110 | 225 |  | 23,01,12
| ГРЩ-2 | [5 empty] | 309 | [5 empty] | 390 |  | 23,01,12
| Маг. Прасковея |  |  | 7 | 5 | 4 | 390 |  |  | 7 | 1 | 8 | 390
| ГРЩ-6 |  |  | 20 | 10 | 15 |  |  |  | 20 | 18 | 22
| Киоск |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Ленина - ящик-8 |  |  | 22 | 26 | 68 |  |  |  | 20 | 30 | 52
| ул.Михальских 4 (24кв) ф-1 |  |  | 3 | 25 | 7 |  |  |  | 3 | 12 | 16
| ГРЩ-3 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Столовая Эльбрус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ГРЩ-5 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Михальских 4 (24кв) ф-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дворец Культуры, ГРЩ-2 |  |  | 22 | 30 | 24 |  |  |  | 22 | 36 | 12
ТП - 56
| главный | 630/ | 910/ | 258 | 273 | 278 | 228 | 10 30 | 16.01.12 | 266 | 266 | 276 | 217 | 20 10 | 21.01.12
| Насос-3 | 630 | 910 | 0 | 0 | 0 | 229 |  |  | 0 | 0 | 0 | 218
| Насос-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 250 | 250 | 260 | 218
| Насос-1 |  |  | 244 | 255 | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| А-4 вентиляц. |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| А-8 |  |  | 14 | 16 | 18 |  |  |  | 16 | 16 | 16
ТП - 57
| главный | 250 | 361 | 138 | 142 | 133 | 380 |  |  | 113 | 109 | 114 | 380
| Тепловой узел |  |  | 6 | 7 | 5 | 220 |  |  | 6 | 6 | 5 | 220
| Ввод 1 |  |  | 105 | 110 | 102 |  |  |  | 85 | 80 | 86
| Тепловой узел |  |  | 27 | 25 | 26 |  |  |  | 22 | 23 | 22
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 58
| главный | 200 | 290 | 141 | 140 | 138 | 380 |  |  | 158 | 145 | 151 | 380
| Котельная сан.Железноводск |  |  | 127 | 128 | 128 | 220 |  |  | 132 | 129 | 131 | 220
| Автостоянка, кафе, газ.зап-ка, КПП |  |  | 14 | 12 | 10 |  |  |  | 10 | 8 | 6
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 8 | 14
ТП - 59
| главный-1 | 250 | 361 | 104 | 122 | 100 | 227 | 10 40 | 20.01.12 | 122 | 100 | 118 | 226 | 20 30 | 25.01.12
| Котельная - 1 |  |  | 12 | 12 | 11 | 230 |  |  | 12 | 13 | 11 | 235
| Дачи "Оджиев" |  |  | 20 | 7 | 14 | 232 |  |  | 35 | 23 | 35 | 227
| Дачи «Ясная поляна» |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Дачи |  |  | 20 | 40 | 20 |  |  |  | 34 | 45 | 40
| Прачечная |  |  | 5 | 5 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Спец. АТХ, камера водоканала №32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная - 2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Наружное освещение |  |  | 4 | 0 | 1 |  |  |  | 5 | 1 | 5
| Учебная мебель 1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Спец. АТХ |  |  | 9 | 12 | 13 |  |  |  | 7 | 10 | 8
| Стройка АТХ |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Учебная мебель 2 |  |  | 30 | 40 | 35 |  |  |  | 5 | 5 | 1
| Дачи |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 22 | 1 | 10
| Мастерская -2 |  |  | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 7
| Мастерская -1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
КТП - 60
| главный | 160 | 230 | 53 | 27 | 48 | 210 | 10 40 | 16.01.12 | 12 | 11 | 14 | 210 | 20 00 | 21.01.12
| Гараж АТП-5 |  |  | 30 | 13 | 13 | 227 |  |  | 10 | 7 | 6 | 225
| Мастерские СМУ-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 219
| Контора, проходная |  |  | 4 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 2
| Компрессор, гаражи ГСК-6 |  |  | 19 | 8 | 28 |  |  |  | 1 | 2 | 6
ТП - 61
| главный | 400/ | 576/ | 204 | 239 | 259 |  | 9 20 | 11.02.12 | 45 | 96 | 85 |  | 20 45 | 11.02.12
| ВРУ -1 | 400 | 576 | 30 | 38 | 20 | 220 |  |  | 3 | 12 | 8 | 220
| охрана,милиция ларьки |  |  | 0 | 24 | 0 | 220 |  |  | 0 | 6 | 0 | 215
| Школа № 1 ф-2 |  |  | 85 | 81 | 106 | 215 |  |  | 4 | 2 | 3 | 220
| Торговый центр 1 |  |  | 4 | 3 | 8 |  |  |  | 4 | 3 | 9
| ВРУ - 2 |  |  | 73 | 71 | 97 |  |  |  | 25 | 47 | 25
| церьковь |  |  | 5 | 0 | 19 |  |  |  | 2 | 0 | 2
| Школа № 1 ф-1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Энгельса 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Торговый центр 2 |  |  | 7 | 22 | 9 |  |  |  | 7 | 26 | 38
ТП - 62
| главный | 100/ | 144/ | 26 | 1 | 10 | 380 |  |  | 36 | 11 | 9 | 380
| Кафе "Райский уголок" | 100 | 144 | 13 | 1 | 0 | 220 |  |  | 15 | 3 | 1 | 220
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 6 | 3
| Медицинский пункт |  |  | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Лодочная станция |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0
| Кафе "Любимое" |  |  | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 5 | 2 | 3
| Куротный парк № 1 (шлагбаум) |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
| Куротный парк № 2 (холод) |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 63
| главный | 400/ | 576/ | 339 | 253 | 331 |  | 9 20 | 11.02.12 | 408 | 384 | 449 |  | 20 45 | 11.02.12
| ул.Октябрьская 100 под.1 | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 235
| ул.Октябрьская 106 |  |  | 9 | 8 | 9 | 235 |  |  | 4 | 0 | 0 | 235
| ул.Суворова 53 |  |  | 31 | 18 | 9 | 225 |  |  | 23 | 34 | 21 | 225
| Стройка Суботин |  |  | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| ул.Октябрьская 102 под.4маг. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Октябрьская 100 под.1 |  |  | 29 | 24 | 34 |  |  |  | 51 | 47 | 55
| ул.Октябрьская 104 |  |  | 39 | 51 | 34 |  |  |  | 38 | 74 | 83
| ул.Октябрьская 102 под.3/2 |  |  | 28 | 14 | 26 |  |  |  | 35 | 35 | 46
| ул.Октябрьская 104 под. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Октябрьская 100 под. 3/2 |  |  | 20 | 32 | 28 |  |  |  | 68 | 66 | 49
| ул.Октябрьская 102 под. 4 |  |  | 14 | 19 | 18 |  |  |  | 23 | 16 | 30
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 6
| ул.Октябрьская 106 |  |  | 12 | 34 | 39 |  |  |  | 25 | 38 | 61
| Стоянка |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Октябрьская 104 а |  |  | 48 | 23 | 43 |  |  |  | 65 | 45 | 51
| Автомобилист |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
| Пенсионный Фонд ф-1 |  |  | 38 | 15 | 41 |  |  |  | 4 | 1 | 6
| Пенсионный Фонд ф-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Максим |  |  | 37 | 4 | 5 |  |  |  | 30 | 3 | 6
| Довыдов-Асмоев |  |  | 1 | 1 | 8 |  |  |  | 1 | 0 | 8
| ул Октябрьская 100/3 |  |  | 27 | 10 | 26 |  |  |  | 29 | 17 | 24
| ул Октябрьская 100а |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 64
| главный-1 | 630/ | 910/ | 20 | 4 | 6 | 223 | 10 15 | 20.01.12 | 4 | 3 | 2 | 225 | 20 30 | 02.02.12
| Производственный корпус 1 | 630 | 910 | 1 | 1 | 0 | 225 |  |  | 1 | 1 | 0 | 225
| Производственный корпус 2 |  |  | 19 | 3 | 6 | 225 |  |  | 3 | 2 | 2 | 225
| Щит ул.Освещения |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 65
| главный | 400/ | 576/ | 125 | 185 | 166 |  | 9 20 | 11.02.12 | 238 | 379 | 261 |  | 20 45 | 11.02.12
| ул.Октябрьская 96 под.2 | 400 | 576 | 12 | 46 | 26 | 225 |  |  | 17 | 118 | 55
| ул.Октябрьская 96 под.1 |  |  | - | - | - | 215 |  |  | - | - | -
| Магазин |  |  | 0 | 3 | 0 | 220 |  |  | 2 | 5 | 0
| ул.Октябрьская 94 под.4 |  |  | 28 | 35 | 29 |  |  |  | 44 | 81 | 54
| ВЛ Октябрьская 81 |  |  | 0 | - | - |  |  |  | 0 | - | -
| ул.Октябрьская 94 под.1 |  |  | 30 | 46 | 34 |  |  |  | 85 | 107 | 66
| ул.Октябрьская 94 под.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гараж. Кооп.ул.Октябр.94 |  |  | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 14
| ул.Октябрьская 94 под.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гаражи у цтп |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| ЦТП-2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 6 | 3
| ЦТП-1 |  |  | 54 | 55 | 62 |  |  |  | 55 | 60 | 67
| Рынок |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 31 | 2 | 0
| стройка октябрьская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Октябрьская 96 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 66
| главный | 160/ | 230/ | 55 | 84 | 141 |  | 9 20 | 11.02.12 | 123 | 127 | 179 |  | 20 45 | 11.02.12
| ул.Суворова 55 под.2 | 400 | 576 | 27 | 0 | 3 | 225 |  |  | 33 | 0 | 11 | 225
| ГРП |  |  | - | - | 3 | 230 |  |  | - | - | 3 | 230
| ул.Проскурина 8 |  |  | 4 | 8 | 6 | 220 |  |  | 15 | 25 | 14 | 225
| Стройка школы |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Суворова 45 под.1 |  |  | 15 | 10 | 32 |  |  |  | 43 | 35 | 57
| Насосная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Суворова 45 под.2 (в щите ж.д.- откл.) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Строй площадка |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Суворова 55 под.1 |  |  | 7 | 2 | 4 |  |  |  | 21 | 8 | 8
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 5 | 2
| Насосная |  |  | 0 | 9 | 26 |  |  |  | 2 | 2 | 14
| ул.Кутузова |  |  | 2 | 43 | 62 |  |  |  | 4 | 52 | 61
| Гаражи строй инвест |  |  | 0 | 12 | 5 |  |  |  | 2 | 0 | 9
| Стройка ж.д |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 67
| главный | 400/ | 576/ | 70 | 48 | 42 | 408 |  | 2200 | 54 | 40 | 38 |  |  | 2300
| Р-3 сан.Бештау | 160 | 230 | 15 | 0 | 0 | 230 |  |  | 12 | 0 | 0
| Р-8 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Р-15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Р-14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Р-16 |  |  | 55 | 48 | 42 |  |  |  | 42 | 40 | 38
|  |  |  | 70 | 48 | 42 |  |  |  | 54 | 40 | 38
ТП - 68
| главный-1 | 630 | 910 | 150 | 150 | 135 | 380 |  |  | 185 | 199 | 193 | 380
| Сан. "Железноводск" ввод 2 |  |  | 45 | 42 | 46 | 220 |  |  | 52 | 55 | 57 | 220
| Новый корпус |  |  | 35 | 32 | 34 |  |  |  | 44 | 46 | 48
| б/н |  |  | 20 | 22 | 18 |  |  |  | 28 | 30 | 27
| Перемычка на 2 корпус |  |  | 15 | 12 | 17 |  |  |  | 18 | 22 | 24
| б/н |  |  | 35 | 42 | 20 |  |  |  | 43 | 46 | 37
| главный-2 | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| б/н |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП - 69 | Тр-1-нет | -
| главный-2 | 250 | 361 | 92 | 76 | 99 | 380 |  |  | 113 | 109 | 140 | 380
| ул.Комарова-Матросова-Крылова |  |  | 62 | 53 | 64 | 220 |  |  | 78 | 75 | 81 | 220
| ул.Ленинградская |  |  | 18 | 15 | 26 |  |  |  | 22 | 25 | 48
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 10
| Лесхоз |  |  | 12 | 8 | 9 |  |  |  | 5 | 1 | 1
ТП - 70
| главный | 250/ | 361/ | 75 | 79 | 76 | 380 |  |  | 7 | 6 | 9 | 380
| Водолечебница-1 | 250 | 361 | 72 | 76 | 73 | 220 |  |  | 4 | 3 | 6 | 220
| Водолечебница-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Музей |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мегафон |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| Стройка |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП - 71
| главный | 180 | 260 | 176 | 169 | 197 | 225 | 11 25 | 20.01.12 | 289 | 212 | 311 | 225 | 19 55 | 25.01.12
| Ф-1 пер.Солнечный |  |  | 40 | 23 | 14 | 228 |  |  | 52 | 36 | 26 | 231
| ул. Партизанская |  |  | 102 | 60 | 128 | 220 |  |  | 162 | 60 | 200 | 213
| Ф-2-1 |  |  | 32 | 85 | 53 |  |  |  | 70 | 115 | 84
| Ф-4 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 5 | 1 | 1
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 72
| главный | 100 | 144 | 117 | 54 | 34 | 200 | 10 20 | 16.01.12 | 140 | 74 | 55 | 205 | 20 20 | 21.01.12
| Металлизатор |  |  | 2 | 3 | 3 | 205 |  |  | 1 | 1 | 2 | 210
| пер. Коммунальный |  |  | 100 | 31 | 28 | 215 |  |  | 102 | 43 | 50 | 215
| ул. Тюменская |  |  | 15 | 20 | 3 |  |  |  | 37 | 30 | 3
КТП - 73
| главный | 100 | 144 |  |  |  | 224 | 8 45 | 16.01.12 |  |  |  | 218 | 21 20 | 21.01.12
| Хлебзавод |  |  | 44 | 46 | 42 | 226 |  |  | 45 | 42 | 26 | 227
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 221
ТП - 74
| главный | 400/ | 576/ | 210 | 174 | 173 | 385 |  |  | 84 | 82 | 111 |  | 385
| Спальн.корп.РП-1 сан."Русь" | 400 | 576 | 20 | 10 | 15 | 220 |  |  | 24 | 12 | 22 |  | 220
| Коммунальное хоз-во |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Клуб-столовая |  |  | 150 | 120 | 105 |  |  |  | 12 | 10 | 10
| Лечебн.корп.осв. сан."Русь" |  |  | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 4
| Лечебн.корп.сила сан."Русь" |  |  | 6 | 10 | 8 |  |  |  | 10 | 6 | 8
| Спальн.корп.сила сан."Русь" |  |  | 18 | 20 | 5 |  |  |  | 20 | 26 | 12
| Клуб-столовая |  |  | 6 | 4 | 25 |  |  |  | 3 | 8 | 18
| Спальн.корп.РП-2 сан."Русь" |  |  | 8 | 10 | 15 |  |  |  | 10 | 14 | 22
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 6 | 15
| Клуб-столовая |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 75
| главный | 160/ | 200/ | 52 | 71 | 106 | 400 |  | 22,01,11 | 86 | 106 | 106 |  |  | 23,01,11
| ЦТП | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0
| Киоск |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Ленина 119 (72-кв ж/д) |  |  | 25 | 23 | 48 |  |  |  | 50 | 40 | 52
| Гаражи ТСЖ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Ленина 119 (72-кв ж/д) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЦТП |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Колбасный цех |  |  | 12 | 3 | 6 |  |  |  | 10 | 9 | 7
| Гаражи ГСК |  |  | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Ленина 127 |  |  | 10 | 25 | 30 |  |  |  | 25 | 36 | 30
| Гаражи |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гаражи РЛ |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гаражи 2 |  |  | 0 | 16 | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 16
КТП - 76
| главный | 400 | 576 | 137 | 190 | 184 | 380 |  |  | 221 | 233 | 236 | 380
| ВРУ-3 |  |  | 88 | 103 | 96 | 220 |  |  | 125 | 128 | 133 | 220
| ВРУ-4 |  |  | 49 | 87 | 88 |  |  |  | 96 | 105 | 103
| ВРУ-3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ВРУ-4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 77
| главный | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 230 | 10 40 | 16.01.12 | 4 | 7 | 1 | 230 | 19 30 | 21.01.12
| ЗОР (Карибов) |  |  | - | - | - | 230 |  |  | - | - | - | 230
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 4 | 7 | 1 | 230
| Хоз. база "Хмыз" |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | -
КТП - 78
| главный | 160 | 230 | 16 | 13 | 30 | 220 | 9 20 | 11.02.12 | 22 | 17 | 35 | 220 | 20 45 | 11.02.12
| АЗС |  |  | 15 | 13 | 14 | 220 |  |  | 22 | 17 | 20 | 220
| Ж.д.переезд ст.Бештау |  |  | - | - | 16 | 220 |  |  | - | - | 15 | 220
ТП - 79
| главный | 400 | 576 | 225 | 249 | 225 | 380 |  |  | 251 | 292 | 261 | 380
| Котельная "Восход" |  |  | 65 | 63 | 62 | 220 |  |  | 66 | 65 | 63 | 220
| Профилакторий |  |  | 105 | 134 | 123 |  |  |  | 115 | 142 | 136
| Столовая, спальн. корп., резервуар |  |  | 55 | 52 | 40 |  |  |  | 68 | 72 | 56
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 6
КТП - 80
| главный | 400 | 576 | 73 | 49 | 71 | 216 | 11 00 | 20.01.12 | 147 | 116 | 103 | 222 | 20 20 | 25.01.12
| АП-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
| ул.Оранжерейная 18 общеж. |  |  | 49 | 21 | 55 | 222 |  |  | 90 | 80 | 63 | 218
| ул.Оранжерейная 18 а |  |  | 24 | 28 | 16 |  |  |  | 57 | 36 | 40
ТП - 81
| главный | 400/ | 576/ | 229 | 186 | 218 | 395 |  |  | 202 | 158 | 202 | 395
| Корпус-2 сан.Светлана | 400 | 576 | 45 | 5 | 4 | 230 |  |  | 48 | 15 | 21 | 230
| Столовая сан.Светлана |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Клуб - Столовая |  |  | 125 | 120 | 138 |  |  |  | 81 | 74 | 83
| Пансионат "Здоровье" |  |  | 4 | 15 | 20 |  |  |  | 6 | 21 | 28
| Спальный корпус |  |  | 30 | 38 | 46 |  |  |  | 42 | 40 | 54
| Резервуар |  |  | 17 | - | - |  |  |  | 18 | - | -
| Геология-насосная |  |  | 8 | 8 | 10 |  |  |  | 7 | 8 | 16
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
КТП - 82
| главный | 250 | 361 | 25 | 20 | 18 | 380 |  |  | 5 | 2 | 0 | 380
| Ф-1 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
Ф-2
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 83
| главный | 400/ | 576/ | 283 | 347 | 343 |  | 09 40 | 06,02,12 | 331 | 402 | 340 |  | 20 10 | 07,02,12
| ООО «Чид»Маг."Культовары" | 400 | 576 | - | - | - | 230 |  |  | - | - | - | 230
| ул. Ленина -106 |  |  | 19 | 13 | 23 | 230 |  |  | 46 | 26 | 10 | 230
| ул. Ленина -102 |  |  | 51 | 47 | 37 | 230 |  |  | 44 | 45 | 33 | 230
| Лицей школа №10 |  |  | 11 | 27 | 28 |  |  |  | 2 | 6 | 0
| Маг. "Москва" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Маг."Владимир", ОКС -"Офис" |  |  | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 0
| ул.К-Маркса 35 |  |  | 19 | 14 | 21 |  |  |  | 24 | 29 | 25
| ул.К-Маркса 33+тор.центр+стройка |  |  | 11 | 15 | 14 |  |  |  | 34 | 25 | 28
| ул.Ленина 108 |  |  | 17 | 19 | 18 |  |  |  | 29 | 35 | 16
| ООО «Чид» |  |  | 35 | 10 | 2 |  |  |  | 5 | 0 | 0
| ул.Ленина -104 |  |  | 7 | 18 | 9 |  |  |  | 27 | 27 | 19
| Маг. "Магнит" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Насосная |  |  | 3 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| ул.Ленина -110 |  |  | 11 | 13 | 23 |  |  |  | 22 | 32 | 15
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 20 | 5
| Пекарня |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Ленина -100 -2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Ленина -100 -1 |  |  | 10 | 9 | 23 |  |  |  | 15 | 21 | 29
| ларек продукты Ленина 108 а |  |  | 0 | 10 | 5 |  |  |  | 0 | 11 | 0
| Терминал |  |  | опечатано | [5 empty] | опечатано
| Маг "Магнит"+Ленина 106 |  |  | 42 | 51 | 57 |  |  |  | 17 | 25 | 33
| Маг. "Москва" |  |  | 46 | 43 | 95 |  |  |  | 45 | 63 | 74
| Московская 17-19 |  |  | опечатано | [5 empty] | опечатано
ТП - 84
| главный | 400/ | 576/ | 631 | 516 | 543 | 385 |  |  | 474 | 388 | 400 | 385
| 30 лет Победы спальный корпус | 630 | 910 | 66 | 65 | 64 | 225 |  |  | 75 | 72 | 70 | 225
| 30 лет Победы клуб столовая |  |  | 91 | 79 | 106 |  |  |  | 54 | 45 | 60
| Санаторий МВД |  |  | откл | [5 empty] | откл
| Котельная |  |  | 20 | 25 | 22 |  |  |  | 20 | 21 | 20
| Санаторий МВД |  |  | откл | [5 empty] | откл
| Котельная насос рециркуляции воды |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  |  | 3 | 3 | 4
| 30 лет Победы лечебный корпус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 30 лет Победы клуб столовая |  |  | 212 | 160 | 130 |  |  |  | 180 | 130 | 105
| 30 лет Победы освещение спальн. Корп. |  |  | 4 | 1 | 3 |  |  |  | 6 | 5 | 4
| 30 лет Победы новый корпус 2 |  |  | 25 | 18 | 20 |  |  |  | 10 | 8 | 12
| 30 лет Победы лечебный корпус |  |  | 92 | 65 | 68 |  |  |  | 50 | 42 | 45
| 30 лет Победы новый корпус 2 |  |  | 17 | 18 | 19 |  |  |  | 23 | 22 | 24
| GSM Ставр. сотовая связь ВВОД 2 |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 1
| GSM Ставр. сотовая связь ВВОД 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| И.П. Анастасов |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| ГРП |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Столовая |  |  | 91 | 79 | 106 |  |  |  | 45 | 42 | 55
КТП - 85
| главный | 160 | 230 | 86 | 138 | 25 | 212 | 10 50 | 20.01.12 | 131 | 135 | 50 | 210 | 20 50 | 25.01.12
| Ф-1 дачи |  |  | 1 | 1 | 2 | 220 |  |  | 3 | 3 | 7 | 220
| Ф-2 дачи |  |  | 73 | 1 | 20 | 228 |  |  | 115 | 1 | 32 | 225
| Ф-3 ул. Оранжерейн. 18 общ. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Ф-4 ул. Оранжерейн. 18 общ. МТС |  |  | 11 | 44 | 2 |  |  |  | 12 | 35 | 10
| АЗС |  |  | - | 5 | - |  |  |  | - | 15 | -
| Дачи верх |  |  | - | 86 | - |  |  |  | - | 80 | -
КТП - 86
| главный | 250/ | 361/ | 12 | 3 | 20 | 225 | 09 40 | 06,02,12 | 32 | 9 | 17 | 225 | 20 10 | 07,02,12
| ул. Октябрьская 10 ввод - 1 | 250 | 361 | 12 | 3 | 20 | 225 |  |  | 32 | 9 | 17 | 225
| ул. Октябрьская 10 ввод - 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 88
| главный-1 |  |  | 5 | 8 | 10 | 225 |  |  | 10 | 11 | 7 | 225
| главный-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 390
| Труда 6Б |  |  | 5 | 8 | 10 |  |  |  | 10 | 11 | 7
| Труда 6Б |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| КТП - 89 | 160/ | 230/ |  |  |  |  | 9 20 | 11.02.12 |  |  |  |  | 20 45 | 11.02.12
| главный-1 | 160 | 230 | 9 | 20 | 13 |  |  |  | 4 | 6 | 7
| блок Д |  |  | 9 | 7 | 10 | 235 |  |  | 4 | 2 | 6 | 235
| котедж |  |  | 0 | 9 | 0 | 235 |  |  | 0 | 3 | 0 | 235
| блок Г |  |  | 0 | 4 | 3 | 240 |  |  | 0 | 1 | 1 | 235
ТП - 90
| главный-1 | 400/ | 576/ | 2 | 0 | 22 | 230 | 9 20 | 11.02.12 | 0 | 0 | 7 | 230 | 20 45 | 11.02.12
| б.н | 400/ | 576/ | 2 | 0 | 14 | 230 |  |  | 0 | 0 | 5 | 230
| б.н |  |  | 0 | 0 | 8 | 230 |  |  | 0 | 0 | 2 | 230
| ТП - 91 | [6 empty] | 9 20 | 11.02.12 |  |  |  |  | 20 45 | 11.02.12
| главный-1 | 250/ | 361/
| главный-2 | 250 | 361 | 23 | 6 | 22 |  |  |  | 54 | 15 | 32
| Проскурина 52 |  |  | 10 | 0 | 0 | 230 |  |  | 30 | 0 | 0 | 230
| б.н |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| К.Маркса 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| К.Маркса 73 офис |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| К.Маркса низ |  |  | 13 | 6 | 22 |  |  |  | 24 | 15 | 32
| К.Маркса |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП- 92
главный-1
главный-2
ТП - 101
| главный-1 | 250 | 361 | 140 | 219 | 152 |  | 9 20 | 11.02.12 | 305 | 273 | 217 |  | 20 45 | 11.02.12
| ул. Энгельса 66 |  |  | 28 | 26 | 39 | 225 |  |  | 86 | 39 | 75 | 220
| ул. Энгельса 52/1 |  |  | - | - | - | 220 |  |  | - | - | - | 215
| ул. Энгельса 62 |  |  | 32 | 33 | 17 | 230 |  |  | 48 | 49 | 25 | 225
| Кафе "Кураж", маг. Магнит |  |  | 22 | 54 | 39 |  |  |  | 30 | 52 | 37
| Пекарня 1 |  |  | 4 | 0 | 6 |  |  |  | 47 | 17 | 3
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 6 | 3
| ул. Октябрьская 57 а |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Пекарня 2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | -
| б.н |  |  | - | 18 | - |  |  |  | - | 2 | -
| ЦТП (теплосеть) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Октябрьская 55 а/2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Октябрьская 55 б/1 |  |  | 8 | 21 | 6 |  |  |  | 0 | 9 | 0
| ул.Энгельса 43 |  |  | 30 | 54 | 38 |  |  |  | 59 | 79 | 52
| ул.Энгельса 41 (лифты и коммунал.) |  |  | 16 | 13 | 7 |  |  |  | 31 | 20 | 22
| главный-2 | 250 | 361 | 130 | 106 | 147 |  |  |  | 183 | 137 | 252
| ул. Октябрьская 55 а |  |  | 31 | 20 | 51 | 230 |  |  | 55 | 22 | 69 | 230
| ул. Октябрьская 55 б |  |  | 42 | 40 | 35 | 230 |  |  | 30 | 33 | 67 | 230
| ул. Энгельса 52/2 |  |  | 15 | 26 | 19 | 220 |  |  | 28 | 28 | 25 | 215
| ЦТП (теплосеть) |  |  | 13 | 0 | 14 |  |  |  | 13 | 0 | 14
| Стройка ДСК |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Энгельса 64 |  |  | 14 | 7 | 18 |  |  |  | 38 | 32 | 51
| ул. Октябрьская 57 а |  |  | 15 | 13 | 10 |  |  |  | 19 | 22 | 26
| б/н |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 102
| главный-1 | 250 | 361 | 182 | 154 | 179 |  | 09 40 | 06,02,12 | 317 | 314 | 329 |  | 20 10 | 07,02,12
| ул. Космонавтов 31 |  |  | 19 | 23 | 24 | 230 |  |  | 57 | 38 | 79 | 230
| ул. Космонавтов 32/30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| гаржи |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 1 | 1 | 0 | 225
| ул. Октябрьская 25 |  |  | 26 | 25 | 11 |  |  |  | 27 | 63 | 25
| ул. Октябрьская 45 |  |  | 15 | 6 | 9 |  |  |  | 15 | 7 | 19
| Военкомат |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| ул. Космонавтов 30-1+ сбербанк |  |  | 122 | 100 | 135 |  |  |  | 216 | 205 | 205
| главный-2 | 250 | 361 | 120 | 98 | 105 | 230 |  |  | 140 | 166 | 101 | 235
| ул. Космонавтов 28 |  |  | 18 | 17 | 35 | 230 |  |  | 38 | 46 | 24 | 225
| ул. Космонавтов 29 |  |  | 4 | 15 | 18 | 230 |  |  | 11 | 39 | 32 | 230
| Школа №3 |  |  | 50 | 23 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 0
| ул. Октябрьская 41-1 |  |  | 41 | 35 | 29 |  |  |  | 78 | 64 | 45
| ул. Октябрьская 41-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Военкомат 2 |  |  | 7 | 8 | 16 |  |  |  | 4 | 8 | 0
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 0
| ЦТП |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Насосная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Стройка |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Строителей 31 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 103
| главный | 400/ | 576/ | 464 | 454 | 429 |  | 09 40 | 30,01,12 | 413 | 492 | 426 |  | 20 10 | 02,02,12
| ул. Энгелса 19 | 400 | 576 | 17 | 13 | 3 | 220 |  |  | 21 | 8 | 11 | 230
| Стоматол.поликл-ка |  |  | 35 | 20 | 54 | 215 |  |  | 2 | 2 | 3 | 220
| ул. К-Маркса 14 б-1 |  |  | 7 | 7 | 25 | 220 |  |  | 14 | 32 | 29 | 225
| ул. Энгельса 44-1 |  |  | 23 | 8 | 10 |  |  |  | 45 | 56 | 33
| ул. Чапаева 24 |  |  | 15 | 44 | 33 |  |  |  | 52 | 81 | 64
| АТС-1 |  |  | 84 | 99 | 60 |  |  |  | 56 | 63 | 58
| ул. Космонавтов 31 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Детсад-ясли "Светлячок" |  |  | 88 | 63 | 38 |  |  |  | 3 | 2 | 2
| ЦТП |  |  | 65 | 63 | 62 |  |  |  | 62 | 58 | 61
| Детсад старый |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| центр проф отбора |  |  | 9 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 0
| Стоматологическая полик-ка |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. К-Маркса 14 б-1 |  |  | 7 | 11 | 10 |  |  |  | 17 | 27 | 29
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
| АТС-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Стройка бювета |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Чапаева 22 |  |  | 12 | 21 | 15 |  |  |  | 13 | 32 | 41
| ул. Энгельса 17 |  |  | 11 | 4 | 8 |  |  |  | 15 | 9 | 14
| ул. Космонавтов 35, пекарня |  |  | 18 | 12 | 36 |  |  |  | 20 | 6 | 17
| ул. Энгельса 44-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Космонавтов 35 |  |  | 37 | 42 | 44 |  |  |  | 57 | 47 | 42
| маг. Космонавтов 32 |  |  | 36 | 43 | 31 |  |  |  | 34 | 65 | 22
ТП - 104
| главный | 160 | 230 | 99 | 46 | 21 | 380 |  |  | 122 | 83 | 68 | 380
| ул.Чапаева-Медовая | Тр-2-нет | - | 96 | 38 | 14 | 220 |  |  | 110 | 68 | 50 | 220
| Автостоянка |  |  | 3 | 8 | 7 |  |  |  | 0 | 1 | 3
| Насосная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещенение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 14 | 15
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 110
| главный-1 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
| Котельная 1 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 2
| Прачечная 1 |  |  | 2 | 0 | 15 |  |  |  | 1 | 0 | 6
| Жил.комбинат |  |  | 26 | 26 | 21 |  |  |  | 2 | 2 | 3
| Гаражи «Дубовой рощы» |  |  | 6 | 7 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 2
| главный-2 | 250 | 361 | 247 | 262 | 220 | 230 | 9 20 | 01.02.12 | 40 | 53 | 43 | 230 | 20 00 | 02.02.12
| Котельная 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| Прачечная 2 |  |  | 56 | 57 | 20 | 229 |  |  | 12 | 18 | 15 | 230
| Контора |  |  | 1 | 12 | 7 |  |  |  | 0 | 8 | 3
| Фирма "Зубалов" |  |  | 5 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 1
| Кедр ООО «Ангел» |  |  | 18 | 10 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 2
| Гараж "Мартьянова" Интернациональная 55 |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
| ООО «Сатис», прачка |  |  | 127 | 147 | 147 |  |  |  | 10 | 10 | 9
| Ул. Освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 112
| главный | 250/ | 361/ | 69 | 60 | 58 | 380 |  |  | 70 | 70 | 57 | 380
| ЩСУ-4 | 250 | 361 | 60 | 45 | 52 | 220 |  |  | 52 | 48 | 46 | 220
| Котельная № 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Сауна сан."Русь" |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 4 | 1
| Хоз.двор сан «Русь» |  |  | 8 | 15 | 6 |  |  |  | 12 | 18 | 10
| Хоз.двор |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ЩСУ-1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | -
ТП - 114
| главный | 630/ | 910/ | 453 | 468 | 466 |  | 09 40 | 30,01,12 | 183 | 179 | 203 |  | 20 10 | 02,02,12
| ул.Октябрьская 1 | 630 | 910 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| Столовая сан.Дубрава |  |  | 170 | 208 | 200 | 220 |  |  | 14 | 19 | 18 | 220
| Спальный корпус |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| Кинозал |  |  | 6 | 14 | 7 |  |  |  | 9 | 11 | 8
| Гараж |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 2
| Спальный корпус |  |  | 149 | 103 | 123 |  |  |  | 101 | 88 | 114
| Лечебный корпус |  |  | 64 | 79 | 82 |  |  |  | 20 | 16 | 22
| Рабочая столовая |  |  | 29 | 29 | 24 |  |  |  | 0 | 4 | 3
| Спальный корпус |  |  | 13 | 10 | 10 |  |  |  | 14 | 11 | 9
| Столовая сан.Дубрава |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кинозал |  |  | 22 | 25 | 20 |  |  |  | 21 | 22 | 20
| Уличное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 7
| Гаражи |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0
| Лечебный корпус |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 119
| главный | 400 | 576 | 14 | 16 | 13 | 380 |  |  | 25 | 28 | 27 | 380
| Насосная -2 | 100 | 144 | 14 | 16 | 13 | 220 |  |  | 15 | 16 | 16 | 220
| ГРЩ-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ГРЩ-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ГРЩ -2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ГРЩ -1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Насосная -1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Уличное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 12 | 11
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | дата замера
ТП - 120
| главный-1 | 630 | 910 | 337 | 294 | 330 | 220 | 8 50 | 16.01.12 | 201 | 189 | 217 | 225 | 21 30 | 21.01.12
| Проходная сан.Кавказ |  |  | 1 | 1 | 1 | 228 |  |  | 1 | 1 | 1 | 228
| Освещение дизельной |  |  | 5 | - | - | 230 |  |  | 1 | - | - | 228
| Пищеблок 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Спальный корпус 2 |  |  | 73 | 45 | 68 |  |  |  | 5 | 6 | 18
| Обществен. корпус сан. Кавказ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Спальный корпус 1 |  |  | 35 | 35 | 24 |  |  |  | 45 | 52 | 54
| П-т ХИМИК, ул.Ленина 73 б |  |  | 18 | 10 | 5 |  |  |  | 12 | 5 | 5
| главный-2 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Пищеблок 2 |  |  | 115 | 110 | 143 |  |  |  | 50 | 46 | 54
| Обществен. корпус сан. Кавказ |  |  | 87 | 90 | 82 |  |  |  | 59 | 50 | 52
| Спальный корпус 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Спальный корпус 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещенение |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 14
| Проходная сан.Кавказ |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Освещенение башни |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 6 | 6 | 8
| Проходная |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 8 | 18 | 10

## Лист2
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 160
| главный | 400/ | 576/ | 286 | 279 | 219 | 395 |  | 2601 | 429 | 438 | 462 | 385 |  | 2701
| ул.Гагарина 205 | 400 | 576 | 12 | 12 | 11 | 230 |  |  | 28 | 12 | 10 | 220
| Кафе "Янтарь" - ввод 1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Промышленная 4 - ввод 1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.50 лет Октября 16,12 |  |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 15
| Кооператив "Заря" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Маяковского 27 (общ.260мест) |  |  | 28 | 40 | 32 |  |  |  | 56 | 75 | 77
| ул.Гагарина 207 |  |  | 12 | 13 | 5 |  |  |  | 3 | 10 | 8
| Кафе "Янтарь" - ввод 2 |  |  | 5 | 2 | 0 |  |  |  | 6 | 2 | 0
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 2 | 43
| ул.Маяковского 11, Муз.школа |  |  | 22 | 26 | 8 |  |  |  | 45 | 35 | 40
| ул.Промышленная 4 - ввод 2 |  |  | 18 | 22 | 8 |  |  |  | 32 | 36 | 20
| ул.Пролетарская |  |  | 115 | 108 | 92 |  |  |  | 135 | 167 | 152
| ул.Маяковского 25 +»Магнит» |  |  | 20 | 28 | 8 |  |  |  | 30 | 50 | 25
| ул.50 лет Октября 18,20 |  |  | 30 | 15 | 27 |  |  |  | 42 | 23 | 45
| ул.50 лет Октября 18 |  |  | 2 | 7 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 5
| ул.Промышленная 4 |  |  | 18 | 6 | 12 |  |  |  | 35 | 12 | 22
КТП - 161
| главный | 250 | 361 | 43 | 13 | 14 | 230 | 10 20 | 16.01.12 | 78 | 38 | 69 | 227 | 19 50 | 17.01.12
| Насосная |  |  | 0 | 8 | 5 | 237 |  |  | 25 | 33 | 60 | 235
| Магазин |  |  | 6 | 5 | 9 | 235 |  |  | 2 | 5 | 9 | 228
| Посёлок |  |  | 37 | - | - |  |  |  | 51 | - | -
ТП - 162
| главный | 400/ | 567/ | 174 | 223 | 180 | 380 |  |  | 91 | 97 | 91 | 380
| Засолочный цех 1 | 400 | 576 | 5 | 3 | 4 | 220 |  |  | 2 | 2 | 1 | 220
| Мех.цех., склад |  |  | 40 | 60 | 30 |  |  |  | 12 | 10 | 8
| Компрессор 1 |  |  | 18 | 20 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Засолочный цех 2 |  |  | 32 | 48 | 35 |  |  |  | 15 | 20 | 12
| Компрессор 2 |  |  | 35 | 32 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| б/н |  |  | 54 | 60 | 62 |  |  |  | 62 | 65 | 70
ТП - 163
| главный | 100 | 144 | 39 | 101 | 6 | 210 | 11 25 | 16.01.12 | 40 | 125 | 2 | 215 | 21 05 | 17.01.12
| ВЛ-0,4кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 205
| РП-1 |  |  | 0 | 4 | 5 | 235 |  |  | 1 | 25 | 1 | 255
| Караулка |  |  | 38 | 96 | - |  |  |  | 38 | 100 | -
| Сп.корп.п/л "Красная гвоз-ка" |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1
КТП - 164
| главный | 400 | 576 | 60 | 79 | 80 | 234 | 11 40 | 16.01.12 | 139 | 174 | 116 | 232 | 21 45 | 17.01.12
| Резервуар |  |  | 12 | 11 | 7 | 234 |  |  | 12 | 6 | 6 | 230
| ул.Советская чётная |  |  | 82 | 53 | 36 | 235 |  |  | 95 | 65 | 54 | 237
| ул.Советская нечётная, ул.Дачная |  |  | 35 | 40 | 13 |  |  |  | 20 | 58 | 11
| ул.К.Цеткин |  |  | 8 | 28 | 54 |  |  |  | 12 | 45 | 40
| ул.Советская 31 |  |  | 0 | 1 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 5
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 165
| главный-1 | 160 | 230 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 10 | 1
| ул.Советская |  |  | 38 | 45 | 23 |  |  |  | 30 | 54 | 24
| Д/д Ребёнка пищеблок |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 160 | 230 | 50 | 59 | 55 | 234 | 10 55 | 16.01.12 | 49 | 74 | 31 | 228 | 20 25 | 17.01.12
| Прачечная + д/д Ребёнка (1) |  |  | 0 | 0 | 10 | 225 |  |  | 0 | 0 | 4 | 224
| Мебельный цех (ввод1) |  |  | 8 | 8 | 15 | 230 |  |  | 1 | 3 | 1 | 237
| Мебельный цех (ввод2) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Д/д Ребёнка (2) |  |  | 2 | 3 | 7 |  |  |  | 3 | 3 | 1
| Стройка (магазин) |  |  | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 0
ТП - 166
| главный | 250/ | 361/ | 59 | 76 | 97 | 230 | 8 55 | 2012-01-13 | 118 | 211 | 173 | 235 | 20 25 | 10.01.12
| ул.Гагарина 43 б щ-2 | 400 | 576 | - | - | - | 230 |  |  | - | - | - | 220
| ул.Озёрная 10 |  |  | 0 | 0 | 11 | 230 |  |  | 0 | 0 | 2 | 240
| ул.Гоголя, Озёрная, Гагарина |  |  | 25 | 43 | 47 |  |  |  | 41 | 104 | 87
| ул.Гагарина 43 б щ-1 |  |  | 18 | 21 | 6 |  |  |  | 15 | 55 | 12
| ул.Гагарина 43 б щ-2 |  |  | 7 | 10 | 14 |  |  |  | 29 | 19 | 30
| Панель освещения |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 0
| Гаражи |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Озёрная 15 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 1
| Юрид. контора |  |  | 8 | 2 | 19 |  |  |  | 25 | 26 | 41
ТП - 167
| главный | 400/ | 567/ | 352 | 322 | 401 | 380 |  |  | 282 | 268 | 259 | 380
| ул. Шоссейная 211А | 250 | 361 | 38 | 28 | 25 | 220 |  |  | 52 | 48 | 45 | 220
| ЛИТЕР Е гаражи, Манкаева игрушки |  |  | 75 | 72 | 120 |  |  |  | 25 | 20 | 35
| Кафе «Шансон» |  |  | 15 | 25 | 12 |  |  |  | 18 | 30 | 22
| Мегафон |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| ул. Шоссейная 211А (резерв) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЛИТЕР В, И.П.Краснов ЗАО ИНФА |  |  | 36 | 20 | 30 |  |  |  | 13 | 10 | 10
| ул.Маяковского 1 |  |  | 22 | 25 | 24 |  |  |  | 34 | 40 | 36
| Колбасный цех |  |  | 98 | 85 | 60 |  |  |  | 104 | 96 | 72
| ЛИТЕР Е гаражи ЗАО ИНФА |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЛИТЕР В администрация ЗАО ИНФА |  |  | 5 | 5 | 63 |  |  |  | 1 | 0 | 12
| Мебельный цех |  |  | 2 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 0
| Колбасный цех |  |  | 3 | 4 | 8 |  |  |  | 5 | 5 | 10
| ЛИТЕР Д 1 этаж ЗАО ИНФА |  |  | 45 | 40 | 42 |  |  |  | 22 | 12 | 12
| ЛИТЕР Д 2-3 этаж ЗАО ИНФА |  |  | 10 | 12 | 6 |  |  |  | 4 | 3 | 2
КТП - 168
| главный | 250 | 361 | 90 | 82 | 63 | 225 | 8 55 | 2012-01-13 | 128 | 149 | 114 | 225 | 20 25 | 10.01.12
| ул.Шоссейная нечётная |  |  | 44 | 11 | 2 | 220 |  |  | 68 | 34 | 12 | 222
| Котельная |  |  | 0 | 3 | 6 | 220 |  |  | 0 | 3 | 3 | 225
| ул.Шоссейная чётная |  |  |  | 23 | 30 |  |  |  |  | 48 | 53
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Прачечная |  |  | 1 | 0 | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 4
| ул.Пионерская |  |  | 45 | 45 | 20 |  |  |  | 39 | 58 | 38
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 6 | 4
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 169
| главный-1 | 400 | 576 | 145 | 180 | 170 | 230 | 10 40 | 16.01.12 | 80 | 70 | 55 | 227 | 20 10 | 17.01.12
| Лечебный корпус-1 |  |  | опломбировано |  |  | 225 |  |  | опломбировано |  |  | 230
| Глав.корпус "Дом ветеранов" |  |  | опломбировано |  |  | 230 |  |  | опломбировано |  |  | 227
| Мебель |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Котельная № 17, прачечная |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| ул.Кирова 21 "А" |  |  | 17 | 16 | 27 |  |  |  | 34 | 48 | 28
| Глав.корпус "Дом ветеранов" 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| главный-2 | 250 | 361 | 95 | 100 | 110 | 227 | 10 45 | 16.01.12 | 119 | 120 | 118 | 225 | 20 15 | 17.01.12
| Наружное освещение, насосная |  |  | 9 | 9 | 8 | 226 |  |  | 10 | 11 | 16 | 220
| Гаражи |  |  | 1 | 0 | 1 | 218 |  |  | 0 | 0 | 1 | 222
| ул.Кирова 5 |  |  | 3 | 18 | 6 |  |  |  | 18 | 15 | 11
| Стройка (быв.РСУ) |  |  | 4 | 4 | 7 |  |  |  | 10 | 17 | 12
| Теплицы баня |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Лечебный корпус-2 |  |  | 18 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 15 | 11
| ул.Кирова 2,4 |  |  | 17 | 20 | 23 |  |  |  | 20 | 22 | 33
| Глав.корпус "Дом ветеранов" 2 |  |  | 43 | 43 | 57 |  |  |  | 53 | 40 | 33
ТП - 170
| главный-1 | 250 | 361 | 105 | 95 | 98 | 223 | 11 30 | 16.01.12 | 85 | 75 | 70 | 233 | 21 25 | 17.01.12
| Котельная 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| Контора |  |  | опломбировано |  |  | 225 |  |  | опломбировано |  |  | 225
| Гостиница |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Столярка, зуботехник |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| главный-2 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4
| Гараж к. 1-2 |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Спал.кор.сан."Геолог Казахстана" |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Котельная 2 |  |  | 70 | 60 | 54 |  |  |  | 70 | 62 | 53
| Пищеблок 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Пищеблок 2 |  |  | 22 | 38 | 36 |  |  |  | 1 | 2 | 3
| Склады |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 171
| главный | 400 | 576 | 376 | 386 | 394 | 390 |  | 2601 | 394 | 476 | 486 | 390 |  | 2701
| Освещение Ж/Д Вокзала | Тр-2-нет | - | - | - | - | 225 |  |  | - | - | - | 225
| Посёлок |  |  | 80 | 118 | 158 |  |  |  | 105 | 149 | 170
| Р/узел АТС |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Кафе, Цех 1 |  |  | 132 | 110 | 104 |  |  |  | 105 | 149 | 170
| ул.Шоссейная 8-кв ж/д |  |  | 52 | 48 | 40 |  |  |  | 64 | 60 | 58
| ул.Шоссейная, продмагазин |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 14 | 2
| Цех 2 |  |  | 112 | 110 | 92 |  |  |  | 102 | 104 | 86
ТП - 172
| главный | 400/ | 576/ | 186 | 262 | 194 | 390 |  | 2601 | 212 | 332 | 265 | 390 |  | 2701
| пр.Свободы, ул.Красноармейская | 400 | 576 | 9 | 65 | 2 | 225 |  |  | 32 | 98 | 15 | 225
| ул.Красноармейская |  |  | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 13 | 0 | 2
| ул.Садовая | 2701 |  | 78 | 56 | 100 |  |  |  | 92 | 104 | 132
| ул.Луговая (стр-во), Вишнёвая |  |  | 25 | 17 | 12 |  |  |  | 40 | 62 | 58
| Насосная озера |  |  | - | 7 | - |  |  |  | - | 6 | -
| ул.Луговая |  |  | 50 | 62 | 28 |  |  |  | 35 | 62 | 58
| СИП |  |  | 22 | 55 | 50
ТП - 173
| главный | 630 | 910 | 225 | 250 | 250 | 225 |  | 2601 | 175 | 200 | 225 | 225 |  | 2701
|  | Тр-2-нет | - |  |  |  | 375 | [5 empty] | 395
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 174
| главный | 180 | 260/ | 70 | 91 | 76 | 380 |  |  | 29 | 38 | 30 | 380
| Куротсервис | 400 | 576 | 8 | 5 | 0 | 220 |  |  | 3 | 2 | 0 | 220
| Перемычки |  |  | 12 | 18 | 16 |  |  |  | 5 | 8 | 6
| Контора И.П.Савельев |  |  | 2 | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 0
| Склады Савельева |  |  | 21 | 33 | 20 |  |  |  | 10 | 15 | 12
| ПТС |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Стройучасток Асирян |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Холодильник ТЗБ и освещение |  |  | 22 | 8 | 40 |  |  |  | 10 | 8 | 12
ТП - 175
| главный | 250 | 361 | 172 | 180 | 180 | 232 | 11 45 | 16.01.12 | 126 | 195 | 130 | 235 | 22 10 | 17.01.12
| Ул. Освещение | Тр-2-нет | - | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 1 | 40 | 15 | 226
| Школа-интернат ул.Лесная 36 |  |  | - | - | - | 230 |  |  | - | - | - | 236
| Школа-интернат ул.Лесная 36 |  |  | 35 | 30 | 30 |  |  |  | 16 | 22 | 11
| ул.Лесная чётная |  |  | 6 | 1 | 30 |  |  |  | 7 | 1 | 37
| ул.Лесная нечёт., д/с Ромашка, Южная |  |  | 125 | 110 | 105 |  |  |  | 96 | 85 | 52
| пер. Лесной |  |  | 1 | 37 | 13 |  |  |  | 1 | 45 | 13
| б/н |  |  | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 2 | 2
ТП - 176
| главный | 250/ | 361/ | 385 | 197 | 218 | 220 |  | 2601 | 246 | 212 | 194 |  |  | 2701
| Дет.сад "Родничок" | 250 | 361 | 82 | 24 | 36 | 385 |  |  | 2 | 2 | 3
| АТС пр.Свободы ввод-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Гагарина-Садовая |  |  | 108 | 40 | 86 |  |  |  | 112 | 64 | 85
| КБО, ЧП "Пальчиков", АРС |  |  | 46 | 12 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10
| Кафе |  |  | 5 | 5 | 7 |  |  |  | 4 | 3 | 5
| Металломастерская |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Мира |  |  | 92 | 45 | 12 |  |  |  | 98 | 104 | 36
| Салон "Мебель", зерносклад |  |  | 0 | 8 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 12
| АТС пр.Свободы ввод-1, маг."Птица" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| АТС пр.Свободы ввод-2 |  |  | 17 | 15 | 22 |  |  |  | 15 | 14 | 25
| Магазин "Мебель" |  |  | 15 | 18 | 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Мегафон |  |  | 3 | 8 | 4 |  |  |  | 5 | 4 | 5
| пр.Свободы 78 - ТОО |  |  | 15 | 18 | 12 |  |  |  | 7 | 18 | 5
| Аптека |  |  | 2 | 4 | 7 |  |  |  | 2 | 3 | 8
| Стройка |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 177
| главный | Тр-1-нет |  | 146 | 243 | 191 | 230 |  | 260112 | 347 | 535 | 374 | 220 |  | 2701
| ул.50 лет Октября №10а | 250 | 361 | 12 | 13 | 25 | 380 |  |  | 18 | 32 | 34 | 325
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 32 | 34
| ул.50 лет Октября 10, 8 (20-кв. ж/д) |  |  | 17 | 10 | 12 |  |  |  | 26 | 48 | 10
| ул.50лет Октября № 18-20 |  |  | 6 | 0 | 2 |  |  |  | 16 | 0 | 4
| ул.50лет Октября № 7 |  |  | 22 | 54 | 38 |  |  |  | 72 | 86 | 48
| ул.Маяковского № 9 - 60кв.ж/д |  |  | 30 | 28 | 30 |  |  |  | 76 | 72 | 50
| ул.Маяковского + № 2,4,6 резерв |  |  | 32 | 120 | 52 |  |  |  | 60 | 218 | 125
| Ул. освещение Маяковского 89кв.д. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 6 | 2
| ул.Маяковского №11 |  |  | 25 | 15 | 20 |  |  |  | 45 | 40 | 60
| хлеб |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 0 | 1 | 5
| Союзпечать |  |  | - | - | 6 |  |  |  | - | - | 2
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 178
| главный-1 | 250 | 361 | 91 | 100 | 69 | 225 | 8 55 | 2012-01-13 | 68 | 109 | 50 | 230 | 20 25 | 10.01.12
| Котельная |  |  | 14 | 15 | 22 | 220 |  |  | 0 | 7 | 12 | 220
| Посёлок |  |  | 3 | 2 | 0 | 230 |  |  | 4 | 0 | 0 | 230
| ул.Гагарина 2 |  |  | 30 | 40 | 34 |  |  |  | 18 | 24 | 13
| Шёлкстанция, ул.Родниковая (2 кабеля) |  |  | 24 | 12 | 3 |  |  |  | 28 | 19 | 4
| ул.Гагарина, пер.Дубовый |  |  | 8 | 6 | 0 |  |  |  | 4 | 17 | 0
| ул.Энергетическая |  |  | 12 | 25 | 10 |  |  |  | 14 | 42 | 21
| главный-2 | 400 | 576 | 74 | 89 | 83 | 235 |  |  | 127 | 125 | 103 | 240
| ул.Гагарина 6 а 30кв,жд |  |  | 21 | 16 | 18 | 240 |  |  | 60 | 52 | 30 | 240
| Котел.конторы ДЭП-165 |  |  | 44 | 46 | 43 | 235 |  |  | 48 | 49 | 43 | 240
| Гаражи |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0
| ул.Гагарина 2б |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| катодная станция |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| ул.Гагарина 2б |  |  | 9 | 25 | 20 |  |  |  | 17 | 22 | 28
КТП - 179
| главный | 400/ | 576/ | 358 | 414 | 304 | 380 |  |  | 237 | 223 | 225 | 380
| Освещение ТП | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| Пролетарская 2 г, в. |  |  | 25 | 26 | 28 |  |  |  | 35 | 40 | 42
| Посёлок |  |  | 60 | 40 | 38 |  |  |  | 75 | 54 | 52
| Лабор.корпус № 2 (ул.Шоссейная 209) |  |  | 105 | 92 | 56 |  |  |  | 20 | 15 | 15
| Ввод ККГГЭ |  |  | 55 | 86 | 73 |  |  |  | 12 | 10 | 15
| Лабор.корпус №1 Геосервис |  |  | 5 | 33 | 3 |  |  |  | 0 | 5 | 4
| Строй цех |  |  | 8 | 10 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 2
| Мех.мастерская |  |  | 12 | 13 | 9 |  |  |  | 3 | 4 | 3
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 10 | 14
| Пролетарская 2 а, б. |  |  | 52 | 58 | 50 |  |  |  | 68 | 72 | 64
| Технополис |  |  | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0
| Пристройка |  |  | 18 | 20 | 22 |  |  |  | 5 | 4 | 6
| Автомастерская лаб.корпус 1 |  |  | 25 | 32 | 18 |  |  |  | 5 | 6 | 8
ТП - 180
| главный | 400/ | 576/ | 244 | 220 | 232 | 225 |  | 2601 | 420 | 297 | 383 | 220 |  | 2701
| ул.9-е Мая, Гагарина, Комсомольская |  |  | 72 | 14 | 64 | 385 |  |  | 115 | 25 | 100 | 385
| ул.Гагарина-Садовая |  |  | 92 | 68 | 45 |  |  |  | 164 | 80 | 86
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 4 | 35
| Универмаг «Жемчужина» |  |  | 30 | 48 | 42 |  |  |  | 52 | 70 | 65
| Пролетарская |  |  | 4 | 40 | 27 |  |  |  | 12 | 58 | 35
| Вершина ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Вершина ввод 1 |  |  | 42 | 50 | 52 |  |  |  | 52 | 60 | 60
| Гагарина 182 |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
ТП - 181
| главный | 630/ | 910/ | 429 | 382 | 322 | 380 |  |  | 415 | 440 | 385 | 380
| ул.Пролетарская, Шоссейная, 9 мая | 400 | 576 | 35 | 82 | 36 | 220 |  |  | 48 | 102 | 50 | 220
| ул.Шоссейная - коттеджи 244 -246 |  |  | 20 | 8 | 16 |  |  |  | 24 | 15 | 22
| б/н |  |  | 66 | 68 | 12 |  |  |  | 75 | 80 | 42
| К/т Луч |  |  | 33 | 12 | 20 |  |  |  | 10 | 5 | 8
| Д/сад "Колокольчик" |  |  | 12 | 18 | 20 |  |  |  | 5 | 6 | 3
| ул.Шоссейная 248 |  |  | 65 | 8 | 10 |  |  |  | 5 | 2 | 3
| ул. Гагарина, Первомайская |  |  | 80 | 86 | 105 |  |  |  | 95 | 98 | 115
| ул. Шоссейная, Линейная, Садовая |  |  | 42 | 45 | 53 |  |  |  | 56 | 52 | 64
| ул. Шоссейная, Садовая |  |  | 76 | 45 | 50 |  |  |  | 85 | 67 | 63
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 13 | 15
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 182
| главный | 400/ | 576/ | 400 | 308 | 296 |  |  | 2601 | 510 | 454 | 412 |  |  | 2701
| пр.Свободы-верх | 250 | 361 | 58 | 96 | 35 | 225 |  |  | 67 | 116 | 75 | 220
| Котельная школы |  |  | 0 | 0 | 0 | 385 |  |  | 0 | 0 | 0 | 380
| Строительство "Лицея" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Храм - ввод1 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Шоссейная-Крупская |  |  | 45 | 32 | 12 |  |  |  | 58 | 50 | 40
| пр.Свободы-низ |  |  | 168 | 58 | 132 |  |  |  | 205 | 150 | 135
| Кинотеатр "Луч" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная школы |  |  | 25 | 20 | 15 |  |  |  | 10 | 6 | 10
Институт нефти и газа, лаборатория
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0
| ул. Шоссейная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Храм - ввод 2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Магазин "Магнит" |  |  | 25 | 20 | 43 |  |  |  | 22 | 12 | 32
| ул.Мира |  |  | 77 | 80 | 56 |  |  |  | 140 | 120 | 118
| ул.Крупская 17 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2
ТП - 183
| главный | 180/ | 260/ | 181 | 171 | 134 | 225 | 8 55 | 2012-01-13 | 268 | 293 | 253 | 225 | 20 25 | 10.01.12
| ул. Гагарина магазин | 250 | 361 | 0 | 0 | 2 | 225 |  |  | 0 | 0 | 6 | 225
| маг. "Меридиан" |  |  | 28 | 38 | 18 | 230 |  |  | 37 | 45 | 32 | 230
| Придорожный Сервис |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 7 | 3 | 5
| ул. Шоссейная-низ |  |  | 4 | 38 | 26 |  |  |  | 7 | 70 | 63
| ул. Шоссейная-верх |  |  | 60 | 45 | - |  |  |  | 100 | 85 | -
| Гагарина-Баталинская |  |  | 87 | 48 | 86 |  |  |  | 115 | 87 | 144
| маг. "Меридиан" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | 2 | 3 | 3
ТП - 184
| главный | 250 | 361 | 235 | 216 | 252 | 225 | 8 55 | 2012-01-13 | 267 | 295 | 277 | 225 | 20 25 | 10.01.12
| Магазин "Спейс" | Тр-2-нет | - | 14 | 17 | 27 | 230 |  |  | 15 | 18 | 25 | 229
| ул.Советская-Шоссейная-Гагарина |  |  | 100 | 61 | 85 | 225 |  |  | 98 | 82 | 80 | 225
| АТС |  |  | 0 | 5 | 1 |  |  |  | 2 | 4 | 0
| ул.Колхозная |  |  | 45 | 74 | 69 |  |  |  | 42 | 113 | 100
| Мясо |  |  | 9 | 14 | 7 |  |  |  | 9 | 10 | 15
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 38 | 26
| ул.Шоссейная |  |  | 67 | 45 | 63 |  |  |  | 91 | 30 | 31
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 185
| главный-1 | 180 | 260 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Чувячная |  |  | - | 6 | - |  |  |  | - | 6 | -
| Насосная |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Гл.корпус сан."Солнечный" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 15 | 17
| Сан. Солнечный |  |  | 7 | 15 | 24 |  |  |  | 10 | 9 | 16
| Стройка |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дет.сад №4 "Дюймовочка" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 2 | 1
| Абонент Курсиш |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 0
| главный-2 | 320 | 480 | 106 | 114 | 85 | 217 | 11 50 | 16.01.12 | 152 | 151 | 144 | 222 | 22 25 | 17.01.12
| Дет.сад №4 "Дюймовочка" |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
| Гл.корп. сан."Солнечный" |  |  | 11 | 18 | 7 | 223 |  |  | 7 | 24 | 30 | 225
| Котельная дет.дома "Крупской" |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 10 | 20 | 1
| Общежитие тех.училище |  |  | 39 | 40 | 25 |  |  |  | 45 | 45 | 37
| ул.60-лет Октября, Карбышева |  |  | 22 | 28 | 22 |  |  |  | 34 | 23 | 36
| ул.Пушкина 6а, 8а |  |  | 15 | 2 | 4 |  |  |  | 18 | 5 | 5
| Котельная сан. "Солнечный |  |  | - | - | 0 |  |  |  | - | - | 0
КТП - 186
| главный | 250 | 361 | 122 | 163 | 158 | 225 | 11 00 | 16.01.12 | 207 | 287 | 242 | 233 | 20 35 | 17.01.12
| ул.Дачная |  |  | 34 | 63 | 50 | 220 |  |  | 68 | 115 | 83 | 223
| ул.Бештаугорская-низ |  |  | 43 | 70 | 60 | 230 |  |  | 76 | 98 | 84 | 232
| Ж/дом Геопартии - Кирова 53 |  |  | 18 | 5 | 5 |  |  |  | 14 | 7 | 20
| ул.Бештаугорская-верх |  |  | 27 | 25 | 43 |  |  |  | 37 | 56 | 40
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 11 | 15
ТП - 187
| главный | 250 | 361 | 80 | 57 | 67 | 215 | 8 55 | 2012-01-13 | 65 | 39 | 48 | 220 | 20 25 | 10.01.12
| УТЭП | Тр-2-нет | - | 13 | 38 | 27 | 245 |  |  | 0 | 13 | 3 | 240
| Светофор |  |  | 0 | 0 | 1 | 230 |  |  | 0 | 0 | 7 | 230
| Грузстанция |  |  | 42 | 7 | 20 |  |  |  | 32 | 10 | 9
| АЗС "Роснефть" |  |  | 25 | 12 | 19 |  |  |  | 33 | 16 | 29
б/н
ТП - 188
| главный-1 | 400 | 576 | 190 | 170 | 180 | 224 | 11 15 | 16.01.12 | 105 | 120 | 110 | 232 | 20 55 | 17.01.12
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 2 | 3 | 5 | 229
| СП |  |  | 0 | 0 | 0 | 222 |  |  | 0 | 0 | 0 | 228
| Лечебный корпус |  |  | 6 | 4 | 7 |  |  |  | 5 | 2 | 5
| ЩС |  |  | 2 | 1 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 9
| Столовая |  |  | 14 | 45 | 23 |  |  |  | 0 | 5 | 2
| Котельная |  |  | 28 | 30 | 26 |  |  |  | 30 | 30 | 27
| Спорт.комплекс |  |  | 8 | 9 | 4 |  |  |  | 5 | 2 | 3
| Грязелечебница |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Спальный корпус |  |  | 6 | 5 | 4 |  |  |  | 10 | 8 | 15
| главный-2 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Грязелечебница 1 |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Столовая |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Гараж |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Лечебный корп. сан."Лесной" |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 189
| главный | 250 | 361 | 164 | 142 | 214 |  |  | 2601 | 235 | 259 | 240 |  |  | 2701
| Проспект Свободы нечет. |  |  | 42 | 45 | 90 | 230 |  |  | 65 | 70 | 82 | 225
| ул.Фурманова-верх, пр.Свободы чётная |  |  | 30 | 32 | 94 | 395 |  |  | 54 | 65 | 102 | 390
| ул.Фурманова-низ |  |  | 92 | 65 | 30 |  |  |  | 108 | 120 | 52
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 4 | 4
ТП - 190
| главный | 320 | 480 | 333 | 200 | 303 | 222 |  | 2601 | 334 | 302 | 349 | 220 |  | 2701
| Силовая школы №4 | Тр-2-нет | - | 95 | 24 | 32 | 390 |  |  | 6 | 6 | 17 | 380
| Освещение школы №4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Проспект Свободы чётная |  |  | 42 | 44 | 85 |  |  |  | 22 | 68 | 107
| Посёлок - ул.Вокзальная нечётная |  |  | 80 | 35 | 38 |  |  |  | 130 | 50 | 62
| ул. Вокзальная-чётная |  |  | 116 | 95 | 146 |  |  |  | 152 | 140 | 146
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 38 | 17
Маг."1001 мелочь"
| Дет.сад "Родничок" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Магазин |  |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0
ТП - 191
| главный | 400/ | 576/ | 144 | 116 | 203 | 245 | 8 55 | 2012-01-13 | 211 | 126 | 240 | 255 | 20 25 | 10.01.12
| ул.Озёрная | 400 | 576 | 25 | 32 | 82 | 240 |  |  | 44 | 42 | 95 | 250
| ул. Пионер., Фурман.чётн., Баталинская |  |  | 27 | 3 | 44 | 235 |  |  | 24 | 4 | 31 | 230
| ул. Виноградова + кафе "Очаково" |  |  | 92 | 81 | 77 |  |  |  | 143 | 80 | 114
ТП - 192
| главный-1 | 400 | 576 | 77 | 89 | 118 | 230 | 8 55 | 2012-01-13 | 155 | 103 | 176 | 235 | 20 25 | 10.01.12
| Микрорайон -1 |  |  | - | - | - | 230 |  |  | - | - | - | 235
| ул.Свердлова-Некрасова |  |  | - | 15 | 45 | 230 |  |  |  | 15 | 66 | 230
| Д\САД некрасова-4 |  |  | 15 | 17 | 17 |  |  |  | 28 | 30 | 31
| Бараки |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Свердлова-Озерная |  |  | 62 | 57 | 56 |  |  |  | 127 | 58 | 79
| главный-2 |  |  | 83 | 111 | 93 | 225 |  |  | 94 | 129 | 119 | 230
| Школа №5 силовой |  |  | 47 | 52 | 36 | 225 |  |  | 7 | 1 | 2 | 230
| барак |  |  | - | - | - | 225 |  |  | - | - | - | 230
| Школа №5 осещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 1
| Свердлова-12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Озерная-Некрасова верх |  |  | 1 | 21 | 8 |  |  |  | 2 | 32 | 30
| жд 60кв |  |  | 8 | 16 | 13 |  |  |  | 24 | 43 | 28
| Микрорайон -2 |  |  | 27 | 22 | 36 |  |  |  | 57 | 52 | 58
ул.Некрасова 17 ввод 1
ул.Некрасова 17 ввод 2
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 193
| главный | 400/ | 576/ | 438 | 399 | 386 | 230 | 8 55 | 2012-01-13 | 271 | 386 | 309 | 240 | 20 25 | 10.01.12
| куц | 400 | 576 | 7 | 12 | 8 | 220 |  |  | 2 | 9 | 3 | 230
| Колхозная нечет |  |  | 27 | 26 | 43 | 230 |  |  | 55 | 44 | 28 | 235
| ооо «пакеты» |  |  | 3 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 2
| Контора столовая |  |  | 12 | 2 | 2 |  |  |  | 7 | 2 | 2
| Дет.сад №14 "Малыш" |  |  | 37 | 19 | 26 |  |  |  | 8 | 7 | 11
| ул.Советская |  |  | 71 | 24 | 52 |  |  |  | 78 | 167 | 161
| б.н |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Цех ингридиентов |  |  | 10 | 10 | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 11
| Родниковая -Колхозная чет |  |  | 84 | 94 | 50 |  |  |  | 100 | 85 | 67
| ООО "Станица" |  |  | 88 | 92 | 81 |  |  |  | 2 | 2 | 2
| Котельная |  |  | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 0
| Вин.завод "Машук" |  |  | 23 | 18 | 24 |  |  |  | 19 | 8 | 8
| Вин.завод "Машук" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Эл.цех, гараж |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | -
| ЧП Кудрявцев |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мех. прачечная |  |  | 76 | 82 | 78 |  |  |  | 0 | 2 | 12
ТП - 194
| главный-1 | 250 | 361 | 158 | 202 | 219 | 226 | 11 45 | 16.01.12 | 148 | 248 | 188 | 223 | 21 55 | 17.01.12
| Дет.дом "Крупской" |  |  | 18 | 22 | 12 | 215 |  |  | 5 | 5 | 5 | 210
| Котельная №11 |  |  | 27 | 25 | 25 | 222 |  |  | 26 | 26 | 25 | 228
| Дет.дом "Крупской" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Психбольница |  |  | 13 | 16 | 27 |  |  |  | 12 | 15 | 17
| главный-2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| ул.Дачная-Будённого+ д/д Ребёнка |  |  | 22 | 38 | 24 |  |  |  | 28 | 52 | 14
| П/л."Золотой улей", Пельменная |  |  | 8 | 7 | 12 |  |  |  | 6 | 22 | 8
| ул.Дачная |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 4
| ул.Дачная - 60лет Октября |  |  | 58 | 86 | 95 |  |  |  | 58 | 117 | 93
| Ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 8
| Псих. больница гл.корпус |  |  | 12 | 8 | 22 |  |  |  | 10 | 8 | 14
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная №11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 195
| главный-1 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Ж/дом |  |  | 42 | 6 | 23 |  |  |  | 25 | 8 | 26
| РП-3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| РП-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| КРЭС |  |  | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| РП-1 |  |  | 33 | 23 | 15 |  |  |  | 16 | 15 | 13
| Станция "Машук" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | 33 | 30 | 23 |  |  |  | 36 | 57 | 65
| Столовая-2 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Столовая-1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 250 | 361 | 120 | 70 | 80 | 218 | 11 55 | 16.01.12 | 128 | 150 | 125 | 233 | 22 40 | 17.01.12
| Гл.кор."Худ.стр. Колледж"- силовая |  |  | опломбировано |  |  | 225 |  |  | опломбировано |  |  | 230
| Общежитие |  |  | - | 1 | 6 | 223 |  |  | 0 | 10 | 10 | 225
| Освещ.глав.корпуса |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Станция "Машук" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ж/дом - Пушкина 3 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Кафе |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 196
| главный | 400/ | 576/ | 317 | 312 | 301 | 380 |  |  | 79 | 81 | 72 | 380
| ИП Артюнова | 400 | 576 | 48 | 52 | 36 | 220 |  |  | 8 | 6 | 4 | 220
| Гараж |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 2
| Пожсервис ИП Карапетян |  |  | 33 | 38 | 32 |  |  |  | 4 | 3 | 3
| Электротермстандарт |  |  | 8 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 1
| Фирма "Мелита" ГСК-3 |  |  | 36 | 28 | 25 |  |  |  | 12 | 8 | 7
| Фирма "Маск" мебельный цех |  |  | 102 | 100 | 96 |  |  |  | 32 | 40 | 35
| Маск ИП Меликсетян |  |  | 42 | 48 | 56 |  |  |  | 12 | 14 | 12
| КМЭС |  |  | 48 | 40 | 37 |  |  |  | 10 | 8 | 8
ТП - 197
| главный | 630/ | 910/ | 305 | 310 | 305 | 380 |  |  | 250 | 255 | 260 | 380
|  | 400 | 576 |  |  |  | 220 | [5 empty] | 220
ТП - 198
| главный | 250 | 361 | 188 | 246 | 198 |  |  | 2601 | 160 | 264 | 187 |  |  | 2701
| Клуб "Педагог. колледж" | Тр-2-нет | - | 20 | 14 | 28 |  |  |  | 1 | 5 | 7 | 235
| Столовая |  |  | 32 | 16 | 34 |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 405
| Гл.корп."Педагог. колледж" |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
| Котельная |  |  | 25 | 15 | 14 |  |  |  | 30 | 21 | 16
| Дет.сад "Берёзка" |  |  | 9 | 8 | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 4
| Посёлок |  |  | 38 | 112 | 54 |  |  |  | 80 | 138 | 92
| Гл. корпуса освещение |  |  | 35 | 10 | 12 |  |  |  | 10 | 6 | 4
| Котельная |  |  | 25 | 15 | 14 |  |  |  | 30 | 21 | 16
| ул.Верхневокзальная -Линейная |  |  | - | 56 | 37 |  |  |  | - | 68 | 46
КТП - 199
| главный | 250 | 361 | 110 | 151 | 128 | 235 |  | 2601 | 161 | 216 | 175 | 235 |  | 2701
| Кафе "Держава" |  |  | 0 | 0 | 0 | 405 |  |  | 0 | 0 | 0 | 405
| ул.Баталинская - Фурманова |  |  | 80 | 90 | 38 |  |  |  | 105 | 124 | 70
| ул.Дзержинская - Баталинская |  |  | 30 | 61 | 90 |  |  |  | 52 | 83 | 87
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 9 | 18
| КТП - 200 | 180 | 261
| главный |  |  | 5 | 5 | 6 | 380 |  |  | 9 | 5 | 2 | 380
| ГРП и жилые дома |  |  | 4 | 2 | 0 | 220 |  |  | 6 | 4 | 2 | 220
| Стройка |  |  | 1 | 3 | 6 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Стелла 1фаза |  |  | 0 | [5 empty] | 3
ТП - 201
| главный | 160 | 230 | 27 | 4 | 32 | 380 |  |  | 10 | 5 | 4 | 380
| Склад СУ-10 | Тр-2-нет | - | 0 | 1 | 1 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| Мастерская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гараж ПМК |  |  | 3 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Союзтелефонстрой |  |  | 6 | 8 | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Сфера |  |  | 18 | 32 | 25 |  |  |  | 8 | 5 | 3
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 202
| главный | 400 | 576 | 266 | 240 | 216 | 225 | 8 55 | 2012-01-13 | 490 | 400 | 470 | 230 | 20 25 | 03,02,12
| ул. 8-Марта |  |  | 131 | 103 | 68 | 225 |  |  | 270 | 240 | 200 | 230
| ул. Некрасова, Добролюбова |  |  | 102 | 107 | 58 | 230 |  |  | 132 | 98 | 186 | 230
| Нов.квартал-ул.Российская, Береговая чёт. |  |  | 33 | 30 | 90 |  |  |  | 88 | 52 | 84
ТП - 203
| главный-1 | 400 | 576 | 159 | 156 | 179 | 230 | 8 55 | 2012-01-13 | 210 | 232 | 270 | 235 | 20 25 | 10.01.12
| ул.Гагарина-28 — ввод 1 (80 кв. жд) |  |  | 20 | 22 | 20 | 230 |  |  | 48 | 30 | 54 | 235
| ООО "ОМ" ввод 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 235
| ул. 8-Марта 1 ввод 1 |  |  | 53 | 62 | 67 |  |  |  | 55 | 85 | 67
| ул.Гагарина-28 — ввод 2 (80 кв. жд) |  |  | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 21 | 13 | 17
| ул.8 Марта 1 ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 26 | 40
| ул.Свердлова-12 |  |  | 16 | 3 | 14 |  |  |  | 5 | 2 | 2
| Сотовая связь |  |  | 10 | 6 | 4 |  |  |  | 7 | 6 | 5
| Котельная новая |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Поликлиника |  |  | 5 | 12 | 11 |  |  |  | 3 | 0 | 2
| ул.8 Марта 3 |  |  | 46 | 41 | 52 |  |  |  | 64 | 65 | 82
| Цветы |  |  | 5 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 5 | 1
| главный-2 | 400 | 576 | 184 | 198 | 196 | 230 |  |  | 120 | 154 | 122 | 230
| Д/сад "Янтарь" |  |  | 34 | 50 | 29 | 230 |  |  | 3 | 2 | 3 | 230
| Поликлиника гл корпус |  |  | 15 | 25 | 25 | 225 |  |  | 0 | 1 | 2 | 230
| ООО "ОМ" ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.8 Марта, Свердлова |  |  | 71 | 44 | 74 |  |  |  | 48 | 63 | 49
| Котельная |  |  | 39 | 49 | 43 |  |  |  | 38 | 50 | 41
| ул.8 Марта |  |  | 7 | 11 | 6 |  |  |  | 15 | 19 | 9
| Насосная |  |  | 18 | 19 | 19 |  |  |  | 16 | 19 | 18
КТП - 204
| главный | 250 | 361 | 44 | 41 | 20 | 227 | 11 35 | 16.01.12 | 56 | 21 | 12 | 217 | 21 35 | 17.01.12
| Ф-1 барак |  |  | 32 | 33 | 13 | 223 |  |  | 13 | 13 | 5 | 227
| Ф-2 барак |  |  | 5 | 0 | 6 | 223 |  |  | 36 | 0 | 7 | 217
| Ф-3 Магазин |  |  | 7 | 8 | 1 |  |  |  | 7 | 8 | 0
ТП - 205
| главный | 400/ | 576/ | 222 | 244 | 189 | 220 | 8 55 | 2012-01-13 | 189 | 201 | 164 | 230 | 20 25 | 10.01.12
| Ул Набережная-ул.Российская |  |  | 56 | 73 | 48 | 220 |  |  | 80 | 85 | 65 | 230
| Жил.дом низ |  |  | 23 | 20 | 25 | 225 |  |  | 43 | 21 | 35 | 230
| Фруктохранилище |  |  | 14 | 3 | 12 |  |  |  | 7 | 8 | 1
| ул.Российская, магазин |  |  | 10 | 1 | 7 |  |  |  | 8 | 0 | 4
| Жил. дом верх |  |  | 0 | 32 | 8 |  |  |  | 0 | 37 | 16
| строй цех |  |  | 67 | 39 | 39 |  |  |  | 20 | 9 | 3
| Цех переб. плодов |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 5 | 3 | 0
| Гаражи 14 |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 8
| ул. 8 Марта 106 |  |  | 48 | 70 | 45 |  |  |  | 23 | 34 | 30
| Гаражи «Машук», Советская 193 |  |  | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 4 | 2
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 206
| главный | 630 | 910 | 25 | 28 | 26 | 380 |  |  | 10 | 6 | 6 | 380
| ЩР-1 |  |  | 5 | 6 | 3 | 220 |  |  | 1 | 1 | 0 | 220
| АБК |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЩС-4 РБ-9 |  |  | 7 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 3
| ЩС-АБК |  |  | 4 | 8 | 6 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| ЩР-3 |  |  | 3 | 6 | 5 |  |  |  | 3 | 0 | 0
| ЩР-4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Бойлерная-ресурс |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЩР-4 |  |  | 6 | 5 | 7 |  |  |  | 4 | 2 | 3
КТП - 207
| главный | 250 | 361 | 216 | 177 | 203 | 225 |  | 2601 | 289 | 280 | 275 | 225 |  | 2701
| ул. Первомайская |  |  | 20 | 7 | 22 | 390 |  |  | 42 | 27 | 53 | 390
| ул. Кольцевая |  |  | 85 | 44 | 75 |  |  |  | 98 | 76 | 87
| ул.9 Мая, Первомайская |  |  | 82 | 94 | 80 |  |  |  | 103 | 112 | 94
| Ул. Освещение |  |  | - | 0 | - |  |  |  | - | 12 | -
| Фурманова-Садовая |  |  | 29 | 32 | 26 |  |  |  | 46 | 53 | 41
ТП - 208
| главный | 630/ | 910/ | 414 | 391 | 453 | 380 |  |  | 451 | 442 | 488 | 380
| ул.Пролетарская 1а, 2-ой под. | 630 | 910 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| ВРУ-2 под.1 в |  |  | 22 | 28 | 24 |  |  |  | 30 | 32 | 34
| Кулинария |  |  | 8 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 0 | 2
| ул.Пролетарская 3 А общежитие |  |  | 30 | 45 | 42 |  |  |  | 40 | 50 | 45
| ул.Пролетарская 3 В ввод 2 |  |  | 32 | 22 | 24 |  |  |  | 42 | 33 | 35
| ул.Пролетарская 1Г |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Пролетарская 1Б 71-КВ ж/д под.2 |  |  | 18 | 15 | 32 |  |  |  | 25 | 24 | 40
| Насосная 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Пролетарская 1А под.1 |  |  | 30 | 23 | 26 |  |  |  | 38 | 35 | 40
| ул.Пролетарская 1В под.1 |  |  | 18 | 16 | 14 |  |  |  | 25 | 26 | 23
| ул.Пролетарская 3А |  |  | 32 | 44 | 40 |  |  |  | 45 | 52 | 48
| Насосная 2 |  |  | 32 | 33 | 34 |  |  |  | 33 | 33 | 32
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Пролетарская 1Б 71-кв. ж/дом |  |  | 72 | 55 | 86 |  |  |  | 85 | 63 | 90
| Д/сад, вагон |  |  | 12 | 10 | 16 |  |  |  | 5 | 3 | 1
| Гаражи |  |  | 4 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0
| ЦК АТС 97 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2
| ул.Пролетарская 3В ввод 1 |  |  | 64 | 55 | 76 |  |  |  | 73 | 68 | 80
| б/н |  |  | 8 | 38 | 33 |  |  |  | 5 | 21 | 16
ТП - 209
| главный | 250/ | 361/ | 227 | 230 | 230 | 385 |  |  | 80 | 81 | 67 | 385
| АО КМС | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
| Гараж Акмин |  |  | 0 | 3 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| Гараж СХТ |  |  | 57 | 61 | 47 |  |  |  | 20 | 25 | 15
| Акмин |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| СХТ, склад |  |  | 24 | 33 | 59 |  |  |  | 5 | 6 | 8
| ИП Асриев шубы |  |  | 35 | 38 | 46 |  |  |  | 15 | 10 | 12
| Маг. "Максим" |  |  | 40 | 25 | 13 |  |  |  | 30 | 20 | 5
| Татаров |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| МЧС |  |  | 70 | 69 | 54 |  |  |  | 20 | 20 | 23
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | 0 | 0 |  |  |  | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 210
| главный | 180 | 261 | 41 | 63 | 54 | 220 | 8 55 | 2012-01-13 | 85 | 121 | 46 | 225 | 20 25 | 10.01.12
| пер. Дубовый |  |  | 7 | 2 | 31 | 220 |  |  | 17 | 12 | 6 | 225
| Ресторан "Николас Палас" |  |  | 34 | 53 | 23 | 215 |  |  | 68 | 103 | 40 | 220
| Маг., склад - Гагарина 1 а |  |  | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 0
| КТП - 211 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный-1 | 400 | 576 | 25 | 13 | 5 | 220 |  |  | 30 | 18 | 10 | 220
| главный-2 | 400 | 576 | 26 | 25 | 14 | 380 |  |  | 32 | 28 | 22 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП - 212
| главный | 100 | 144
КТП - 213
| главный | 630 | 910 | 205 | 220 | 210 | 380 |  |  | 40 | 25 | 32 | 380
| РУ-1 |  |  | 120 | 130 | 135 | 220 |  |  | 25 | 20 | 22 | 220
| РУ-2 |  |  | 85 | 90 | 75 |  |  |  | 15 | 5 | 10
| РУ-3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| РУ-4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| КТП - 214 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 125 | 125 | 125 | 220 |  |  | 12 | 25 | 12 | 220
| КТП - 215 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный-1 | 160 | 230 | 75 | 75 | 75 | 220 |  |  | 75 | 75 | 75 | 220
| главный-2 | 160 | 230 | 25 | 25 | 25 | 380 |  |  | 25 | 25 | 25 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП - 216
| главный | 160 | 230 | 12 | 25 | 25 | 380 |  |  | 0 | 10 | 0 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП - 217
| главный | 400 | 576 | 10 | 15 | 22 | 380 |  |  | 5 | 3 | 4 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП - 218
| главный | 250/ | 361/ | 293 | 267 | 268 | 380 |  |  | 357 | 356 | 289 | 380
| ул.Пролетарская -3 д бл.-2 | 180 | 261 | 62 | 56 | 54 | 220 |  |  | 68 | 67 | 70 | 220
| ул.Пролетарская -3 д бл.-1 |  |  | 22 | 20 | 14 |  |  |  | 26 | 31 | 28
| Музык.школа №2 |  |  | 2 | 4 | 6 |  |  |  | 0 | 2 | 2
| ул.Пролетарская 3 г общеж. ввод-1 |  |  | 83 | 48 | 56 |  |  |  | 97 | 102 | 96
| ул.Пролетарская 3 б (72 кв.) ввод 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Пролетарская 3 б (72 кв.) ввод 2 |  |  | 32 | 46 | 51 |  |  |  | 42 | 49 | 63
| Плав.бассеин ввод 2 |  |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 5 | 5
| Лицей Ф-2 |  |  | 85 | 90 | 85 |  |  |  | 115 | 100 | 125
| Аптека |  |  | 2 | [5 empty] | 3
ТП - 219
| главный-1 | 400 | 576 | 243 | 263 | 255 | 380 |  |  | 305 | 319 | 316 | 380
| Насосная Лицея |  |  | 4 | 3 | 8 | 220 |  |  | 3 | 3 | 3 | 220
| Ч.П. Ручкин |  |  | 26 | 28 | 33 |  |  |  | 33 | 34 | 36
| ул.Пролетарская 1в 4под. |  |  | 28 | 34 | 38 |  |  |  | 42 | 46 | 50
| ул.Пролетарская 1г 1 под. |  |  | 32 | 34 | 32 |  |  |  | 48 | 50 | 52
| ул.Шоссейная 211 Б |  |  | 18 | 24 | 14 |  |  |  | 32 | 36 | 30
| Колбасный цех-ввод1 (ул.Шоссейная 211г) |  |  | 135 | 140 | 130 |  |  |  | 150 | 150 | 145
| главный-2 | 400 | 576 | 112 | 91 | 90 | 380 |  |  | 144 | 120 | 118 | 380
| Автокласс Лицея |  |  | 3 | 1 | 4 | 220 |  |  | 1 | 0 | 0 | 220
| ул.Шоссейная 211 Б резерв |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Пролетарская 1 Г под. 2 |  |  | 86 | 80 | 78 |  |  |  | 105 | 98 | 100
| ул.Пролетарская 1 В под. 3 |  |  | 23 | 10 | 8 |  |  |  | 38 | 22 | 18
| Колбасный цех-ввод2 (ул.Шоссейная 211г) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 220
| главный | 180 | 261 | 95 | 104 | 66 | 380 |  | 2601 | 88 | 116 | 73 | 380 |  | 2701
| Банк № 1 |  |  | 8 | 14 | 9 | 220 |  |  | 5 | 18 | 12 | 220
| Банк № 2, ГСК |  |  | 11 | 8 | 6 |  |  |  | 12 | 7 | 11
| Рем.тех.пресс,магазин |  |  | 18 | 12 | 10 |  |  |  | 6 | 14 | 5
| Экскорт центр |  |  | 10 | 6 | 2 |  |  |  | 10 | 12 | 6
| Маск II |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Универмаг «Жемчужина» |  |  | 38 | 34 | 26 |  |  |  | 53 | 60 | 42
| Насосная 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ИГРУШКИ |  |  | 52 | 61 | 61 |  |  |  | 58 | 65 | 51
КТП - 221
| секционный-1 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Ж/дом - 60 кв. - Пушкина 2а |  |  | 28 | 13 | 24 |  |  |  | 25 | 50 | 37
| Ж/дом - 40 кв. - Пушкина |  |  | 30 | 8 | 13 |  |  |  | 48 | 35 | 27
| секционный-2 | 250 | 361 | 142 | 43 | 132 | 233 | 10 30 | 16.01.12 | 167 | 108 | 201 | 238 | 20 00 | 17.01.12
| Ж/дом - 40 кв.,+ ул. Пушкина |  |  | 70 | 16 | 70 | 236 |  |  | 84 | 15 | 112 | 235
| Кирова 2а (ж/дом - 60 кв.) ввод 1 |  |  | 13 | 5 | 25 | 217 |  |  | 8 | 7 | 25 | 212
| Кирова 2а (ж/дом - 60 кв.) ввод 2 |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
КТП - 222
| главный | 250 | 361 | 75 | 45 | 44 |  |  | 2601 | 83 | 51 | 45 |  |  | 2701
| Магазин "Держава" |  |  | 72 | 42 | 40 |  |  |  | 80 | 50 | 45
| Диагностика |  |  | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 3 | 1 | 0
КТП - 223
| главный | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП - 224
| главный | 250 | 361 | 191 | 175 | 148 | 225 | 8 55 | 2012-01-13 | 284 | 255 | 214 | 224 | 20 25 | 10.01.12
| ул.Пионерская - Радонежская |  |  | 33 | 31 | 20 | 230 |  |  | 74 | 52 | 40 | 240
| ул.Украинская - Белорусская |  |  | 33 | 53 | 33 | 230 |  |  | 79 | 80 | 40 | 237
| ул.Белоруская - Набережная |  |  | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| ул.Береговая - Набережная |  |  | 125 | 86 | 95 |  |  |  | 131 | 123 | 132
КТП- 225
| главный | 250 | 361
КТП- 226
| главный | 160 | 230 | 1 | 1 | 1 | 220 |  | 2601 | 1 | 1 | 1 | 222 |  | 2701
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 380 |  |  | 1 | 1 | 1 | 381
КТП- 227
| главный | 160 | 230
КТП- 228
| главный | 160 | 230 | 3 | 4 | 3 | 222 |  | 2601 | 1 | 2 | 2 | 220 |  | 2701
[7 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| ТП-302 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный-1 | 250 | 361 | 314 | 311 | 340 | 220 |  |  | 48 | 63 | 66 | 220
| Электророзетки уличное |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 2
| Банк № 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кабельное телевидение |  |  | 20 | 46 | 40 |  |  |  | 25 | 49 | 46
| Розлив РЩ -3 -5 -9 компрессор |  |  | 270 | 245 | 280 |  |  |  | 22 | 10 | 18
| Насосная |  |  | 10 | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| И.П.Сардарьян |  |  | 14 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| главный-2 | 250 | 361 | 138 | 167 | 188 | 380 |  |  | 28 | 22 | 16 | 380
| РП -1 -3 |  |  | 30 | 46 | 50 | 220 |  |  | 8 | 7 | 4 | 220
| Осв. конторы РЩ -8 -4 компрессор |  |  | 96 | 110 | 124 |  |  |  | 12 | 5 | 3
| Кавминсервис |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| МТС |  |  | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5
| Банк № 2 |  |  | 8 | 6 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 4