## Режимный
[8 empty] | Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» | [16 empty] | Утверждаю:
[25 empty] | Гл. инженер: |  |  |  | Казаков Ю.В.
20июня 2012 г.
Режимный день 20 июня 2012 г.
Час | П/ст Бештау |  |  |  | п/ст "Железноводск" | [23 empty] | П/ст Машук |  |  |  | П/ст Иноземцево | [15 empty] | Всего по ЖЭС
| Ф - 63 |  |  |  | Ф - 103 |  |  |  | Ф - 104 |  |  |  | Ф - 105 |  |  |  | Ф - 106 |  |  |  | Ф - 107 |  |  |  | Ф - 109 |  |  |  | Ф - 187 |  |  |  | Ф - 212 |  |  |  | Ф - 213 |  |  |  | Ф - 214 |  |  |  | Ф - 215
| I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | I, А | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр | W, КВт/ч | P, МВт | Q, МВАр
0 | 45 |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62 |  |  |  | 48 |  |  |  | 40 |  |  |  | 35 |  |  |  | 90 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 40.1752 | 642 | 0.642 | 0.163 | 11.4518 | 183 | 0.183 | 0.15 | 54.0676 | 864 | 0.864 | 0.44 | 70.0876 | 1120 | 1.12 | 0.36 | 26.5332 | 424 | 0.424 | 0.11 | 30.0375 | 480 | 0.48 | 0.24 | 23.6546 | 378 | 0.378 | 0.15 | 83.8548 | 1340 | 1.34 | 0.67 | 64.5807 | 1032 | 1.032 | 0.46 | 65.8323 | 1052 | 1.052 | 0.47 | 15.3942 | 246 | 0.246 | 0.14 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0 | 7766 | 7.766 | 3.353
2 | 37.1715 | 594 | 0.594 | 0.158 | 11.4518 | 183 | 0.183 | 0.15 | 51.5645 | 824 | 0.824 | 0.44 | 62.8285 | 1004 | 1.004 | 0.352 | 23.5294 | 376 | 0.376 | 0.1 | 26.5332 | 424 | 0.424 | 0.24 | 21.965 | 351 | 0.351 | 0.18 | 78.9111 | 1261 | 1.261 | 0.61 | 60.5757 | 968 | 0.968 | 0.44 | 60.5757 | 968 | 0.968 | 0.46 | 13.8924 | 222 | 0.222 | 0.13 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0 | 7180 | 7.18 | 3.26
3 | 36.0451 | 576 | 0.576 | 0.16 | 11.4518 | 183 | 0.183 | 0.15 | 31.5394 | 504 | 0.504 | 0.45 | 62.5782 | 1000 | 1 | 0.34 | 23.0288 | 368 | 0.368 | 0.1 | 25.2816 | 404 | 0.404 | 0.24 | 17.0839 | 273 | 0.273 | 0.15 | 67.8974 | 1085 | 1.085 | 0.59 | 58.5732 | 936 | 0.936 | 0.44 | 56.5707 | 904 | 0.904 | 0.47 | 13.8924 | 222 | 0.222 | 0.13 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0 | 6460 | 6.46 | 3.22
4 | 39.9249 | 638 | 0.638 | 0.16 | 11.4518 | 183 | 0.183 | 1.15 | 54.3179 | 868 | 0.868 | 0.45 | 70.0876 | 1120 | 1.12 | 0.36 | 22.0275 | 352 | 0.352 | 0.1 | 25.0313 | 400 | 0.4 | 0.24 | 16.8961 | 270 | 0.27 | 0.15 | 64.4556 | 1030 | 1.03 | 0.58 | 58.3229 | 932 | 0.932 | 0.44 | 55.3191 | 884 | 0.884 | 0.47 | 13.5169 | 216 | 0.216 | 0.15 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0 | 6898 | 6.898 | 4.25
5 | 49.2491 | 787 | 0.787 | 0.17 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.15 | 73.0914 | 1168 | 1.168 | 0.5 | 88.1101 | 1408 | 1.408 | 0.36 | 23.5294 | 376 | 0.376 | 0.13 | 25.1564 | 402 | 0.402 | 0.24 | 19.1489 | 306 | 0.306 | 0.15 | 69.8373 | 1116 | 1.116 | 0.58 | 64.3304 | 1028 | 1.028 | 0.44 | 62.5782 | 1000 | 1 | 0.47 | 12.766 | 204 | 0.204 | 0.13 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0 | 7996.48 | 7.9965 | 3.32
6 | 53.4418 | 854 | 0.854 | 0.18 | 12.1852 | 194.72 | 0.19472 | 0.15 | 81.1014 | 1296 | 1.296 | 0.5 | 93.9925 | 1502 | 1.502 | 0.37 | 27.5344 | 440 | 0.44 | 0.13 | 31.5394 | 504 | 0.504 | 0.23 | 17.4593 | 279 | 0.279 | 0.12 | 76.5332 | 1223 | 1.223 | 0.57 | 68.0851 | 1088 | 1.088 | 0.43 | 72.0901 | 1152 | 1.152 | 0.5 | 11.2641 | 180 | 0.18 | 0.12 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0 | 8717.72 | 8.7177 | 3.3
7 | 59.199 | 946 | 0.946 | 0.19 | 27.0651 | 432.5 | 0.4325 | 0.15 | 92.6158 | 1480 | 1.48 | 0.53 | 105.1314 | 1680 | 1.68 | 0.38 | 37.1089 | 593 | 0.593 | 0.18 | 37.5469 | 600 | 0.6 | 0.24 | 22.3404 | 357 | 0.357 | 0.15 | 84.2303 | 1346 | 1.346 | 0.62 | 88.3605 | 1412 | 1.412 | 0.42 | 82.3529 | 1316 | 1.316 | 0.54 | 13.1414 | 210 | 0.21 | 0.12 | 0.75094 | 12 | 0.012 | 0.01 | 10384.5 | 10.3845 | 3.53
8 | 72.0901 | 1152 | 1.152 | 0.336 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.14 | 128.6608 | 2056 | 2.056 | 0.83 | 117.6471 | 1880 | 1.88 | 0.48 | 41.5519 | 664 | 0.664 | 0.2 | 38.7985 | 620 | 0.62 | 0.25 | 24.1552 | 386 | 0.386 | 0.18 | 97.9975 | 1566 | 1.566 | 0.71 | 107.3842 | 1716 | 1.716 | 0.52 | 102.6283 | 1640 | 1.64 | 0.65 | 23.2791 | 372 | 0.372 | 0.21 | 1.5019 | 24 | 0.024 | 0.01 | 12272.48 | 12.2725 | 4.516
9 | 86.4831 | 1382 | 1.382 | 0.509 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.13 | 146.6834 | 2344 | 2.344 | 0.92 | 127.6596 | 2040 | 2.04 | 0.54 | 43.0538 | 688 | 0.688 | 0.22 | 44.3054 | 708 | 0.708 | 0.27 | 38.2979 | 612 | 0.612 | 0.3 | 105.6946 | 1689 | 1.689 | 0.75 | 107.3842 | 1716 | 1.716 | 0.73 | 115.1439 | 1840 | 1.84 | 0.71 | 37.5469 | 600 | 0.6 | 0.36 | 2.2528 | 36 | 0.036 | 0.01 | 13851.48 | 13.8515 | 5.449
10 | 91.9274 | 1469 | 1.469 | 0.538 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.14 | 154.9437 | 2476 | 2.476 | 0.93 | 143.179 | 2288 | 2.288 | 0.53 | 43.5544 | 696 | 0.696 | 0.22 | 46.0576 | 736 | 0.736 | 0.28 | 39.4243 | 630 | 0.63 | 0.27 | 115.7071 | 1849 | 1.849 | 0.89 | 112.6408 | 1800 | 1.8 | 0.73 | 121.6521 | 1944 | 1.944 | 0.73 | 42.8035 | 684 | 0.684 | 0.42 | 1.5019 | 24 | 0.024 | 0.01 | 14792.48 | 14.7925 | 5.688
11 | 96.1202 | 1536 | 1.536 | 0.59 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.14 | 140.1752 | 2240 | 2.24 | 0.9 | 143.6796 | 2296 | 2.296 | 0.55 | 43.5544 | 696 | 0.696 | 0.23 | 46.0576 | 736 | 0.736 | 0.28 | 38.1101 | 609 | 0.609 | 0.27 | 125.7196 | 2009 | 2.009 | 0.91 | 118.398 | 1892 | 1.892 | 0.71 | 122.6533 | 1960 | 1.96 | 0.74 | 43.5544 | 696 | 0.696 | 0.4 | 2.2528 | 36 | 0.036 | 0.01 | 14902.48 | 14.9025 | 5.73
12 | 93.1164 | 1488 | 1.488 | 0.57 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.14 | 136.1702 | 2176 | 2.176 | 0.8 | 143.179 | 2288 | 2.288 | 0.56 | 44.0551 | 704 | 0.704 | 0.23 | 46.8085 | 748 | 0.748 | 0.29 | 33.1039 | 529 | 0.529 | 0.21 | 132.8536 | 2123 | 2.123 | 0.92 | 110.388 | 1764 | 1.764 | 0.7 | 120.9011 | 1932 | 1.932 | 0.73 | 45.8073 | 732 | 0.732 | 0.43 | 1.5019 | 24 | 0.024 | 0.01 | 14704.48 | 14.7045 | 5.59
13 | 81.9775 | 1310 | 1.31 | 0.48 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.14 | 133.6671 | 2136 | 2.136 | 0.82 | 140.1752 | 2240 | 2.24 | 0.56 | 43.5544 | 696 | 0.696 | 0.23 | 48.5607 | 776 | 0.776 | 0.3 | 35.6696 | 570 | 0.57 | 0.21 | 133.2916 | 2130 | 2.13 | 0.94 | 111.8899 | 1788 | 1.788 | 0.72 | 128.6608 | 2056 | 2.056 | 0.76 | 42.0526 | 672 | 0.672 | 0.38 | 2.2528 | 36 | 0.036 | 0.01 | 14606.48 | 14.6065 | 5.55
14 | 82.9161 | 1325 | 1.325 | 0.48 | 27.0651 | 432.5 | 0.4325 | 0.14 | 138.1727 | 2208 | 2.208 | 0.84 | 115.1439 | 1840 | 1.84 | 0.53 | 42.0526 | 672 | 0.672 | 0.22 | 45.0563 | 720 | 0.72 | 0.28 | 39.0488 | 624 | 0.624 | 0.24 | 129.224 | 2065 | 2.065 | 0.94 | 109.8874 | 1756 | 1.756 | 0.68 | 125.9074 | 2012 | 2.012 | 0.74 | 45.8073 | 732 | 0.732 | 0.45 | 15.2691 | 244 | 0.244 | 0.01 | 14630.5 | 14.6305 | 5.55
15 | 71.7772 | 1147 | 1.147 | 0.352 | 27.0651 | 432.5 | 0.4325 | 0.14 | 142.1777 | 2272 | 2.272 | 0.9 | 107.6345 | 1720 | 1.72 | 0.46 | 44.5557 | 712 | 0.712 | 0.24 | 45.3066 | 724 | 0.724 | 0.3 | 38.4856 | 615 | 0.615 | 0.24 | 136.8586 | 2187 | 2.187 | 0.93 | 108.3855 | 1732 | 1.732 | 0.68 | 126.6583 | 2024 | 2.024 | 0.78 | 44.3054 | 708 | 0.708 | 0.42 | 2.2528 | 36 | 0.036 | 0.01 | 14309.5 | 14.3095 | 5.452
16 | 66.7084 | 1066 | 1.066 | 0.317 | 32.5594 | 520.3 | 0.5203 | 0.14 | 130.413 | 2084 | 2.084 | 0.86 | 111.6395 | 1784 | 1.784 | 0.47 | 43.5544 | 696 | 0.696 | 0.24 | 44.5557 | 712 | 0.712 | 0.3 | 34.9186 | 558 | 0.558 | 0.244 | 135.7947 | 2170 | 2.17 | 0.92 | 106.383 | 1700 | 1.7 | 0.67 | 125.4068 | 2004 | 2.004 | 0.78 | 43.5544 | 696 | 0.696 | 0.43 | 1.5019 | 24 | 0.024 | 0.01 | 14014.3 | 14.0143 | 5.381
17 | 64.6433 | 1033 | 1.033 | 0.281 | 38.179 | 610.1 | 0.6101 | 0.14 | 119.6496 | 1912 | 1.912 | 0.82 | 130.1627 | 2080 | 2.08 | 0.47 | 42.0526 | 672 | 0.672 | 0.24 | 46.0576 | 736 | 0.736 | 0.32 | 37.1715 | 594 | 0.594 | 0.24 | 131.4143 | 2100 | 2.1 | 0.92 | 100.1252 | 1600 | 1.6 | 0.66 | 117.1464 | 1872 | 1.872 | 0.75 | 42.428 | 678 | 0.678 | 0.42 | 1.5019 | 24 | 0.024 | 0.01 | 13911.1 | 13.9111 | 5.271
18 | 55.8824 | 893 | 0.893 | 0.259 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.14 | 97.3717 | 1556 | 1.556 | 0.68 | 112.1402 | 1792 | 1.792 | 0.47 | 39.5494 | 632 | 0.632 | 0.21 | 46.3079 | 740 | 0.74 | 0.34 | 32.2904 | 516 | 0.516 | 0.21 | 129.224 | 2065 | 2.065 | 0.91 | 98.8736 | 1580 | 1.58 | 0.68 | 112.6408 | 1800 | 1.8 | 0.76 | 40.5507 | 648 | 0.648 | 0.4 | 1.5019 | 24 | 0.024 | 0.01 | 12442.48 | 12.4425 | 5.069
19 | 52.8786 | 845 | 0.845 | 0.283 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.15 | 90.4881 | 1446 | 1.446 | 0.65 | 116.6458 | 1864 | 1.864 | 0.48 | 45.5569 | 728 | 0.728 | 0.26 | 44.3054 | 708 | 0.708 | 0.34 | 28.5357 | 456 | 0.456 | 0.21 | 125.5319 | 2006 | 2.006 | 0.86 | 99.1239 | 1584 | 1.584 | 0.67 | 107.8849 | 1724 | 1.724 | 0.73 | 32.6658 | 522 | 0.522 | 0.33 | 1.5019 | 24 | 0.024 | 0.01 | 12103.48 | 12.1035 | 4.973
20 | 52.2528 | 835 | 0.835 | 0.283 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.15 | 86.1076 | 1376 | 1.376 | 0.63 | 114.1427 | 1824 | 1.824 | 0.46 | 47.0588 | 752 | 0.752 | 0.26 | 45.3066 | 724 | 0.724 | 0.34 | 28.9111 | 462 | 0.462 | 0.21 | 128.5357 | 2054 | 2.054 | 0.88 | 97.8723 | 1564 | 1.564 | 0.64 | 106.8836 | 1708 | 1.708 | 0.68 | 23.6546 | 378 | 0.378 | 0.22 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0 | 11878.48 | 11.8785 | 4.753
21 | 52.2528 | 835 | 0.835 | 0.264 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.15 | 83.6045 | 1336 | 1.336 | 0.52 | 110.1377 | 1760 | 1.76 | 0.43 | 50.0626 | 800 | 0.8 | 0.23 | 50.8135 | 812 | 0.812 | 0.32 | 30.9762 | 495 | 0.495 | 0.18 | 127.0338 | 2030 | 2.03 | 0.87 | 108.3855 | 1732 | 1.732 | 0.62 | 119.1489 | 1904 | 1.904 | 0.63 | 19.8999 | 318 | 0.318 | 0.19 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0 | 12223.48 | 12.2235 | 4.404
22 | 61.3267 | 980 | 0.98 | 0.269 | 12.2954 | 196.48 | 0.19648 | 0.14 | 89.612 | 1432 | 1.432 | 0.53 | 120.3379 | 1923 | 1.923 | 0.45 | 60.0751 | 960 | 0.96 | 0.29 | 54.5682 | 872 | 0.872 | 0.32 | 33.1039 | 529 | 0.529 | 0.18 | 139.0488 | 2222 | 2.222 | 0.95 | 107.6345 | 1720 | 1.72 | 0.6 | 123.1539 | 1968 | 1.968 | 0.6 | 19.8999 | 318 | 0.318 | 0.18 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0 | 13125.48 | 13.1255 | 4.509
23 | 56.1327 | 897 | 0.897 | 0.264 | 5.3817 | 86 | 0.086 | 0.07 | 78.0976 | 1248 | 1.248 | 0.54 | 116.2703 | 1858 | 1.858 | 0.39 | 51.5645 | 824 | 0.824 | 0.24 | 46.0576 | 736 | 0.736 | 0.29 | 30.7885 | 492 | 0.492 | 0.18 | 131.2891 | 2098 | 2.098 | 0.93 | 89.612 | 1432 | 1.432 | 0.58 | 101.8773 | 1628 | 1.628 | 0.59 | 18.7735 | 300 | 0.3 | 0.19 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0 | 11604 | 11.604 | 4.264
24 | 45.3066 | 724 | 0.724 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3292 | 1012 | 1.012 | 0.49 | 86.6083 | 1384 | 1.384 | 0.36 | 40.5507 | 648 | 0.648 | 0.21 | 35.0438 | 560 | 0.56 | 0.27 | 24.4055 | 390 | 0.39 | 0.18 | 111.4518 | 1781 | 1.781 | 0.81 | 75.0939 | 1200 | 1.2 | 0.54 | 80.3504 | 1284 | 1.284 | 0.56 | 17.2716 | 276 | 0.276 | 0.18 | 0.31289 | 5 | 0.005 | 0 | 9264 | 9.264 | 3.826
|  | 23954 |  |  |  | 5798.38 |  |  |  | 38314 |  |  |  | 41695 |  |  |  | 15169 |  |  |  | 15582 |  |  |  | 11281 |  |  |  | 42545 |  |  |  | 35672 |  |  |  | 38576 |  |  |  | 10830 |  |  |  | 623 |  |  | 280039.38 | 280.0394 | 110.208
Исполнитель ст. диспетчер Бакуров А.Д. тел. 4-25-73

## Нагрузка
Фидер | Р, МВт | Q, МВАР | cos
Ф - 63 | 24.48 | 7.68 | 0.95415
Ф - 64 | 3.96 | 3.6 | 0.73994
Ф - 65 | 9.36 | 10.4 | 0.66896
Ф - 212 | 15.78 | 5.56 | 0.94317
Ф - 213 | 25.12 | 9.76 | 0.93212
Ф - 187 | 17.2 | 6.7 | 0.9318
Ф - 103 | 6.72 | 4.72 | 0.81832
Ф - 104 | 25.4 | 7.24 | 0.9617
Ф - 105 | 35.04 | 16.77 | 0.90202
Ф - 106 | 14.32 | 3.68 | 0.96853
Ф - 107 | 9.64 | 6.88 | 0.81396
Ф - 109 | 8.58 | 6 | 0.8195