Информация о техническом состоянии сетей

Филиал «Железноводские электрические сети»  ООО «Логика»

(основные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства).

| Месяц 2011 г. | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина внепланового отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 11.01.11г. 12 58 Ф-39 (ТП39,38,60,21,72,110,45,19,20,22,24,16,47,59,80) | 11.01.11г. 14 29 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП39-КТП60 |
| февраль | 06.02.11г. 22 40 Ф-187 (ТП187,178,203,205,175,194,192,191,202,221,184,165,166,183) | 07.02.11г. 01 35 | КЗ на стороне 0,4 кВ в ТП193 | Устранение КЗ,замена ПН РУ0,4кВ и ПК в РУ10кВ |
|  | 08.02.11г. 08 33 Ф-187 (ТП178,203,205,199,192,191, 202,222,224) | 08.02.11г. 09 10 | Образование дуги на стороне 10 кВ в ТП178 | замена ВН в РУ10кВ |
|  | 26.02.11г. 03 29 Ф-188 (РП6,ТП188,204,170,163) | 26.02.11г. 04 36 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4-РП6 |
| март | 16.03.11г. 13 00 Ф-63 (ТП69,79,9,35,34, 57,55,70, 25,РП3,84) | 16.03.11г. 13 25 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП5-КТП11 |
|  | 19.03.11г. 17 55 ТП17 | 19.03.11г. 22 37 | Неисправность трансформатора | Замена трансформатора |
|  | 20.03.11г. 12 23 Ф-209 (ТП209,201,214, 220,212, 200,196) | 20.03.11г. 14 03 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП196-КТП200 |
| апрель | 23.04.11г. 14 45 Ф-67 (ТП67,49,3,2,46,50,55,15,26,РП2,2А) | 23.04.11г. 17 27 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП2-ТП50 |
|  | 24.04.11г. 21 05 Ф-169 (ТП169,186,РП6) | 24.04.11г. 23 05 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП170-КТП186 |
| май | 09.05.11г. 7 50 Ф-218 (ТП176,228,302) | 24.04.11г. 08 50 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП219 на ТР-1 |
|  | 10.05.11г. 8 16 Ф-177 (ТП177,180,228,172,189,190) | 10.05.11г. 9 40 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП176-ТП180 |
|  | 10.05.11г. 17 42 Ф-169 (ТП169,186,РП6) | 10.05.11г. 18 50 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кв РП6(1)-РП4(1) |
|  | 10.05.11г. 19 50 Ф-209 (ТП209,206,217) | 10.05.11г. 20 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП209 на КТП206 |
|  | 26.05.11г. 22 20 Ф-83 (ТП83,103,114,6) | 26.05.11г. 23 55 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП83на ТП103 |
|  | 27.05.11г. 13 00 Ф-63 (ТП84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55,32,57,62) | 26.05.11г. 14 40 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП58на РП3 |
|  | 27.05.11г. 14 10 Ф-РП6 (ТП188,204,170,163,186) | 27.05.11г. 15 55 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ на трансформатор. |
| июнь | 03.06.11г. 23 15 Ф-209(ТП209,201,212,220, 200, 214,196,227,216) | 04.06.11г. 01 32 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП212 на КТП200 |
|  | 09.06.11г. 13 50 Ф-ТП1 (ТП1,75,7,104,54,18,23,119, 10,82) | 09.06.11г. 14 27 | механическое повреждение изоляции КЛ10кВ при земляных работах | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП1 на КТП75 |
|  | 10.06.11г. 02 35 Ф-209 (ТП209,206,217) | 10.06.11г. 03 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП209 на КТП206 |
|  | 20.06.11г. 18 00 Ф-83 (ТП83,103,114,6) | 20.06.11г. 19 40 | старение изоляции КЛ 10 кВ-2шт | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП103на ТП61, ТП6 на ТП120 |
|  | 27.06.11г. 09 41 Ф-1 (ТП1,75,104,7,23,18,119,10, 53,82) | 27.06.11г. 10 25 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП104на ТП19. |
|  | 27.06.11г.09 41 Ф-66-II (ТП66,37,17,102,61,30,86, 29,43,8) | 27.06.11г. 10 50 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП29на ТП36. |
|  | 29.06.11г. 14 08 Ф-177 (ТП177,180,207,172189,190, 176,228) | 29.06.11г. 17 15 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП176-ТП180 |
| июль | 05.07.11г.20 32 Ф-РП6-II (РП6-II, 204,170,186,163) | 06.07.11г. 02 55 | старение изоляции КЛ 10 кВ.Пробой изоляторов в ТП170 | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП6-II-РТП204,замена изоляторов в ТП170 |
|  | 05.07.11г. 21 17 Ф-177 (ТП177,180,207,172189,190, 176,228) | 06.07.11г. 02 05 23: 45, 00:18 | По погодным условиям вывели из работыВЛ10кВ | После лабораторных испытаний опять включили в работу ВЛ10кВ |
|  | 05.07.11г. 22 20 Ф-208 (ТП208,181,179,302) | 05.07.11г. 23 45 | ТП181-сгорели ПК10 | Замена ПК |
|  | 08.07.11г. 10 20 Ф-178 (ТП178, 203,192,193,191,202, 205,222) | 08.07.11г. 11 45 | старение изоляции концевой заделки в ТП205 | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП205-ТП193 |
|  | 12.07.11г. 10 18 Ф-63 (РП3,69,79,33,34,35, 84,25, 57, 68,11,5,70,6,62) | 12.07.11г. 11 29 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП32-ТП68 |
|  | 13.07.11г. 03 47 Ф-209 (ТП209,201,196,220) | 13.07.11г. 06 00 | ТП227 сгорели ПК10 | Замена ПК |
|  | 13.07.11г. 19 28 Ф-83 (ТП83,103,114,6) | 13.07.11г. 20 49 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП83-ТП103 |
|  | 13.07.11г. 19 30 Ф-67 (ТП67,49,РП,6,15,50,26,3,88) | 13.07.11г. 21 35 | старение изоляции опорного изолятора | ремонтные работы на СШ10 кВ ТП3 |
|  | 14.07.11г. 13 07 Ф-177 (ТП177,180,207,172189,190, 176,228,225) | 14.07.11г. 13 58 | мех.повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ ВЛ - КТП225 |
|  | 22.07.11г. 09 18 Ф-177 (ТП177,180,207,172189,190, 176,228,225) | 22.07.11г. 10 10 | мех.повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ ВЛ - КТП225 |
|  | 24.07.11г. 05 38 Ф-208 (ТП208,181,179,302) | 24.07.11г. 06 55 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4-ТП208 |
|  | 24.07.11г. 16 50 Ф-67 (ТП67,49,РП,6,15,50,26,3,88) | 24.07.11г. 17 55 | старение изоляции опорного изолятора | ремонтные работы на СШ10 кВ РП2 |
|  | 26.07.11г. 17 20 Ф-177 (ТП177,180,207,172189,190,176,228,225) | 26.07.11г. 20 59 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП189-ТП172;ТП190-КТП228 |
|  | 26.07.11г. 17 42 Ф-208 (ТП208,181,179,302) | 26.07.11г. 18 04 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП181-ТП208 |
|  | 27.07.11г. 20 14 ТП-178 (наТр-р №1) | 27.07.11г. 20 37 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ на тр-р №1 |
| август | 18.08.11г. 11 42 Ф-198 (ТП198,171,173,182) | 18.08.11г. 12 46 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4-ТП198 |
|  | 30.08.11г. 01 05 Ф-39 (ТП38,21,110,22,45, 59,47, 60,72) | 30.08.11г. 02 17 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10кВ КТП45-ТП110 |
| сентябрь | 02.09.11г. 7 59 Ф-20 (ТП20,19,24,71,16, 80,85) | 02.09.11г. 10 12 | пробой по камышу |  |
|  | 15.09.11г. 14 50 Ф-63 (РП3,69,79,33,34,35, 84,25, 57,68,11,5,70,6,62) | 15.09.11г. 15 36 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10кВ ТП55-РП3 |
|  | 16.09.11г. 16 02 Ф-39 (ТП38,21,110,22,45, 59,47, 60,72) | 16.09.11г. 16 27 | мех.повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ10кВ КТП71-ТП16 |
|  | 17.09.11г. 0 14 Ф-20 (ТП20,19,24,71,16, 80,85) | 17.09.11г. 01 02 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10кВ ТП24-ТП19 |
|  | 29.09.11г. 19 50 Ф-РП6-II (РП6-II, 204,170, 186,163.) | 29.09.11г. 21 5 0 | проникновение белки в РУ 10кВ в ТП188 | Включение в работу отключив- шихся МВ,установка в ТП эл. отпугивателя. |
| Октябрь | 02.10.11г. 14 32 Ф-74 (ТП1,75,104,7,23,18,11,9,10, 53, 82,74,27,112,44,120,73) | 02.10.11г. 15 15 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП1на ТП74. |
|  | 04.10.11г. 11 40 Ф-210 (ТП185,184,210, 194,192,191, 168,226,195, 221,165,166,183 | 04.01.11г. 12 50 0 | КЗ на стороне 0,4 кВ в ТП184 | Устранение КЗ,замена ПН РУ0,4кВ и ПК в РУ10кВ |
|  | 10.10.11г. 09 10 Ф-209 (ТП209,201,196,220,212,200,216,223,227) | 10.10.11г. 10 33 | ТП227сгорели ПК10, прошит изолятор | Замена ПК,изолятора |
|  | 11.10.11г. 22 40 Ф-106 (ТП66,37,17,102,РП-5 61,30,86,29,43,8,41,42,31, 101,51,61) | 11.10.11г. 22 59 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ п/стЖелезноводск на РП5. |
|  | 14.10.11г. 10 00 Ф-177 (ТП177,180,207,172189,190, 199,176,228,225.) | 14.10.11г. 13 58 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП199-ТП191. |
|  | 14.10.11г. 13 32 Ф-178 (ТП178, 203,192,193,191,202, 205, 222) | 14.10.11г. 13 48 | поиск поврежденно- го участка сети 10кВ |  |
|  | 17.10.11г. 10 45 Ф-106 (ТП66,37,17,31,61,30,86,29, 43,8,41,42,31) | 11.10.11г. 11 26 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8-ТП62 |
|  | 17.10.11г. 19 00 Ф-178 (ТП178, 203,192, 193,191, 202, 205,222) | 17.10.11г. 20 30 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП192-ТП191. |
|  | 18.10.11г. 7 33 Ф-103 (ТП52-I) | 18.10.11г. 8 03 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ п/стЖелезноводск на ТП52-I |
|  | 28.10.11г. 13 47 Ф-39 (ТП38,21,110,22,45, 59,47, 60,72,85,80) | 28.10.11г. 14 18 | повреждение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП21-ТП110. |
|  | 31.10.11г. 15 56 Ф39 (ТП38,21,63,65,60,72) | 31.10.11г. 16 47 | повреждение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП89-ТП63. |
| ноябрь | 24.11.11г. 1150 Ф198 (ТП182,198,171,173) | 24.11.11г. 12 47 1ч.37 м. | повреждение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП198- Р П4. |
| декабрь | 09.12.11г. 02 05 Ф-208 (ТП208,181,179,302,182,171,173,198) | 09.12.11г. 03 35 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП181-ТП179 |

Гл. Инженер                                       Казаков Ю.В.