Информация о техническом состоянии сетей

филиала «Железноводские электрические сети»  ООО «КЭУК»

отключениями объектов электросетевого хозяйства) в 2015 году.

| Месяц 2015 г. | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина внепланового отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 07.01.15г. 03 03 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65,110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16). | 07.01.15г. 07 00 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП20–ТП19 |
|  | 20.01.15г. 19 20 Ф-212 (ТП-208,181,179,171,173,182, 302,198,182,234). | 20.01.15г. 0416 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП208–ТП181 |
|  | 20.01.15г. 19 20 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1). | 20.01.15г. 22 20 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ КТП220–ТП212 |
|  | 21.01.15г. 08 34 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 21.01.15г. 10 30 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ10кВ ТП32-КТП213, ТП32-ТП68 |
| февраль | 03.02.15г. 2 47 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 03.02.15г. 3 27 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП180–КТП207 |
|  | 03.02.15г.16 24 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103,74,27). | 03.02.15г. 11 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП2А-ТП27. |
|  | 08.02.15г.21 17 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103,74,27). | 08.02.15г. 22 12 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП23-ТП18. |
|  | 18.02.15г. 22 03 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 18.02.15г. 23 24 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП62-ТП8. |
|  | 25.02.14г. 11 44 Ф-210 (ТП-210,175,194,161,185,164, 221,184,165,166,183,168,186). | 25.02.14г. 13 34 | механическое повреждение КТП186 | ликвидация в КТП-186 последствий наезда машиной |
| март | 10.03.15г. 20 50 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1). | 10.03.15г. 21 16 | проникновение в КТП 212 мелкого грызуна на шины 10 кВ | ремонтные работы на фундаменте КТП212 |
|  | 15.03.15г. 1 20 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,ТП-6). | 15.03.15г. 2 16 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП2 – ТП-3 |
|  | 20.03.15г. 7 35 Ф-178 (ТП-178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 20.03.14г. 9 05 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП205–ТП241, |
| апрель | 01.04.15г. 03 00 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 01.04.15г. 04 50 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП11-ТП28. |
|  | 06.04.15г. 09 03 Ф-178 (ТП-178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 06.04.15г. 10 03 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП202–ТП191, |
|  | 07.04.15г. 0 31 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 07.04.15г. 02 12 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП9-ТП58. |
|  | 20.04.15г. 03 06 Ф-210 (ТП-210,175,194,161,185,164, 221,184,165,166,183,168,186). | 20.04.15г. 05 20 | старение изоляции КЛ 10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП194-ТП175. |
| май | 01.05.15г. 02 45 Ф-212 (ТП-204,163,170). | 01.05.15г. 0339 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4–РП6-I1. |
|  | 12.05.15г. 22 30 Ф-104 (ТП- 1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53). | 12.05.15г. 22 57 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП1–ТП1. |
|  | 19.05.15г. 15 31 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 18.05.15г. 16 23 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП181–КТП177. |
|  | 21.05.15г. 08 46 Ф-104 (ТП- 1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53,120,7,23,18) | 12.05.15г. 22 57 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП1–ТП104. |
|  | 21.05.15г. 10 00 Ф-109 (ТП- 39,38,60,72,22,52,80,59,1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53,120,7,23,18, | 21.05.15г. 10 25 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП19–ТП104. |
|  | 24.05.15г. 20 25 Ф-109 (ТП- 39,38,60,72,22,52,80,59. | 21.05.15г. 10 25 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП80–ТП16. |
|  | 29.05.15г. 05 08 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1). | 29.05.15г. 06 09 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ КТП196–ТП197 |
| июнь | 05.06.15г. 06 03 Ф-109 (ТП- 39,38,60,72,22,52,80,59. | 05.06.15г. 06 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП22–ТП85. |
|  | 09.06 15г. 22 37 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8,) | 09.06.15г. 03 18 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-8–ТП-62 |
|  | 19.06.15г. 04 10 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 19.06.15г. 05 17 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП3-ТП93. |
|  | 23.06.15г. 0 30 Ф-212 (ТП-208,181,179,171,173,182, 302,198,182,234) | 23.06.15г. 0155 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4–п/стИноземц. |
|  | 24.06.15г. 05 42 Ф-210 (ТП-210,175,194,161,185,164, 221,184,165,166,183,168,186). | 24.06.15г. 08 20 | старение изоляции КЛ 10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП164-ТП165. |
|  | 24.06.15г. 08 10 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 24.06.15г. 09 41 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП32-ТП68 |
|  | 25.06.15г. 0 10 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 25.06.15г. 01 17 | Проникновение белки вТП РУ10кВ |  |
| июль |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |

Гл. инженер                                       Казаков Ю.В.