Информация о техническом состоянии сетей

филиала «Железноводские электрические сети»  ООО «КЭУК»

(основные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства)

в 2012 году.

| Месяц 2012 г. | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина внепланового отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 02.01.12г. 01 40 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29, 43,8,42,65,89,63). | 02.01.12г. 02 40 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-65 – КТП-89. |
|  | 27.01.12г. 02 32 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,114,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А). | 27.01.12г. 03 27 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-83–ТП-103. |
| февраль | 05.02.12г. 11 06 Ф-109 (ТП3-9,63,60,72,38,21,110,45, 22,85,80,47,59). | 05.02.12г. 3 39 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-22–КТП-85. |
|  | 11.02.12г. 15 07 Ф-218 (ТП-218,219,302). | 11.02.12г. 16 05 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-302–ТП-174. |
|  | 23.02.12г. 01 55 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29, 43,8,42,65,89,63). | 23.02.12г. 02 40 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-36–КТП-43. |
| март | 14.03.12г. 13 49 Ф-210 (ТП-210,185,184,166,168,183, 195,194,175,164,165). | 14.03.12г. 16 00 | Протекание мягкой кровли на ТП-166, пробой опорных изоляторов в РУ10кВ | ремонтные работы на крыше ТП-166, замена поврежденных изоляторов в РУ10кВ ТП-166. |
|  | 21.03.12г. 16 17 Ф-177 (ТП-177,180,176,228,190,199, 207,225,172,189). | 14.03.12г. 17 12 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-180–ТП-176. |
|  | 23.03.12г. 03 53 Ф-105 (ТП67,50,83,103,114,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6, 20,19,48, 24,71). | 23.03.12г. 05 55 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-33–РП-2А. |
| апрель | 03.04.12г. 01 27 Ф-109 (ТП3-9,63,60,72,38,21,110,45, 22,85,80,47,59,16). | 03.04.12г. 02 26 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-22–КТП-85. |
|  | 22.04.12г. 03 20 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,66,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6,90,37, 20, 19,48,24,71,1730,86,29,43,8,40,91,41,101,51,52). | 22.04.12г. 04 43 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-36–КТП-43. |
|  | 24.04.12г. 02 20 Ф-187 (ТП-187,178,203,192,191,224, 205,202,210,185,195,194,222, 175,193,164,165,186,184,166, 168,183,161,221). | 24.04.12г. 06 03 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-192–КТП-222. |
| май | 01.05.12г. 01 30 Ф-109 (ТП-65,56-2,63,72,60,39,38, 21,110,45,22,85,80,47,59). | 01.05.12г. 04 43 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-22–ТП-47, ТП-22–КТП-85. |
|  | 01.05.12г. 03 48 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,66,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6,90,37,20, 19,48,24,71,1730,86,29,43,8, 40,91,41,101,51,52). | 01.05.12г. 04 32 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-55–КТП-88. |
|  | 04.05.12г. 19 50 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29,8, 43,42,41,91,61,40,51,101,102). | 04.05.12г. 21 08 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-36–КТП-43. |
|  | 06.05.12г. 23 50 Ф-212,214 (ТП-209,201,214,167,220,212, 200,196,216,227,223,197,208, 181,179,198,182,171,173,204, 170,188,163,186). | 07.05.12г. 0 51 | Технологическое нарушение в сети 35 кВ |  |
|  | 12.05.12г. 19 32 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12) | 12.05.12г. 19 57 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП-12 на РП-3. |
| июнь | 07.06.12г. 03 48 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,66,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6,90,37,20, 19,48,24,71,1730,86,29,43,8,40,91,41,101,51,52). | 07.06.12г. 04 32 | старение изоляции КЛ 10 кВ сильный дождь | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-49–КТП-67. Ремонт крыши РП-2А, РП-2. |
|  | 14.06.12г. 18 25 Ф-74 (ТП83,103,114,61,75,104,23,7, 18,119,10,53,82,74,27,112, 92, 44,14,81,46,2). | 14.06.12г. 20 48 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-6–ТП-120, ТП-112–Тр №1. |
|  | 18.06.12г. 09 20 Ф-178 (ТП-178, 203,192,193,191, 202,205,222,224). | 18.06.12г. 09 20 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП-222–ТП-183, КТП-222–ТП-192. |
| июль | 04.07.12г. 18 20 Ф-209 (ТП-209,201,214,167,220,212, 200,196,216,223,227). | 04.07.12г. 19 20 | Отключение МВ из-за посадки напряжения 10кВ | Включение в работу отключив- шегося МВ |
|  | 04.07.12г. 18 20 Ф-РП6-2 (ТП-204,170,163,188). | 05.07.12г. 20 36 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП-170–ТП-186. |
|  | 08.07.12г. 18 24 Ф-109 (ТП-65,56-2,63,72,60,39,38,21, 1I0,45,22,85,47,59). | 08.07.12г. 20 15 | старение гидроизоляции крыши | ремонтные работы в ТП-21. |
|  | 10.07.12г. 0 02 Ф-109 (ТП-72,60,39,38,21,110,45,22, 85). | 10.07.12г. 01 15 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП-21–ТП-110. |
|  | 23.07.12г. 0 08 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,66,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6,90,37,20, 19,48,24,71,17,30,86,29,43,8,40, 91,41,101,51,102). | 23.07.12г. 01 05 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-8–ТП-62. |
|  | 26.07.12г. 0 02 Ф-104 (ТП-1,74,64,59,83,23,18,103, 1I9,53,10,47,104,82,6,112,12027,44,14,81,46,3,2). | 27.07.12г. 01 54 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП-1–ТП-83, ТП-83–ТП-23. |
|  | 29.07.12г. 21 21 Ф-109 (ТП-72,60,39,38, 21,63,65,89, 1I0,45,22,85,80). | 30.07.12г. 01 06 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-39–КТП-60, КТП-60–КТП-72. |
|  | 29.07.12г. 22 56 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,66,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6,90,37,20, 19,48,24,71,1730,86,29,43,8, 40,91,41,101,51,52). | 29.07.12г. 23 37 | Самопроизвольное отключение ВН в ТП-63 в момент включения ВН на КТП-89 с образовани-ем дуги | ремонтные работы на ВН-16 в ТП-63 на КТП-89. |
|  | 31.07.12г. 13 15 Ф-160 (ТП-160). | 31.07.12г. 15 49 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП-4–ТП-160. |
| август | 06.08.12г. 16 34 Ф-209 (ТП-209,201,214, 220,212,216, 200,196,223). | 06.08.12г 17 40 | Птица на ВЛ 10 кВ | Снятие погибшей птицы с проводов ВЛ 10кВ. |
|  | 16.08.12г. 04 40 Ф-РП6-2 (ТП-204,170,163,188,186). | 16.08.12г. 06 18 | проникновение белки в РУ 10кВ в ТП188 | Включение в работу отключив- шихся МВ, установка в ТП электрического отпугивателя. |
|  | 19.08.12г. 03 25 Ф-РП6-2 (ТП-204,170,163,188,186). | 19.08.12г. 06 18 | проникновение белки в РУ 10кВ в ТП163 | Включение в работу отключив- шихся МВ, установка в ТП электрического отпугивателя. |
|  | 22.08.12г. 10 43 Ф-20 (ТП-20,19,24,71,16,80,85). | 22.08.12г. 13 02 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10кВ ТП-24–ТП-19. |
|  | 22.08.12г. 18 56 Ф-212,214,213,215,63. | 22.08.12г. 2123 | Повреждение в ЦЭС |  |
|  | 28.08.12г. 16 15 Ф-104 (ТП-1,74,64,59,83,23,18,103, 119,53,10,47,104,82,6,112,120, 27,44,14,81,46,3,2). | 28.08.12г. 17 07 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-27–ТП-74. |
| сентябрь | 02.09.12г.0 36 Ф-109 (ТП-72,60,39,38, 21,47,59,77, 110,45,22). | 02.09.12г 01 14 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП 39-п/ст Железноводская. |
|  | 05.09.12г. 02 51 Ф-РП6-2 (ТП-204,170,163,188,186). | 05.09.12г. 04 44 | проникновение белки в РУ 10кВ в ТП163 | ремонтные работы на трансформаторе и замена ПК. |
|  | 07.09.12г. 3 40 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6, 20,19,48, 24,16,85,80) | 07.09.12г. 05 01 | проникновение белки в РУ 10кВ в ТП6 | установка в ТП-6 электрического отпугивателя. |
|  | 09.09.12г. 22 47 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 09.09.12г. 23 35 | проникновение белки в РУ 10кВ в ТП6 | переустановка в ТП-6 электрического отпугивателя. |
|  | 12.09.12г. 23 26 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12) | 13.09.12г. 01 22 | причина не выявлена |  |
|  | 14.09.12г. 01 50 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II, РП-2,РП-2А,6, 20,19, 48,24,16,85,80). | 14.09.12г. 02 23 | проникновение белки в РУ 10кВ в ТП6 | переустановка в ТП-6 электрического отпугивателя. |
|  | 14.09.12г. 23 03 Ф-104 (ТП-1,74,64,59,83,23,18,103, 1I9,53,10,47,104,82,6,112,120, 27,44,14,81,46,3,2). | 14.09.12г. 23 30 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП-1–ТП-1. |
|  | 16.09.12г. 0 00 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6, 20,19,48, 24,16,85,80). | 16.09.12г. 01 35 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП6-ТП120. |
|  | 18.09.12г. 2 44 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6, 20,19, 48,24,16,85,80) | 16.09.12г. 03 15 | проникновение белки в РУ 10кВ в ТП-6 | переустановка в ТП-6 электрического отпугивателя. |
|  | 18.09.12г. 03 25 Ф-РП6-2 (ТП-204,170,163,188,186) | 18.09.12г. 06 18 | проникновение белки в РУ 10кВ в ТП-163 | Включение в работу отключив- шихся МВ, установка электрического отпугивателя. |
|  | 21.09.12г. 0 30 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 21.09.12г. 01 12 | проникновение белки в РУ 10кВ в ТП-84 | Включение в работу отключив- шихся МВ. |
|  | 21.09.12г. 03 58 Ф-104 (ТП-1,74,64,59,83,23,18,1I953, 10,47,104,112,120,27,44,14,81, 46,3,2). | 21.09.12г. 05 53 | причина не выявлена |  |
|  | 21.09.12г. 1145 Ф-178 (ТП-178,203,192,193,191,202, 205,222,224). | 21.09.12г. 12 50 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-203–ТП-178. |
|  | 22.09.12г. 17 45 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29,8 43,42). | 22.09.12г. 18 57 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-36–КТП-43. |
|  | 23.09.12г. 03 00 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 23.09.12г. 01 12 | проникновение белки в РУ 10кВ в ТП62 | Включение в работу отключив- шихся МВ. |
|  | 23.09.12г. 3 52 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6). | 23.09.12г. 06 29 | причина не выявлена | Включение в работу отключив- шихся МВ. |
|  | 23.09.12г. 20 05 Ф-105 (ТП67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6). | 23.09.12г. 22 25 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-50–ТП-55. |
| октябрь | 02.10.12г. 21 51 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 02.10.12г. 23 12 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-28–ТП-13. |
|  | 04.10.12г. 21 07 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29,8 43,42). | 04.10.12г. 22 55 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-8–КТП-62. |
|  | 06.10.12г.05 13 Ф-104 (ТП-1,74,64,59,83,23,18,1I9, 53, 10,47,104,112,120,27,44, 14,81,46,3,2). | 05.10.12г. 07 37 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-28–ТП-11. |
|  | 23.10.12г. 20 05 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6). | 23.10.12г. 22 25 | причина не выявлена | Включение в работу отключив- шихся МВ. |
| ноябрь | 04.11.12г. 03 06 Ф-104 (ТП1,74,64,59,83,23,18,119,53, 10,47,104,112,120,27,44,14,81). | 04.11.12г. 04 13 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-28–ТП-13. |
|  | 07.11.12г. 10 28 Ф-213,212 (ТП-209,201,214,167,220,212, 200,196,216,227,223,197,208, 181,179,198,182,171,173,204, 170,188,163,186). | 07.11.12г. 11 15 | Технологическое нарушение в сети 35 кВ |  |
|  | 07.11.12г. 22 30 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,79,35,70, 55-I,32,57,62,34,88,12,33). | 07.11.12г. 23 41 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-28–ТП-13. |
|  | 08.11.12г. 06 01 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,79,35,70, 55-I,32,57,62,34,88,12,33). | 08.11.12г. 23 41 | Сильный дождь, протечка крыши в ТП-57 | ремонтные работы на кровле ТП-57 |
|  | 13.11.12г. 2016 Ф-178 (ТП-178,203,192,193,191,202, 205,222,224). | 13.11.12г. 21 10 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП191–ТП199. |
|  | 14.11.12г. 1107 Ф-213 (ТП-209,211,219,169,225,218, 177,174,180,176,228,190,189, 207) | 14.11.12г. 12 02 | Технологическое нарушение в сети 0,4 кВ ТП177 | Замена ПН400А в ТП177 |
|  | 14.11.12г.12 32 Ф-213,212 214,215,63 | 14.11.12г. 13 09 | Повреждение в сетях 35кВ ЦЭС |  |
|  | 20.11.12г. 08 36 Ф-187 (ТП-178,203,192,193,191,202, 205,222,224,210,185,194,165,164,175,161,221,184,166,168,183,226,5/331). | 20.11.12г. 09 50 | Технологическое нарушение в сети 0,4 кВ ТП193 | Замена ПКТ и ПН250А в тп193 |
|  | 20.11.12г. 15 28 Ф-187 (ТП-178,203,192,193,191,202, 205,222,224,210,185,194,165,164,175,161,221,184,166,168,183,226,5/331). | 20.11.12г. 17 50 | Технологическое нарушение в сети 10 кВ ТП193 | Замена ПКТ в тп193 |
|  | 21.11.12г. 20 30 Ф-187 (ТП-178,203,192,193,191,202, 205,222,224,210,185,194,165,164,175,161,221,184,166,168,183,226,5/331). | 21.11.12г. 22 58 | Технологическое нарушение в сети 0,4 кВ ТП193 | Замена ПКТ и ПН400А в ТП193 |
|  | 22.11.12г. 1735 Ф-178 (ТП-178,203,192,193,191,202, 205,222,224). | 22.11.12г. 18 06 | Технологическое нарушение в сети 10 кВ ТП193 | Замена ПКТ в тп193 |
|  | 24.11.12г. 16 14 Ф-209 (ТП-209,201,214,167,220,212, 200,196,216,223,227). | 24.11.12г. 17 20 | Технологическое нарушение в сети 10 кВ КТП227 | Замена ПКТ в КТП227 |
|  | 27.11.12г. 16 30 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29,8, 43,42,63,65,89). | 27.11.12г. 17 48 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8–ТП62. |
| декабрь | 15.12.12г. 19 25 Ф-187 (ТП-178,203,192,193,191,202, 205,222,224,210,185,194,165,164,175,161,221,184,166,168,183,226,5/331). | 15.12.12г. 21 00 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП191–КТП-199. |

Гл. инженер                                       Казаков Ю.В.