## Лист1
Ведомость
замеров нагрузок трансформаторов, установленных в РП, ТП, КТП
филиала «ЖЭС» ООО «КЭУК» в г. Железноводска и п. Иноземцево в июне 2012 г.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| РП-2 | [11 empty] | 218
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | 26 | 20 | 26 | 222 | 21 00 | 29.06.12
218
[7 empty] | 225 | [5 empty] | -
| главный Т-2 | 250 | 361 | 5 | 20 | 23 | 225 | 9 20 | 22.06. | - | - | - | - | 21 00 | 29.06.12
[7 empty] | 225 | [5 empty] | -
| РП-2А | [11 empty] | 233
| главный Т-3 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | 128 | 118 | 126 | 230 | 21 10 | 29.06.12
233
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| главный Т-4 | 630 | 910 | 70 | 43 | 60 | 228 | 9 30 | 22.06. | 200 | 190 | 190 | 227 | 21 20 | 29.06.12
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| РП-3 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 8 | 5 | 6 | 220 |  |  | 15 | 20 | 18 | 220
РП-4
| главный Т-1 | 630 | 910 | 170 | 210 | 245 | 230 |  | 07 08 | 185 | 240 | 275 | 230
| главный Т-2 | 400 | 576 | 168 | 150 | 142 | 225 |  | 07 08 | 180 | 155 | 162 | 225
| РП-5 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 235
| главный Т-1 | 400 | 576 | 34 | 33 | 47 | 230 |  |  | 61 | 64 | 62 | 235
| главный Т-2 | 100 | 144 |  |  |  | 230 | [5 empty] | 235
| РП-6 | [11 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | 110 | 170 | 156 | 225 | 21 30 | 25.06.12
225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | -
| главный Т-2 | 630 | 910 | 120 | 120 | 105 | 225 | 9 10 | 14.06. | - | - | - | - | 21 30 | 25.06.12
[7 empty] | 225 | [5 empty] | -
ТП-1
| главный | 250 | 361 | 80 | 60 | 105 | 230 |  | 14 07 | 85 | 65 | 69 | 235
ТП-2
| главный | 400 | 576 | 160 | 185 | 155 | 230 |  | 14 07 | 145 | 147 | 132 | 230
ТП-3
| главный | 250 | 361 | 360 | 248 | 270 | 220 |  | 14 07 | 208 | 177 | 169 | 220
ТП-4
| главный Т-1 | 630 | 910 | 275 | 250 | 250 | 215 | 9 50 | 20 06 | 100 | 125 | 100 | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | 58 | 40 | 49 | 215 | 9 53 | 20 06 | 125 | 150 | 150 | 220
| ТП-5 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 146 | 153 | 158 | 220 |  |  | 25 | 23 | 30 | 220
| ТП-6 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| главный | 250 | 361 | 70 | 62 | 52 | 225 |  |  | 67 | 53 | 64 | 230
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| ТП-7 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| главный | 400 | 576 | 151 | 118 | 109 | 225 |  |  | 85 | 121 | 87 | 230
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| ТП-8 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный Т-1 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 2 | 0 | 0 | 220
| главный Т-2 | 250 | 361
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-9 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 28 | 22 | 31 | 220 |  |  | 53 | 64 | 59 | 220
| ТП-10 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 100 | 144 | 18 | 11 | 20 | 225 | 9 20 | 14.06. | 5 | 15 | 14 | 225 | 22 15 | 29.06.12
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| ТП-11 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 630 | 910 | 225 | 230 | 234 | 220 |  |  | 22 | 29 | 33 | 220
| КТП-12 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 16 | 1 | 0 | 228 | 9 30 | 14.06. | 50 | 45 | 32 | 227 | 21 35 | 29.06.12
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 225
ТП-13
| главный | 250 | 361 | 5 | 2 | 32 | 215 | 10 30 | 20 06 | 8 | 11 | 20 | 230 |  | 11 07
ТП-14
| главный | 250 | 361 | 67 | 17 | 65 | 210 | 10 40 | 20 06 | 20 | 10 | 30 | 220 |  | 11 07
ТП-15
| главный | 250 | 361 | 88 | 82 | 88 | 230 |  | 20 06 | 90 | 85 | 87 | 230
| ТП-16 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | 50 | 50 | 45 | 225 | 9 30 | 22.06. | 26 | 35 | 26 | 225 | 22 10 | 27.06.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| ТП-17 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| главный | 400 | 576 | 100 | 50 | 100 | 225 |  |  | 173 | 113 | 179 | 230
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 230
ТП-18
| главный | 250 | 361 | 130 | 123 | 95 | 215 |  |  | 210 | 186 | 140 | 225
ТП-19
| главный | 400 | 576 | 37 | 15 | 17 | 230 |  |  | 61 | 45 | 37 | 225
ТП-20
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 235
| главный Т-2 | 250 | 361 | 83 | 60 | 63 | 230 | 10 40 | 30.06. | 26 | 35 | 15 | 237 | 20 00 | 07.06.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 240
ТП-21
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 226
| главный Т-2 | 630 | 910 | 90 | 99 | 91 | 220 | 10 50 | 30.06. | 22 | 34 | 22 | 225 | 20 10 | 07.06.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| ТП-22 | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 238
| главный Т-1 | 250 | 361 | 34 | 26 | 25 | 230 | 11 10 | 30.06. | 62 | 52 | 56 | 240 | 20 20 | 07.06.
230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 238
| главный Т-2 | 250 | 361 | 41 | 36 | 39 | 230 | 11 15 | 30.06. | 24 | 22 | 20 | 238 | 20 20 | 07.06.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 238
| ТП-23 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| главный | 400 | 576 | 110 | 118 | 146 | 225 |  |  | 186 | 162 | 137 | 230
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| ТП-24 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 227
| главный | 160 | 230 | 44 | 18 | 45 | 233 | 9 30 | 22.06. | 78 | 52 | 90 | 228 | 22 20 | 27.06.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 232
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-25 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный Т-1 | 400 | 576 | 230 | 242 | 228 | 220 |  |  | 254 | 263 | 249 | 220
| главный Т-2 | 250 | 361 | 34 | 38 | 31 | 380 |  |  | 61 | 53 | 34 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-26
| главный Т-1 | 400 | 576 | 53 | 89 | 80 | 225 |  | 14 07 | 32 | 55 | 28 | 225
| главный Т-2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
ТП-27
| главный | 630 | 910 | 175 | 60 | 108 | 215 | 9 30 | 20 06 | 190 | 102 | 96 | 220 |  | 11 07
ТП-28
| главный | 100 | 144 | 35 | 42 | 38 | 215 |  | 14 07 | 90 | 118 | 42 | 215 |  | 15 07
| ТП-29 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 50 | 73 | 56 | 210 |  |  | 81 | 114 | 50 | 220
[7 empty] | 215 | [5 empty] | 220
| ТП-30 | [5 empty] | 217 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 58 | 44 | 77 | 220 |  |  | 85 | 80 | 92 | 225
[7 empty] | 216 | [5 empty] | 225
| ТП-31 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 225
| главный | 400 | 576 | 204 | 156 | 156 | 227 |  |  | 278 | 225 | 226 | 225
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 225
ТП-32
| главный | 250 | 361 | 60 | 63 | 61 | 225 |  | 14 07 | 64 | 75 | 55 | 220
| ТП-33 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 88 | 96 | 93 | 220 |  |  | 102 | 124 | 112 | 220
| ТП-34 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 63 | 67 | 78 | 220 |  |  | 46 | 42 | 53 | 220
| ТП-35 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 186 | 174 | 179 | 220 |  |  | 195 | 187 | 189 | 220
| ТП-36 | 630 | 910 |  |  |  | 215 | [5 empty] | 215
| главный | 630 | 910 | 250 | 243 | 260 | 215 |  |  | 65 | 72 | 76 | 215
[7 empty] | 215 | [5 empty] | 215
| ТП-37 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 230
| главный | 250 | 361 | 36 | 45 | 46 | 220 |  |  | 88 | 104 | 140 | 230
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 230
| ТП-38 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 226
| главный Т-1 | 160 | 230 | 21 | 22 | 28 | 225 | 10 10 | 30.06. | 36 | 37 | 26 | 227 | 19 40 | 07.06.
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 230
| ТП-39 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 227
| главный Т-2 | 400 | 576 | 70 | 70 | 60 | 220 | 10 15 | 30.06. | 18 | 14 | 8 | 226 | 19 50 | 07.06.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 228
| ТП-40 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 235
| главный | 400 | 576 | 178 | 142 | 199 | 220 |  |  | 162 | 158 | 182 | 235
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 235
| ТП-41 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный | 400 | 576 | 121 | 140 | 150 | 220 |  |  | 200 | 170 | 165 | 225
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| КТП-42 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 235
| главный | 250 | 361 | 0 | 5 | 4 | 225 |  |  | 162 | 158 | 182 | 235
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 235
| КТП-43 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 160 | 230 | 5 | 5 | 5 | 220 |  |  | 6 | 8 | 7 | 220
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-44
| главный | 100 | 144 | 138 | 104 | 110 | 210 | 9 40 | 20 06 | 12 | 14 | 16 | 220 |  | 11 07
| КТП-45 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный | 160 | 230 | 3 | 3 | 3 | 220 | 11 00 | 30.06. | 8 | 14 | 12 | 225 | 20 00 | 07.06.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 225
ТП-46
| главный | 160 | 230 | 12 | 7 | 6 | 225 |  | 14 07 | 26 | 10 | 9 | 225 |  | 15 07
| ТП-47 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 234
| главный Т-2 | 400 | 576 | 70 | 71 | 68 | 220 | 11 40 | 30.06. | 43 | 52 | 42 | 230 | 20 35 | 07.06.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 232
ТП-48
| главный Т-1 | 630 | 910 | 104 | 180 | 83 | 225 | 9 01 | 14 07 | 200 | 210 | 200 | 223
| главный Т-2 |  |  | 118 | 150 | 119 | 220 | 9 05 | 14 07 | 205 | 220 | 215 | 220
ТП-49
| главный | 400 | 576 | 94 | 106 | 115 | 210 | 10 00 | 20 06 | 27 | 80 | 25 | 225 |  | 11 07
ТП-50
| главный | 400 | 576 | 15 | 16 | 19 | 225 |  | 14 07 | 15 | 15 | 17 | 230
| ТП-51 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 225
| главный | 400 | 576 | 115 | 122 | 110 | 220 |  |  | 112 | 123 | 156 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
ТП-52
| главный Т-1 | 1000 | 1440 | 275 | 287 | 250 |  |  |  | 95 | 95 | 75
| главный Т-2 | 1000 | 1440 | 50 | 70 | 37 |  |  |  | 275 | 262 | 275
| ТП-53 | [5 empty] | 226
| главный Т-1 | 250 | 361 | 130 | 134 | 112 | 223 | 9 30 | 14.06. | - | - | - | - | 21 50 | 29.06.12
225
225
| главный Т-2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | 90 | 90 | 90 | 225 | 21 50 | 29.06.12
225
ТП-54
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 22 00 | 29.06.12
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | 270 | 260 | 260 | 223 | 9 35 | 14.06. | 145 | 135 | 156 | 225 | 22 00 | 29.06.12
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
ТП-55
| главный Т-1 | 630 | 910 | 28 | 90 | 34 | 230 |  | 20 06 | 16 | 32 | 10 | 230
| главный Т-2 | 630 | 910 | 24 | 32 | 20 | 220 |  | 20 06 | 52 | 100 | 50 | 220
| ТП-56 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 235
| главный Т-1 | 630 | 910 | 10 | 8 | 13 | 235 | 10 30 | 30.06. | 11 | 7 | 14 | 235 | 20 45 | 07.06.
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 235
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 224
| главный Т-2 | 630 | 910 | 21 | 22 | 13 | 235 | 10 35 | 30.06. | 237 | 233 | 241 | 225 | 20 50 | 07.06.
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 235
ТП-57
| главный Т-1 | 100 | 144 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный Т-2 | 250 | 361 | 120 | 120 | 120 | 220 |  |  | 95 | 90 | 90 | 220
| КТП-58 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 200 | 240 | 105 | 102 | 114 | 220 |  |  | 115 | 112 | 123 | 220
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-59 | [11 empty] | 220
| главный Т-1 | 250 | 361 | 80 | 80 | 80 | 220 | 11 45 | 30.06. | 26 | 26 | 24 | 220 | 21 00 | 07.06.
220
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| КТП-60 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 3 | 8 | 5 | 220 | 10 40 | 30.06. | 15 | 10 | 15 | 220 | 21 10 | 07.06.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-61 | [11 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 103 | 101 | 215 |  |  |  | 120 | 100 | 128 | 220
220
| ТП-62 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 14 | 12 | 12 | 220 |  |  | 18 | 21 | 19 | 220
ТП-63
| главный | 400 | 576 | 190 | 160 | 193 | 225 |  |  | 291 | 270 | 270 | 230
| ТП-64 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| главный Т-1 | 630 | 910 | 19 | 20 | 19 | 220 | 11 55 | 30.06. | 16 | 18 | 12 | 222 | 21 20 | 07.06.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 222
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | 20 | 19 | 33 | 222 | 11 55 | 30.06. | 10 | 15 | 20 | 225 | 21 20 | 07.06.
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 225
| ТП-65 | [5 empty] | 205
| главный | 400 | 576 | 45 | 120 | 89 | 220 |  |  | 115 | 182 | 148 | 220
210
ТП-66
| главный Т-1 | 160 | 230 | 2 | 3 | 2 | 220 |  |  | 2 | 2 | 1 | 225
| главный Т-2 | 400 | 576
ТП-67
| главный | 400 | 576 | 27 | 25 | 17 | 220 | 10 10 | 20 06 | 11 | 11 | 21 | 230 |  | 11 07
ТП-68
| главный Т-1 | 630 | 910
| главный Т-2 | 250 | 361
| ТП-69 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 54 | 43 | 48 | 220 |  |  | 76 | 84 | 82 | 220
| ТП-70 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 42 | 43 | 45 | 220 |  |  | 5 | 6 | 5 | 220
| КТП-71 | [5 empty] | 232 | [5 empty] | 236
| главный | 400 | 576 | 50 | 62 | 45 | 232 | 10 35 | 14.06. | 55 | 130 | 45 | 232 | 22 15 | 27.06.
[7 empty] | 236 | [5 empty] | 240
| КТП-72 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 230
| главный | 250 | 361 | 70 | 46 | 22 | 225 | 10 20 | 30.06. | 73 | 23 | 25 | 228 | 21 20 | 07.06.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 238
| КТП-73 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 230
| главный | 100 | 144 | 20 | 18 | 10 | 225 | 9 35 | 14.06. | 0 | 0 | 0 | 228 | 21 30 | 29.06.12
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 230
ТП-74
| главный | 400 | 576 | 223 | 300 | 246 | 230 |  | 14 07 | 78 | 105 | 93 | 230 |  | 15 07
ТП-75
| главный | 250 | 361 | 40 | 41 | 32 | 230 |  | 14 07 | 62 | 80 | 70 | 230 |  | 15 07
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП-76 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 92 | 103 | 105 | 220 |  |  | 115 | 112 | 116 | 220
| КТП-77 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 227
| главный | 63 | 91 | 0 | 0 | 0 | 227 | 11 20 | 14.06. | 2 | 0 | 1 | 237 | 21 30 | 07.06.
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 237
КТП-78
| главный | 160 | 230 | 0 | 2 | 10 | 215 |  |  | 10 | 7 | 21 | 220
| ТП-79 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 170 | 163 | 168 | 220 |  |  | 153 | 145 | 138 | 220
| КТП-80 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 223
| главный | 250 | 361 | 30 | 16 | 20 | 225 | 11 30 | 30.06. | 57 | 89 | 46 | 228 | 22 25 | 27.06.
[7 empty] | 226 | [5 empty] | 230
ТП-81
| главный | 400 | 576 | 300 | 350 | 300 | 215 | 10 20 | 20 06 | 175 | 180 | 175 | 220 |  | 11 07
| КТП-82 | 250 | 361
главный
ТП-83
| главный | 400 | 576 | 265 | 310 | 256 | 225 |  |  | 276 | 321 | 262 | 230
| ТП-84 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 230 | 270 | 286 | 220 |  |  | 225 | 232 | 238 | 220
| КТП-85 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 223
| главный | 400 | 576 | 52 | 80 | 87 | 220 | 11 20 | 30.06. | 57 | 89 | 46 | 228 | 21 30 | 07.06.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 230
ТП-101
| главный | 250 | 361 | 134 | 126 | 112 | 220 |  |  | 118 | 150 | 130 | 225
|  | 250 | 361 | 72 | 39 | 73 | 220 |  |  | 75 | 59 | 92 | 230
ТП-102
| главный | 250 | 361 | 117 | 115 | 115 | 220 |  |  | 168 | 199 | 159 | 230
|  |  |  | 62 | 69 | 36 | 220 |  |  | 34 | 70 | 46 | 225
ТП-103
| главный | 400 | 576 | 5 | 4 | 5 | 215 |  |  | 6 | 7 | 8 | 225
| ТП-104 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 160 | 232 | 86 | 42 | 26 | 220 |  |  | 96 | 58 | 44 | 220
| ТП-110 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 250 | 361 | 200 | 260 | 150 | 225 | 10 55 | 30.06. | 15 | 20 | 18 | 225 | 21 40 | 07.06.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
ТП-112
| главный | 250 | 361 | 30 | 20 | 22 | 210 | 10 15 | 20 06 | 25 | 23 | 25 | 220 |  | 11 07
ТП-114
| главный | 630 | 910 | 4 | 4 | 4 | 215 |  |  | 4 | 3 | 3 | 215
| ТП-119 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 5 | 5 | 5 | 220 |  |  | 32 | 34 | 28 | 220
| ТП-120 | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 230
| главный Т-1 | 630 | 910 | 180 | 204 | 223 | 230 | 9 40 | 14.06. | 120 | 125 | 120 | 230 | 21 40 | 29.06.12
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 232
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -

## Лист2
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-160
|  | главный | 250 | 361 | 280 | 295 | 230 | 230 |  | 07 08 | 320 | 305 | 238 | 230
|  | КТП-161 | [5 empty] | 234 | [5 empty] | 233
|  | главный | 250 | 361 | 58 | 23 | 23 | 243 | 9 40 | 14.06. | 60 | 35 | 42 | 237 | 20 40 | 25.06.12
[8 empty] | 240 | [5 empty] | 235
|  | ТП-162 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 95 | 113 | 86 | 220 |  |  | 12 | 15 | 17 | 220
|  | ТП-163 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 226
|  | главный | 100 | 144 | 4 | 13 | 1 | 224 | 9 50 | 14.06. | 13 | 7 | 1 | 230 | 20 25 | 29.06.12
[8 empty] | 232 | [5 empty] | 230
|  | КТП-164 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 233
|  | главный | 250 | 361 | 55 | 68 | 76 | 231 | 9 30 | 14.06. | 95 | 130 | 96 | 230 | 22 35 | 25.06.12
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 235
|  | ТП-165 | [5 empty] | 234 | [5 empty] | 236
|  | главный Т-2 | 160 | 230 | 35 | 51 | 33 | 233 | 10 00 | 14.06. | 17 | 45 | 25 | 230 | 20 20 | 29.06.12
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 237
|  | ТП-166 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный | 400 | 576 | 95 | 59 | 44 | 225 | 9 30 | 14.06. | 89 | 101 | 125 | 225
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | ТП-167 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 250 | 361 | 298 | 265 | 342 | 220 |  |  | 205 | 215 | 254 | 220
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | КТП-168 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 50 | 47 | 75 | 225 |  |  | 91 | 111 | 95 | 220
|  | ТП-169 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 98 | 65 | 66 | 225 | 10 10 | 14.06. | 120 | 125 | 105 | 225 | 21 00 | 25.06.12
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
[8 empty] | 225 | [5 empty] | -
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 86 | 94 | 110 | 223 | 10 15 | 14.06. | - | - | - | - | 21 00 | 25.06.12
[8 empty] | 222 | [5 empty] | -
|  | ТП-170 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 110 | 120 | 120 | 225 | 10 25 | 14.06. | 47 | 40 | 26 | 225 | 21 50 | 25.06.12
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 21 50 | 25.06.12
ТП-171
|  | главный | 400 | 576 | 215 | 280 | 305 | 240 |  | 07 08 | 235 | 310 | 340 | 240
ТП-172
|  | главный | 250 | 361 | 184 | 205 | 146 | 230 |  | 10 07 | 195 | 230 | 160 | 230
ТП-173
|  | главный | 630 | 910 | 250 | 250 | 275 | 230 |  | 07 08 | 165 | 150 | 175 | 230
|  | ТП-174 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 180 | 261 | 105 | 94 | 86 | 220 |  |  | 42 | 38 | 41 | 220
|  | ТП-175 | [5 empty] | 234 | [5 empty] | 228
|  | главный | 180 | 261 | 88 | 82 | 95 | 235 | 10 35 | 14.06. | 84 | 120 | 80 | 230 | 23 00 | 25.06.12
[8 empty] | 232 | [5 empty] | 232
ТП-176
|  | главный | 250 | 361
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-177
|  | главный | 250 | 361 | 227 | 220 | 254 | 225 |  | 07 08 | 310 | 305 | 260 | 225
ТП-178
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 55 | 78 | 55 | 225 |  |  | 55 | 80 | 61 | 225
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 63 | 85 | 59 | 230 |  |  | 64 | 73 | 66 | 230
|  | ТП-179 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 326 | 374 | 245 | 220 |  |  | 205 | 224 | 172 | 220
ТП-180
|  | главный | 250 | 361 | 297 | 302 | 240 | 220 |  | 24 06 | 390 | 310 | 305 | 220
|  | ТП-181 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 630 | 576 | 372 | 296 | 234 | 220 |  |  | 381 | 325 | 297 | 220
ТП-182
|  | главный | 630 | 910 | 305 | 296 | 285 | 225 |  | 07 08 | 355 | 328 | 340 | 225
|  | ТП-183 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный | 250 | 361 | 104 | 85 | 89 | 225 |  |  | 180 | 119 | 120 | 225
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | ТП-184 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 190 | 132 | 135 | 225 |  |  | 184 | 219 | 203 | 220
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | ТП-185 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 115 | 130 | 102 | 220 | 10 50 | 14.06. | 160 | 142 | 102 | 225 | 20 30 | 25.06.12
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | КТП-186 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | главный | 250 | 361 | 86 | 108 | 154 | 225 | 10 35 | 14.06. | 136 | 193 | 190 | 225 | 21 15 | 25.06.12
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 230
|  | ТП-187 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 215
|  | главный | 250 | 361 | 42 | 20 | 23 | 225 |  |  | 37 | 26 | 30 | 215
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 215
|  | ТП-188 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 228
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 185 | 145 | 170 | 235 | 10 45 | 14.06. | 126 | 100 | 108 | 228 | 22 00 | 25.06.12
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 228
ТП-189
|  | главный | 250 | 361 | 72 | 97 | 90 | 225 |  | 24 06 | 120 | 155 | 140 | 230
ТП-190
|  | главный | 400 | 576 | 166 | 140 | 130 | 230 |  | 24 06 | 170 | 192 | 215 | 235
|  | ТП-191 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 230
|  | главный | 400 | 576 | 110 | 105 | 122 | 235 |  |  | 124 | 110 | 180 | 240
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 240
ТП-192
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 132 | 80 | 188 | 225 |  |  | 191 | 170 | 168 | 225
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 51 | 55 | 53 | 220 |  |  | 52 | 77 | 68 | 220
|  | ТП-193 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 330 | 315 | 353 | 225 |  |  | 191 | 230 | 227 | 230
|  | главный Т-2 | 400 | 576 |  |  |  | 225 | [5 empty] | 230
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-194 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 110 | 145 | 160 | 220 | 10 55 | 14.06. | 105 | 150 | 146 | 216 | 22 45 | 25.06.12
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 222
|  | ТП-195 | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 105 | 80 | 97 | 228 | 11 15 | 14.06. | 65 | 65 | 78 | 225 | 22 15 | 25.06.12
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | ТП-196 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 630 | 910 | 280 | 246 | 252 | 220 |  |  | 102 | 112 | 103 | 220
|  | ТП-197 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 245 | 250 | 255 | 220 |  |  | 235 | 230 | 230 | 220
ТП-198
|  | главный | 250 | 361 | 156 | 145 | 165 | 235 |  | 07 08 | 48 | 139 | 126 | 235 |  | 25 06
ТП-199
|  | главный | 250 | 361 | 46 | 100 | 53 | 230 |  | 24 06 | 120 | 190 | 145 | 240 |  | 11 07
|  | ТП-200 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 180 | 261 | 5 | 6 | 4 | 220 |  |  | 8 | 8 | 8 | 220
|  | ТП-201 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 180 | 261 | 23 | 36 | 32 | 220 |  |  | 4 | 3 | 3 | 220
|  | КТП-202 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный | 250 | 361 | 162 | 144 | 198 | 225 |  |  | 148 | 150 | 172 | 225
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
ТП-203
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 96 | 169 | 142 | 225 |  |  | 184 | 215 | 150 | 225
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 111 | 112 | 165 | 225 |  |  | 89 | 86 | 104 | 225
|  | КТП-204 | [5 empty] | 234 | [5 empty] | 235
|  | главный | 250 | 361 | 16 | 9 | 2 | 230 | 11 00 | 14.06. | 10 | 10 | 4 | 235 | 20 00 | 29.06.12
[8 empty] | 234 | [5 empty] | 235
|  | ТП-205 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 118 | 165 | 160 | 215 |  |  | 118 | 120 | 116 | 220
[8 empty] | 215 | [5 empty] | 220
КТП-206
|  | главный | 630 | 910
КТП-207
|  | главный | 400 | 576 | 125 | 120 | 105 | 225 |  | 24 06 | 220 | 140 | 145 | 225 |  | 11 07
|  | ТП-208 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 630 | 910 | 315 | 321 | 384 | 220 |  |  | 356 | 368 | 406 | 220
|  | ТП-209 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 250 | 361 | 68 | 74 | 76 | 220 |  |  | 23 | 23 | 20 | 220
|  | КТП-210 | 100 | 147
|  | КТП-213 | [5 empty] | 380
|  | главный | 630 | 910 | 125 | 125 | 125 | 220 |  |  | 30 | 30 | 30
|  | КТП-214 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 125 | 125 | 125 | 220 |  |  | 10 | 10 | 10 | 220
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | КТП-215 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный Т-1 | 630 | 910 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
|  | главный Т-2 | 630 | 910 | 50 | 50 | 50 | 380 |  |  | 50 | 50 | 50 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-216 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 250 | 361 | 12 | 12 | 12 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
|  | КТП-217 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 12 | 12 | 12 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
|  | ТП-218 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 630 | 910 | 295 | 276 | 268 | 220 |  |  | 305 | 296 | 302 | 220
|  | ТП-219 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 205 | 210 | 212 | 220 |  |  | 220 | 225 | 227 | 220
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 102 | 83 | 96 | 380 |  |  | 132 | 112 | 118 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-220 |  |  |  |  | 380 | [6 empty] | 380
|  | главный | 160 | 85 | 90 | 54 | 220 |  |  |  | 43 | 78 | 69 | 380
|  | КТП-221 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 240
|  | секционный 1 | 250 | 361 | 45 | 18 | 25 | 230 | 11 05 | 14.06. | 50 | 58 | 56 | 236 | 20 50 | 25.06.12
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 233
[8 empty] | 240 | [5 empty] | 243
|  | секционный 2 | 250 | 361 | 93 | 70 | 84 | 240 | 11 05 | 14.06. | 34 | 20 | 70 | 240 | 20 55 | 25.06.12
[8 empty] | 240 | [5 empty] | 230
КТП-222
|  | главный | 250 | 361 | 67 | 51 | 63 | 220 |  | 24 06 | 92 | 70 | 86 | 225 |  | 11 07
|  | КТП-224 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 400 | 576 | 44 | 100 | 61 | 230 |  |  | 124 | 112 | 94 | 230
КТП-226
|  | главный | 100 | 144 | 25 | 25 | 25 | 230 |  | 24 06 | 25 | 25 | 25 | 225
КТП-228
|  | главный | 160 | 230 | 65 | 79 | 65 | 225 |  | 24 06 | 75 | 82 | 74 | 225
ТП-302
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 296 | 312 | 315 | 220 |  |  | 55 | 64 | 63 | 220
|  | главный Т-2 | 160 | 230 | 136 | 154 | 162 | 380 |  |  | 15 | 12 | 14 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220