Информация о техническом состоянии сетей

филиала «Железноводские электрические сети»  ООО «КЭУК»

(основные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства)

в 2013 году.

| Месяц 2013 г. | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина внепланового отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 10.01.13г. 07 32 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6, 20,19,48, 24,16,85,80,3). | 10.01.13г. 09 25 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП-2А – ТП33. |
|  | 22.01.13г. 12 19 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53, 10,104, | 22.01.13г. 13 08 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП18–Тр№1. |
|  | 23.01.13г. 7 00 Ф-162 (162,174) | 23.01.13г. 956 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП162–ТП174. |
|  | 23.01.13г. 7 00 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 23.01.13г. 9 03 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП28-ТП2, ТП25-ТП84 |
|  | 26.01.13г. 10 24 Ф-187 (ТП178,203,192,193,191, 202,205,222,224,210,185, 194,165,164,175,161,221, 184,166,168, 183,226.). | 26.01.13г. 13 35 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП184–ТП178. |
| февраль | 15.02.13г. 16 00 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86, 29, 43,8,42,65,89,63). | 15.02.13г. 17 35 15.02.13г. 22 23 (ТП8,43) | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП17 – ТП30. |
|  | 15.02.13г. 18 32 Ф-107 (ТП-40,91,102,41,101,51,48). | 15.02.13г. 18 43 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП36–КТП43. |
|  | 20.02.13г. 15 05 Ф-210 (ТП210,175,194,161,185,164,221,184,165,166,183,168,186). | 20.02.13г. 16 35 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП184–ТП178 |
|  | 20.02.13г. 15 55 Ф-178 (ТП-178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 20.02.13г. 17 20 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП231–ТП203, |
|  | 24.02.13г. 1 36 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 24.02.13г. 2 17 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8-ТП62. |
| март | 07.03.13г. 0910 Ф-213 (ТП-209, 211, 219, 169, 225, 218, 177, 174, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,162). | 07.03.13г. 11 55 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП191–КТП199 |
|  | 21.03.13г. 14 04 Ф-187 (ТП210,175,194,161,185,164,221,184,165,166,183,168,186, 178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 21.03.13г. 15 18 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП184–ТП178, КТП231-ТП203 |
|  | 23.03.13г. 0408 Ф-213 (ТП-209, 211, 219, 169, 225, 218, 177, 174, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,162). | 23.03.13г. 05 39 | отгорел шлейф кабельного выхода 10кВ на ВЛ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП180–КТП207 |
| апрель | 02.04.13г. 18 32 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65, 110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16). | 02.04.13г. 19 30 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП19–ТП24. |
|  | 12.04.13г. 10 55 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6, РП5,66,90, 37,17,86,30,3). | 12.04.13г. 12 20 | механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-17 – ТП30. |
|  | 14.04.13г. 21 20 Ф-187 (ТП210,175,194,161,185,164,221,184,165,166,183,168,186, 178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 14.04.13г. 22 44 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП191-ТП192 |
|  | 24.04.13г. 0311 Ф-213 (ТП-209, 211, 219, 169, 225, 218, 177, 174, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,162). | 24.04.13г. 05 39 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП191–КТП199 |
| май | 22.05.13г. 20 20 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65, 110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16). | 22.05.13г. 22 46 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП80–КТП85. |
| июнь | 02.06.13г. 22 37 Ф-РП6-2 (ТП-204,170,163). | 02.06.13г. 23 51 | проникновение в ТП163 белки | Заделка проходов |
|  | 10.06.13г. 22 33 Ф-213 (ТП-209, 211, 219, 169, 225, 218, 177, 174, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,162). | 11.06.13г. 0 51 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП180–КТП176 |
|  | 13.06.13г. 15 50 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86, 29, 43,8,42,65,89,63). | 13.06.13г. 16 23 | механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП66 – ТП90. |
|  | 25.06.13г. 04 25 Ф-178 (ТП-178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 20.02.13г. 17 20 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП192–КТП222, |
|  | 26.06.13г. 14 02 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6, РП5,66,90, 37,17,86,30,3). | 26.06.13г. 14 39 | технологическое нарушение |  |
|  | 26.06.13г. 16 15 Ф-104 (ТП-1,74,64,59,83,23,18,103, 119,53,10,47,104,82,6,112,120, 27,44,14,81,46,3,2). | 26.06.13г. 14 39 | технологическое нарушение |  |
|  | 29.06.13г. 18 04 Ф-213 (ТП-209, 211, 219, 169, 225, 218, 177, 174, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,162). | 29.06.13г. 21 30 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП190–КТП189 |
| июль | 01.07.13г. 23 08 Ф-213 (ТП-209, 211, 219, 169, 225, 218, 177, 174, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,162) | 02.07.13г. 0 56 | падение веток на ВЛ 10 кВ | обрезка деревьев по трассе ВЛ |
|  | 19.07.13г. 12 15 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65, 110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16). | 19.07.13г. 14 08 | прорастание камыша в ячейку КТП85 | работы по обработке почвы под КТП |
| август | 02.08.13г. 925 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65, 110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16). | 19.08.13г. 14 08 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП19–ТП20 |
|  | 05.08.13г. 156 Ф-РП6-2 (ТП-39,60,72,63,65, 110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16). | 05.08.13г. 6 08 | Проникновение белки в ТП163 | заделка щелей |
|  | 05.08.13г. 02 45 Ф-104 (ТП-112,27,74,44,14, 10,104, | 22.01.13г. 13 08 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП18–Тр№1. |
|  | 08.08.13г. 14 23 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86, 29, 43,8,42,65,89,63). | 08.08.13г. 15 25 | механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП66 – РП5. |
|  | 16.08.13г. 1308 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65, 110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16). | 16.08.13г. 14 08 | Прорастание в КТП85 камыша в ячейку | работы по обработке почвы под КТП |
|  | 30.08.13г. 06 37 Ф-РП6-2 (ТП-204,170,163). | 30.08.13г. 08 25 | проникновение в ТП163 белки | Заделка проходов |
|  | 31.08.13г. 16 40 Ф-210 (ТП210,175,194,161,185,164, 221,184,165,166,183,168,186). | 31.08.13г. 16 35 | Грозовое отключение | ремонтные работы на КЛ 10 кВ,замена дефектного разрядника |
| сентябрь | 02.09.13г. 11 35 Ф-214 (ТП167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1) | 02.09.13г. 12 42 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП196–ВЛ 10кВ. |
|  | 05.09.13г. 9 39 Ф-210 (ТП210,175,194,161,185,164,221,184,165,166,183,168,186). | 05.09.13г. 10 01 | старение изоляции пробойников | ремонтные работы на ВЛ 10 кВ ТП165–ТП186 |
|  | 08.09.13г. 9 35 Ф-РП6-2 (ТП-204,170,163,186). | 08.09.13г. 10 02 | Повреждения не выявлено |  |
|  | 08.09.13г. 22 33 Ф-208 (ТП-208,181,179,171,173, 182,302, | 08.09.13г. 23 40 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП208–ТП181. |
|  | 08.09.13г. 22 33 Ф-РП6-2 (ТП-204,170,163,186). | 08.09.13г. 23 53 | Пробой изоляторов на ВЛ10 кВ | ремонтные работы на ВЛ 10 кВ ТП165–ТП186 |
|  | 14.09.13г. 22 15 Ф-214 (ТП167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1) | 14.09.13г. 22 47 | проникновение белки в КТП-200 | заделка проходов |
|  | 15.09.13г. 7 01 Ф-188 (188,169,РП-6) | 15.09.13г. 7 43 | проникновение белки в КТП-188 | заделка проходов |
|  | 16.09.13г. 13 20 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 16.09.13г. 15 15 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП190–КТП228, ТП180-ТП176 |
|  | 20.09.13г. 2 05 Ф-198 (198,234,182-2) | 20.09.13г. 2 55 | проникновение белки в КТП-188 | заделка проходов, установка отпугивателей |
|  | 20.09.13г. 2 33 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 20.09.13г. 3 32 | проникновение белки в КТП-84 | заделка проходов, установка отпугивателей |
|  | 21.09.13г. 2 08 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 21.09.13г. 4 03 | проникновение белки в КТП-25 | заделка проходов, установка отпугивателей |
|  | 21.09.13г. 22 53 Ф-РП6-2 (186,204,170,163) | 21.09.13г. 23 59 | проникновение белки в КТП-163 | заделка проходов |
|  | 24.09.13г. 15 21 Ф-214 (ТП167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1) | 24.09.13г. 16 54 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП201–КТП209 |
|  | 25.09.13г. 6 00 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 25.09.13г. 8 10 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП172–КТП207, ТП225-ТП172 |
|  | 26.09.13г. 0 35 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 26.09.13г. 1 20 | проникновение белки в КТП-84 | заделка проходов, установка отпугивателей |
|  | 29.09.13г. 0 25 Ф-213 (ТП-209, 211, 219, 169, 225, 218, 177, 174, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,162). | 29.09.13г. 1 42 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4–п/ст «Иноземцево» Ф213 |
|  | 29.09.13г. 19 47 Ф-214 (ТП167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1) | 29.09.13г. 21 00 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП196–ТП197 |
|  | 29.09.13г. 19 47 Ф-РП6-2 (186,204,170,163) | 29.09.13г. 21 20 | повреждение не обнаружено |  |
| октябрь | 02.10.13г. 9 33 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86, 29, 43,8,42,65,89,63). | 02.10.13г. 10 46 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8 – ТП62. |
|  | 20.10.13г. 7 59 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6 ). | 20.10.13г. 8 45 | технологическое нарушениена п/ст Железноводская |  |
|  | 20.10.13г. 8 50 Ф-103 (186,204,170,163) | 20.10.13г. 9 20 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ Ф103 – ТП52. |
|  | 23.10.13г. 23 35 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86, 29, 43,8,42,65,89,63). | 28.10.13г. 1 24 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП17 – ТП30. |
|  | 30.10.13г. 14 07 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 30.10.13г. 14 42 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП180–КТП207. |
| ноябрь | 01.11.13г. 10 40 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6 ). | 01.11.13г. 11 20 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП6 – ТП120. |
|  | 04.11.13г. 10 47 Ф-РП6-2 (186,204,170,163) | 04.11.13г. 11 52 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4 – РП6-II. |
|  | 08.11.13г. 2 45 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86, 29, 43,8,42,65,89,63). | 08.11.13г. 3 04 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП36 – ТП43. |
|  | 09.11.13г. 12 11 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6 ). | 09.11.13г. 12 39 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП1 – ТП104, ТП104-ТП54 |
|  | 15.11.13г. 16 20 Ф-208 (ТП-208,181,179,171,173, 182,302, | 15.11.13г. 17 05 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП302–ТП78 |
|  | 16.11.13г. 19 10 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86, 29, 43,8,42,65,89,63). | 16.11.13г. 19 49 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8 – ТП62. |
|  | 21.11.13г. 10 20 Ф-187 (ТП210,175,194,161,185,164,221,184,165,166,183,168,186, 178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 21.11.13г. 11 22 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП231-ТП203 |
|  | 22.11.13г. 15 45 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86, 29, 43,8,42,65,89,63). | 22.11.13г. 16 26 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8 – ТП62. |
|  | 22.11.13г. 16 28 Ф-104 (ТП-112,27,74,44,14,а 10,104,119,82 | 22.11.13г. 17 09 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП27–РП2А |
| декабрь | 01.12.13г. 17 22 Ф-214 (ТП167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1) | 01.12.13г. 19 40 | Проникновение кота в КТП212 | Замена ПК на тр-р,чистка проходных изоляторов |
|  | 10.12.13г.15 50 Ф-104 (ТП-1,74,64,59,23,18, 119,53,10,47,104,82,112,120, 27,44,14,81,46,3). | 10.12.13г. 16 20 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП75–ТП94. |
|  | 11.12.13г. 12 27 Ф-178 (ТП-178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 11.12.13г. 12 37 | Неисправность тр-ра ТМ250 | заиена тр-ра ТМ-250, |
|  | 22.12.13г. 06 12 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86, 29, 43,8,42,65,89,63). | 22.11.13г. 6 33 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП36 – КТП43. |
|  | 30.12.13г. 14 17 Ф-187 (ТП210,175,194,161,185,164, 221,184,165,166,183,168,186, 178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 30.12.13г. 15 50 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП191-ТП192 |

Гл. инженер                                       Казаков Ю.В.