## Лист1
Информация о наличии объема свободной трансформаторной мощности
| №п.п. | Наименование питающего центра | Диспетчерское наименование ТП (РП) в формате №ТП(РП)/№Ф* | Уровень напряжения ТП(РП), кВ | Установленная трансформаторная мощность, в формате (кол-во тр-ов) х (мощность тр-ов) | Установленная мощность при условии n-1** | Существующая нагрузка ТП, кВт | Существующая нагрузка ТП, % | Свободная мощность, кВт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | ПС Ессентуки-2 110/35/10 | 16/147 | 10/0,4 | 1х200 | 200 | 85.8 | 46.63% | 98.2
|  |  | 22/147 | 10/0,4 | 1х400;1х250 | 250 | 138 | 60% | 92
|  |  | 26/147 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 136.2 | 37.01% | 231.8
|  |  | 30/147 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 18 | 19.57% | 74
|  |  | 31/147 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 124.8 | 54.26% | 105.2
|  |  | 33/147 | 10/0,4 | 1х630;1х400 | 400 | 192 | 52.17% | 176
|  |  | 42/147 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 198 | 53.8% | 170
|  |  | 43/147 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 93 | 25.27% | 275
|  |  | 47/147 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 156 | 42.39% | 212
|  |  | 52/147 | 10/0,4 | 1х630;1х400 | 400 | 252 | 68.48% | 116
|  |  | 81/147 | 10/0,4 | 1х315 | 315 | 198 | 68.32% | 91.8
|  |  | 86/147 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 120 | 20.7% | 459.6
|  |  | 96/147 | 10/0,4 | 1х180 | 180 | 33 | 19.93% | 132.6
|  |  | 107/147 | 10/0,4 | 1х320 | 320 | 186 | 63.18% | 108.4
|  |  | 108/147 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 60 | 16.3% | 308
|  |  | 109/147 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 134.4 | 58.43% | 95.6
|  |  | 112/147 | 10/0,4 | 1х160;1х400 | 160 | 60.6 | 41.17% | 86.6
|  |  | 121/147 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 220.8 | 60% | 147.2
|  |  | 130/147 | 10/0,4 | 1х400;1х250 | 250 | 132 | 57.39% | 98
|  |  | 135/147 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 297 | 51.24% | 282.6
|  |  | 153/147 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 111 | 30.16% | 257
|  |  | 156/147 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 273.6 | 74.35% | 94.4
|  |  | 166/147 | 10/0,4 | 1х180;1х400 | 180 | 30 | 18.12% | 135.6
|  |  | 170/147 | 10/0,4 | 2х1600 | 1600 | 60 | 4.076% | 1412
|  |  | 176/147 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 87 | 23.64% | 281
|  |  | 177/147 | 10/0,4 | 1х320 | 320 | 86 | 29.21% | 208.4
|  |  | 189/147 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 50 | 13.59% | 318
|  |  | 190/147 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 79 | 34.35% | 151
|  |  | 195/147 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 74 | 32.17% | 156
|  |  | 204/147 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 88 | 38.26% | 142
|  |  | 207/147 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 16 | 6.957% | 214
|  |  | 212/147 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 130 | 22.43% | 449.6
|  |  | 219/147 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 108 | 29.35% | 260
|  |  | 220/147 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 65 | 28.26% | 165
|  |  | 223/147 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 10 | 2.717% | 358
|  |  | 228/147 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 330 | 56.94% | 249.6
|  |  | 233/147 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 26 | 11.3% | 204
|  |  | 11/157 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 108 | 29.35% | 260
|  |  | 12/157 | 10/0,4 | 1х630;1х400 | 400 | 241.8 | 65.71% | 126.2
|  |  | 13/157 | 10/0,4 | 2х250 | 250 | 73.2 | 31.83% | 156.8
|  |  | 72/157 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 193.2 | 52.5% | 174.8
|  |  | 77/157 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 108 | 29.35% | 260
|  |  | 89/157 | 10/0,4 | 1х320;1х400 | 320 | 105 | 35.67% | 189.4
|  |  | 90/157 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 300 | 51.76% | 279.6
|  |  | 126/157 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 100 | 27.17% | 268
|  |  | 211/157 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 11 | 7.473% | 136.2
|  |  | 224/157 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 48 | 8.282% | 531.6
|  |  | 38/154 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 184.2 | 31.78% | 395.4
|  |  | 83/154 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 95 | 25.82% | 273
|  |  | 98/154 | 10/0,4 | 1х320;1х400 | 320 | 150 | 50.95% | 144.4
|  |  | 119/154 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 64.2 | 27.91% | 165.8
|  |  | 128/154 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 25 | 10.87% | 205
|  |  | 164/154 | 10/0,4 | 1х250;1х630 | 250 | 210 | 91.3% | 20
|  |  | 203/154 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 56 | 24.35% | 174
|  |  | 209/154 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 30 | 5.176% | 549.6
|  |  | 214/154 | 10/0,4 | 1х1000 | 1000 | 10 | 1.087% | 910
|  |  | 218/154 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 23 | 10% | 207
|  |  | 231/154 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 47.5 | 12.91% | 320.5
|  |  | 235/154 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 108 | 18.63% | 471.6
|  |  | 238/154 | 10/0,4 | 2х1000 | 1000 | 111 | 12.07% | 809
|  |  | 239/154 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 20 | 21.74% | 72
|  |  | 240/154 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 140 | 24.15% | 439.6
|  |  | 243/154 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 50 | 8.627% | 529.6
|  |  | 124/156 | 10/0,4 | 1х250;1х180 | 180 | 102 | 61.59% | 63.6
|  |  | 136/156 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 162 | 70.43% | 68
|  |  | 141/156 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 95.4 | 41.48% | 134.6
|  |  | 142/156 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 205.8 | 89.48% | 24.2
|  |  | 145/156 | 10/0,4 | 1х160;1х250 | 160 | 133.8 | 90.9% | 13.4
|  |  | 146/156 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 185 | 80.43% | 45
|  |  | 150/156 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 198 | 53.8% | 170
|  |  | 160/156 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 159 | 43.21% | 209
|  |  | 161/156 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 20 | 8.696% | 210
|  |  | 215/156 | 10/0,4 | 2х160 | 160 | 126 | 85.6% | 21.2
|  |  | 27/160 | 10/0,4 | 1х400;1х320 | 320 | 120 | 40.76% | 174.4
|  |  | 28/160 | 10/0,4 | 2х1000 | 1000 | 108 | 11.74% | 812
|  |  | 49/160 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 127.2 | 34.57% | 240.8
|  |  | 82/160 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 177 | 48.1% | 191
|  |  | 120/160 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 102 | 44.35% | 128
|  |  | 169/160 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 10 | 1.725% | 569.6
|  |  | 198/160 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100 | 67.93% | 47.2
|  |  | 210/160 | 10/0,4 | 2х160 | 160 | 119 | 80.84% | 28.2
|  |  | 213/160 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 132 | 22.77% | 447.6
|  |  | 222/160 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 42 | 7.246% | 537.6
|  |  | 232/160 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 89 | 15.36% | 490.6
|  |  | 8/159 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 97.2 | 42.26% | 132.8
|  |  | 9/159 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 136.8 | 37.17% | 231.2
|  |  | 14/159 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 105 | 28.53% | 263
|  |  | 18/159 | 10/0,4 | 2х250 | 250 | 129 | 56.09% | 101
|  |  | 65/159 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 114 | 30.98% | 254
|  |  | 67/159 | 10/0,4 | 1х320;1х400 | 320 | 172.5 | 58.59% | 121.9
|  |  | 70/159 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 180 | 78.26% | 50
|  |  | 75/159 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 15 | 4.076% | 353
|  |  | 80/159 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 114 | 49.57% | 116
|  |  | 91/159 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 200 | 86.96% | 30
|  |  | 118/159 | 10/0,4 | 1х630;1х400 | 400 | 96 | 26.09% | 272
|  |  | 131/159 | 10/0,4 | 1х400;1х630 | 400 | 30 | 8.152% | 338
|  |  | 137/159 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 105 | 45.65% | 125
|  |  | 147/159 | 10/0,4 | 1х100;1х250 | 100 | 69.6 | 75.65% | 22.4
|  |  | 151/159 | 10/0,4 | 1х180 | 180 | 84.6 | 51.09% | 81
|  |  | 194/159 | 10/0,4 | 1х200 | 200 | 149 | 80.98% | 35
|  |  | 227/159 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 6 | 2.609% | 224
|  |  | 241/159 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 40 | 10.87% | 328
|  |  | 45/130 | 10/0,4 | 1х320 | 320 | 216 | 73.37% | 78.4
|  |  | 111/130 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 126 | 34.24% | 242
|  |  | 138/130 | 10/0,4 | 1х200;1х630 | 200 | 84 | 45.65% | 100
|  |  | 157/130 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 206.4 | 56.09% | 161.6
|  |  | 230/130 | 10/0,4 | 1х320 | 320 | 40 | 13.59% | 254.4
|  |  | 132/132 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 390 | 67.29% | 189.6
|  |  | 192/132 | 10/0,4 | 1х100;1х400 | 100 | 85 | 92.39% | 7
|  |  | 217/132 | 10/0,4 | 1х1000 | 1000 | 14 | 1.522% | 906
|  |  | 226/132 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 17 | 2.933% | 562.6
|  |  | РП-7/132 | 10/0,4 | 1х320;1х630 | 320 | 174 | 59.1% | 120.4
|  |  | 64/133 | 10/0,4 | 1х315;1х160 | 160 | 125 | 84.92% | 22.2
|  |  | 69/133 | 10/0,4 | 1х250;1х160 | 160 | 125 | 84.92% | 22.2
|  |  | 87/133 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 130 | 35.33% | 238
|  |  | 92/133 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 177.6 | 48.26% | 190.4
|  |  | 105/133 | 10/0,4 | 1х400;1х320 | 320 | 264 | 89.67% | 30.4
|  |  | 110/133 | 10/0,4 | 1х320;1х400 | 320 | 120 | 40.76% | 174.4
|  |  | 115/133 | 10/0,4 | 1х320;1х400 | 320 | 148.2 | 50.34% | 146.2
|  |  | 133/133 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 40.2 | 17.48% | 189.8
|  |  | 154/133 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 74.4 | 20.22% | 293.6
|  |  | 175/133 | 10/0,4 | 1х400;1х630 | 400 | 157.8 | 42.88% | 210.2
|  |  | 32/183 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 234 | 63.59% | 134
|  |  | 37/183 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 156 | 67.83% | 74
|  |  | 44/183 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 259.8 | 44.82% | 319.8
|  |  | 61/183 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 195 | 52.99% | 173
|  |  | 102/183 | 10/0,4 | 1х180;1х400 | 180 | 105 | 63.41% | 60.6
|  |  | 114/183 | 10/0,4 | 1х320;1х630 | 320 | 72 | 24.46% | 222.4
|  |  | 143/183 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 90 | 24.46% | 278
|  |  | 144/183 | 10/0,4 | 1х250;1х630 | 250 | 135 | 58.7% | 95
|  |  | 148/183 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 33 | 8.967% | 335
|  |  | 205/183 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 60 | 26.09% | 170
|  |  | 206/183 | 10/0,4 | 2х250 | 250 | 114 | 49.57% | 116
|  |  | 229/183 | 10/0,4 | 1х1000 | 1000 | 26 | 2.826% | 894
| 2 | ПС Тяговая 308 35/10 | 1/161 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 100 | 17.25% | 479.6
|  |  | 2/161 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 77.4 | 21.03% | 290.6
|  |  | 7/161 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 255.6 | 44.1% | 324
|  |  | 10/161 | 10/0,4 | 1х250;1х200 | 200 | 97.2 | 52.83% | 86.8
|  |  | 20/161 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 6 | 6.522% | 86
|  |  | 35/161 | 10/0,4 | 1х630;1х400 | 400 | 135 | 36.68% | 233
|  |  | 40/161 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 210 | 57.07% | 158
|  |  | 41/161 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 165 | 44.84% | 203
|  |  | 51/161 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 165 | 28.47% | 414.6
|  |  | 62/161 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 120 | 32.61% | 248
|  |  | 162/161 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 156.8 | 27.05% | 422.8
|  |  | 183/161 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 120 | 20.7% | 459.6
|  |  | 221/161 | 10/0,4 | 2х1000 | 1000 | 59 | 6.413% | 861
|  |  | ЦРП/161 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 145 | 25.02% | 434.6
|  |  | 3/162 | 10/0,4 | 1х250;1х180 | 180 | 138 | 83.33% | 27.6
|  |  | 6/162 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 94.8 | 25.76% | 273.2
|  |  | 23/162 | 10/0,4 | 1х320 | 320 | 168 | 57.07% | 126.4
|  |  | 54/162 | 10/0,4 | 2х250 | 250 | 30 | 13.04% | 200
|  |  | 60/162 | 10/0,4 | 1х320;1х400 | 320 | 210 | 71.33% | 84.4
|  |  | 71/162 | 10/0,4 | 2х1000 | 1000 | 81.6 | 8.87% | 838.4
|  |  | 97/162 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 168 | 28.99% | 411.6
|  |  | 168/162 | 10/0,4 | 1х320;1х400 | 320 | 132 | 44.84% | 162.4
|  |  | 199/162 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 44 | 7.591% | 535.6
|  |  | 200/162 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 55 | 37.36% | 92.2
| 3 | ПС Белый Уголь 110/10 | 63/197 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 192 | 52.17% | 176
|  |  | 84/197 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 291 | 79.08% | 77
|  |  | 103/197 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 60 | 16.3% | 308
|  |  | 155/197 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 108 | 73.37% | 39.2
|  |  | 158/197 | 10/0,4 | 1х400;1х630 | 400 | 91.8 | 24.95% | 276.2
|  |  | 181/197 | 10/0,4 | 1х630;1х1000 | 630 | 347 | 59.87% | 232.6
|  |  | 197/197 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 210 | 36.23% | 369.6
|  |  | 24/198 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 150 | 40.76% | 218
|  |  | 104/198 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 216 | 58.7% | 152
|  |  | 159/198 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 21.6 | 9.391% | 208.4
|  |  | 167/198 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 142.8 | 38.8% | 225.2
|  |  | 172/198 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 236.4 | 64.24% | 131.6
|  |  | 178/198 | 10/0,4 | 1х400;1х630 | 400 | 172.8 | 46.96% | 195.2
|  |  | 179/198 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 360.6 | 62.22% | 219
|  |  | 180/198 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 298 | 51.41% | 281.6
|  |  | 185/198 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 318 | 86.41% | 50
|  |  | 208/198 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 38 | 16.52% | 192
|  |  | РП-3/198 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 77 | 33.48% | 153
|  |  | 19/200 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 214.2 | 93.13% | 15.8
|  |  | 21/200 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 222 | 60.33% | 146
|  |  | 25/200 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 144 | 39.13% | 224
|  |  | 34/200 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 294 | 50.72% | 285.6
|  |  | 68/200 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 124.8 | 33.91% | 243.2
|  |  | 78/200 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 190 | 32.78% | 389.6
|  |  | 94/200 | 10/0,4 | 1х320 | 320 | 260 | 88.32% | 34.4
|  |  | 99/200 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 140.4 | 38.15% | 227.6
|  |  | 106/200 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 132 | 57.39% | 98
|  |  | 116/200 | 10/0,4 | 1х160;1х250 | 160 | 130 | 88.32% | 17.2
|  |  | 127/200 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 108 | 73.37% | 39.2
|  |  | 201/200 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 51 | 8.799% | 528.6
| 4 | ПС Ясная Поляна 35/10 | 50/201 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 181.8 | 79.04% | 48.2
|  |  | 59/201 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 192 | 52.17% | 176
|  |  | 95/201 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 198 | 53.8% | 170
|  |  | 100/201 | 10/0,4 | 1х180 | 180 | 150 | 90.58% | 15.6
|  |  | 152/201 | 10/0,4 | 1х180 | 180 | 150 | 90.58% | 15.6
|  |  | 171/201 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 130 | 88.32% | 17.2
|  |  | 182/201 | 10/0,4 | 1х180 | 180 | 37.2 | 22.46% | 128.4
|  |  | 184/201 | 10/0,4 | 2х100 | 100 | 60 | 65.22% | 32
|  |  | 187/201 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 54 | 23.48% | 176
|  |  | 188/201 | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 21 | 3.623% | 558.6
|  |  | 191/201 | 10/0,4 | 1х250;1х630 | 250 | 83 | 36.09% | 147
|  |  | 234/201 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 12 | 13.04% | 80
|  |  | 237/201 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 15 | 16.3% | 77
|  |  | РП-6/201 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 57 | 9.834% | 522.6
|  |  | 56/202 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 198 | 86.09% | 32
|  |  | 58/202 | 10/0,4 | 1х320;1х400 | 320 | 144 | 48.91% | 150.4
|  |  | 73/202 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 186.6 | 81.13% | 43.4
|  |  | 122/202 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 89.4 | 15.42% | 490.2
|  |  | 134/202 | 10/0,4 | 1х320;1х400 | 320 | 192 | 65.22% | 102.4
|  |  | 149/202 | 10/0,4 | 1х200 | 200 | 127.2 | 69.13% | 56.8
|  |  | 163/202 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 48 | 13.04% | 320
|  |  | 173/202 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 212 | 57.61% | 156
|  |  | 174/202 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 210 | 36.23% | 369.6
|  |  | 236/202 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 7.2 | 7.826% | 84.8
|  |  | РП-4/202 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 15 | 4.076% | 353
| 5 | ПС Юлия 35/10 | 15/Т-1 | 10/0,4 | 2х200 | 200 | 37.8 | 20.54% | 146.2
|  |  | 17/Т-1 | 10/0,4 | 1х630;1х400 | 400 | 174 | 47.28% | 194
|  |  | 29/Т-1 | 10/0,4 | 1х180 | 180 | 114 | 68.84% | 51.6
|  |  | 36/Т-1 | 10/0,4 | 1х63 | 63 | 3.6 | 6.211% | 54.36
|  |  | 39/Т-1 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 192 | 52.17% | 176
|  |  | 46/Т-1 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 306 | 83.15% | 62
|  |  | 48/Т-1 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 135 | 58.7% | 95
|  |  | 55/Т-1 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 190 | 82.61% | 40
|  |  | 57/Т-1 | 10/0,4 | 1х180;1х160 | 160 | 33 | 22.42% | 114.2
|  |  | 66/Т-1 | 10/0,4 | 1х250;1х400 | 250 | 72 | 31.3% | 158
|  |  | 74/Т-1 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 159 | 69.13% | 71
|  |  | 76/Т-1 | 10/0,4 | 1х400;1х320 | 320 | 168 | 57.07% | 126.4
|  |  | 79/Т-1 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 36 | 6.211% | 543.6
|  |  | 88/Т-1 | 10/0,4 | 1х320 | 320 | 134 | 45.52% | 160.4
|  |  | 93/Т-1 | 10/0,4 | 1х180;1х400 | 180 | 48 | 28.99% | 117.6
|  |  | 101/Т-1 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 132 | 57.39% | 98
|  |  | 113/Т-1 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 60 | 26.09% | 170
|  |  | 117/Т-1 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 108 | 29.35% | 260
|  |  | 123/Т-1 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 252 | 68.48% | 116
|  |  | 125/Т-1 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 84 | 36.52% | 146
|  |  | 129/Т-1 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 78 | 33.91% | 152
|  |  | 139/Т-1 | 10/0,4 | 1х160;1х400 | 160 | 70 | 47.55% | 77.2
|  |  | 140/Т-1 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 90.6 | 61.55% | 56.6
|  |  | 193/Т-1 | 10/0,4 | 1х200 | 200 | 136 | 73.91% | 48
|  |  | 216/Т-1 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 7 | 4.755% | 140.2
|  |  | 225/Т-1 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 194 | 52.72% | 174
|  |  | 242/Т-1 | 10/0,4 | 2х1000 | 1000 | 50 | 5.435% | 870
|  |  | РП-5/Т-1 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 41 | 11.14% | 327
53476.16
* Для РП фидер основного питания
** По условию n-1 за установленную мощность принимается мощность наименьшего трансформатора