Информация о техническом состоянии сетей

филиала «Железноводские электрические сети»  ООО «КЭУК»

(основные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства)

в 2014 году.

| Месяц 2014 г. | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина внепланового отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 15.01 14г. 07 37 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30, 86,29, 43,8,42,65,89,63) | 15.01.14г. 6 33 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-36 – КТП-43 |
| февраль | 13.02.14г. 0 37 Ф-107 (ТП-40,48,52/2,41,101,51, 95, 102) | 13.02.14г. 01 30 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-101–ТП-51 |
|  | 16.02.14г. 15 08 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30, 86,29, 43,8,42,65,89,63) | 16.02.14г. 1547 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-8– ТП-62 |
|  | 16.02.14г. 15 08 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53, 10,104,82, 82А) | 16.02.14г. 16 51 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-23–ТП-83 |
|  | 23.02.14г. 12 15 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 237,196,227,216, 209-1) | 23.02.14г. 14 01 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ в ТП-196 на трансформатор №2 |
| март | 13.03.14г. 17 55 Ф-РП6-II (РП6-II,ТП-170,204,186,163} | 13.03.14г. 19 24 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-170 – КТП-186. |
|  | 17.03.14г. 14 27 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65,110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16) | 17.03.14г. 16 13 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-110–ТП-45 |
|  | 17.03.14г. 15 36 Ф-208 (ТП-208,181,179,171,173,182, 302) | 17.03.14г. 1748 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-208–ТП-181 |
|  | 26.03.14г. 23 35 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1) | 27.03.14г. 2 29 | повреждение не выявлено |  |
|  | 29.03.14г. 4 23 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,ТП-6 ) | 29.03.14г. 4 42 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-54 – ТП-104 |
| апрель | 03.04.14г. 16 14 Ф-107 (ТП-40,91,102,41,101,51,48) | 03.04.14г. 14 43 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-101–ТП-51 |
| май | 02.05.14г. 10 57 Ф-208 (ТП-208,181,179,171,173,182, 302) | 02.05.14г. 0227 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-208–РП-4 |
|  | 02.05.14г. 15 11 Ф-107 (ТП-40,91,102,41,101, 51,48) | 02.05.14г. 17 10 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-91–ТП-41 и КЛ на трансформатор №1 |
|  | 08.05.14г. 11 44 Ф-210 (ТП-210,175,194,161,185,164, 221,184,165,166,183,168,186) | 08.05.14г. 13 34 | прорастание камыша до шин 10 кВ | ликвидация в КТП-168 растительности |
|  | 12.05 14г. 10 36 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29, 43,8,42,65,89,63) | 12.05.14г. 12 14 | механическое повреждение КЛ 10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-41– КТП-42 |
|  | 14.05 14г. 03 37 п/ст Железноводская С-1 | 14.05 14г. 04 58 | Повреждение в ЦЭС |  |
|  | 14.05.14г. 15 08 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103) | 14.05.14г. 16 51 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ: ТП-104–119, ТП-119–ТП-10, ТП-6–ТП-120, ТП-114–ТП-6 |
|  | 14.05.14г. 17 30 Ф-83 (ТП-83,103,114,6) | 14.05.14г. 18 06 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ: ТП61–ТП103, ТП-104–ТП-7 |
|  | 21.05.14г. 19 40 Ф-83 (ТП-83,103,1I4,6). | 21.05.14г. 20 36 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-6–ТП-114 |
|  | 1322.05.14г. 05 40 Ф-РП6-II (РП6-РПII,ТП170,204,186, 163} | 22.05.14г. 6 24 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-170– КТП-186 |
|  | 24.05.14г. 15 20 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,ТП-6 ) | 24.05.14г. 16 06 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП83 – ТП23 |
|  | 30.05.14г. 21 25 Ф-194 (ТП194,175,164,165,186) | 30.05.14г. 22 16 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП170 – ТП186 |
| июнь | 05.06.14г. 20 40 Ф-218 (ТП-218,219,302. | 05.06.14г. 2338 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4–ТП-218 |
|  | 06.06.14г.22 53 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65,110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16) | 06.06.14г. 23 40 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-104–ТП-19 |
|  | 09.06.14г. 5 53 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,ТП-6 ) | 09.06.14г. 7 50 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП1 – ТП104/54 |
|  | 10.06.14г. 10 37 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65,110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16) | 10.06.14г. 10 37 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП21–ТП-110 |
|  | 10.06.14г. 13 55 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,ТП-6 ) | 10.06.14г. 14 11 | Сетевое отключение |  |
|  | 10.06 14г. 13 55 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29, 43,8,42,65,89,63) | 10.06.14г. 16 07 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП30–КТП-86 |
|  | 11.06.14г. 03 13 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103) | 11.06.14г. 05 58 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ: ТП-23–18. |
|  | 16.06.14г. 01 30 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103) | 16.06.14г. 01 26 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ: ТП-104–119. |
|  | 19.06.14г.22 53 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65,110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16) | 19.06.14г. 02 22 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-20–ТП-19 |
|  | 22.06.14г. 0 51 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103,74,27) | 22.06.14г. 05 35 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ: ТП-74–27. |
|  | 22.06 14г. 01 37 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29, 43,8,42,65,89,63) | 22.06.14г. 01 57 | Системное отключение |  |
|  | 22.06.14г. 02 18 Ф-107 (ТП-40,91,102,41,101, 51,48) | 22.06.14г. 02 27 | Пробное включение | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-8–ТП-62 |
|  | 22.06 14г. 02 47 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29, 43,8,42,65,89,63) | 22.06.14г. 03 18 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-8–ТП-62 |
| июль | 01.07 14г. 05 25 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29, 43,8,42,65,89,63) | 01.07.14г. 06 07 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-36–КТП-43 |
|  | 07.07.14г. 09 41 Ф-107 (ТП-40,91,102,41,101, 51,48) | 07.07.14г. 10 42 | механическое повреждение КЛ 10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП51–ТП-101 |
|  | 07.07.14г. 0 51 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103,74,27) | 07.07.14г. 05 35 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП64-РП1. |
|  | 07.07.14г.10 42 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65,110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16) | 07.07.14г. 11 55 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-21–ТП-64 |
|  | 14.07.14г. 08 50 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,ТП-6 ) | 14.07.14г. 09 05 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП114–ТП36 |
|  | 18.07 14г. 18 51 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29, 43,8,42,65,89,63) | 18.07.14г. 19 30 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-17–ТП-102 |
|  | 31.07 14г. 06 16 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29, 43,8,42,65,89,63) | 31.07.14г. 08 12 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-41–ТП-42 |
|  | 31.07.14г. 06 16 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103,74,27) | 31.07.14г. 05 35 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП46-ТП3. |
| август | 07.08.14г. 4 35 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 07.08.14г. 5 15 | проникновение белки в ТП-84 | ремонтные работы на фасаде здания |
|  | 08.08.14г. 01 05 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6 ). | 08.08.14г. 01 50 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП26-ТП54 |
|  | 08.08.14г. 10 17 Ф-187 (ТП210,175,194,161,185,164,221,184,165,166,183,168,186, 178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 08.08.14г. 11 52 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП193-ТП205 |
|  | 14.08.14г. 43 48 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1) | 14.08.14г. 14 25 | Сгорели три ПК | Повреждение трансформатора |
|  | 1314.08.14г. 13 48 Ф-РП6-II (Р,ТП170,204,186,163 | 14.08.14г. 17 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП-6– КТП-204 |
|  | 14.08.14г. 15 22 Ф-208 (ТП-208,181,179,171,173,182, 302) | 14.08.14г. 1631 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП179–ТП302, ТП302-КТП78 |
|  | 17.08.14г. 0 05 Ф-198 (ТП-189,163,234,182, | 17.08.14г. 055 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП163–ТП188, |
|  | 18.08.14г. 19 24 103,104,105,106,107,109,63, 212,213.214 | 18.08.14г. 2024 | Отключение в сетях МРСК |  |
|  | 19.08.14г. 02 50 Ф-208 (ТП-208,181,179,171,173,182, 302) | 19.08.14г. 0416 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП173–ТП183 |
|  | 19.08.14г. 07 57 Ф-208 (ТП-208,181,179,171,173,182, 302) | 19.08.14г. 0841 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП171–ТП173 |
|  | 19.08.14г. 09 39 Ф-54/104 (ТП-54) | 19.08.14г. 0950 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП104–РП1 |
|  | 21.08.14г.12 17 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103,74,27) | 21.08.14г. 12 41 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП44-ТП74. |
|  | 21.08.14г.12 17 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65,110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16) | 21.08.14г. 13 34 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-21–ТП-110 |
|  | 23.08.14г. 0 48 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1) | 23.08.14г. 14 25 | Проникновение в РУ 10кВ белки |  |
|  | 24.08.14г. 17 20 Ф-197 (ТП-97) | 24.08.14г. 1812 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП197–РП4 |
|  | 27.08.14г.14 28 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65,110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16) | 27.08.14г. 15 17 | старение изоляции трансфлрматора |  |
|  | 28.08.14г.08 37 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103,74,27) | 28.08.14г. 09 10 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП44-ТП74. |
| сентябрь | 03.09.14г. 0 05 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 25.09.13г. 8 10 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП177–КТП180 |
|  | 04.09.14г. 5 23 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 04.09.14г. 6 10 | проникновение белки в ТП-84 | ремонтные работы на фасаде здания |
|  | 07.09.14г. 14 55 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6 ). | 07.09.14г. 15 17 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП1-ТП104/54 |
|  | 12.09.14г. 17 40 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6 ). | 12.09.14г. 17 55 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП26-ТП54 |
|  | 18.09.14г. 3 30 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 18.09.14г. 4 20 | проникновение белки в ТП-84 | ремонтные работы на фасаде здания |
|  | 18.09.14г. 4 24 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1) | 18.09.14г. 5 20 | Пробой на ВЛ 10кВ |  |
|  | 20.09.14г. 22 59 Ф-РП6-1 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1) | 20.09.14г. 23 47 | Проникновение в ТП188 РУ 10кВ белки | Герметизирующие работы на фасаде здания ТП188 |
|  | 22.09.14г. 01 06 Ф-208 (ТП-208,179,171,173,182,0 | 22.09.14г. 0137 | Причина не выявлена |  |
|  | 22.09.14г. 5 00 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6 ). | 22.09.14г. 5 57 | Проникновение в ТП6 РУ 10кВ белки | Герметизирующие работы на фасаде здания ТП6 |
|  | 22.09.14г. 20 57 Ф-187 | 22.09.14г. 21 24 | Отключенме на п/ст Машук |  |
|  | 28.09 14г. 05 47 Ф-106 (ТП-66,90,37,17,31,30,86,29, 43,8,42,65,89,63) | 28.09.14г. 06 18 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-8–ТП-62 |
| октябрь | 01.10.14г.14 40 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65,110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16) | 01.10.14г. 15 03 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-8–ТП-62 |
|  | 02.10.14г. 8 07 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6 ). | 02.10.14г. 8 44 | Проникновение в ТП67 РУ 10кВ белки | Герметизирующие работы на фасаде здания ТП6 |
|  | 04.10.14г. 14 00 Ф-178 (ТП-178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 04.10.14г. 15 10 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП205–ТП241, |
|  | 07.10.14г. 2 30 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1) | 07.10.14г. 3 43 | Проникновение в КТП212 РУ 10кВ крысы | Герметизирующие работы на фундаменте КТП 212 |
|  | 11.10.14г. 10 37 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1) | 11.10.14г. 11 40 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ КТП220–ТП212 |
|  | 11.10.14г. 11 33 Ф-215 (ТП-235,211) | 11.10.14г. 12 30 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ КТП215–ТП211 |
|  | 17.10.14г.10 54 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103,74,27) | 17.10.14г. 11 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП1-ТП75. |
|  | 17.10.14г. 14 27 Ф-107 (ТП-40,91,102,41,101, 51,48) | 17.10.14г. 14 38 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП6-ТП40. |
|  | 17.10.14г. 17 48 Ф-187 (ТП210,175,194,161,185,164,221,184,165,166,183,168,186, 178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 17.10.14г. 18 20 | Отключение на п/ст Машук |  |
|  | 22.10.14г. 17 48 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6 ). | 22.10.14г. 18 02 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ РП1–ТП104/54 |
|  | 23.10.14г. 15 46 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6 ). | 23.10.14г. 18 02 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ ТП6–ТП40 |
|  | 24.10.14г. 17 12 Ф-74 (ТП-74,120,44,14,81,92,46 ). | 24.10.14г. 17 50 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ РП1–ТП74 |
| ноябрь | 03.11.14г. 12 30 Ф-208 (ТП-208,181,179,171,173,182, 302) | 03.11.14г. 1435 | старение изоляции КЛ 10 кВ(концевая в ТП171) | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП171–ТП173 |
|  | 03.11.14г. 14 58 Ф-208 (ТП-208,181,179,171,182,302) | 03.11.14г. 1618 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП208–ТП181 |
|  | 04.14.14г. 05 20 Ф-104 и Ф-105 | 04.11.14г. 05 31 | Работа частотной разгрузки |  |
|  | 05.11.14г. 17 05 Ф-187 (ТП210,175,194,161,185,164,221,184,165,166,183,168,186, 178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 05.11.14г. 19 24 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП208–ТП181 |
|  | 20.11.14г. 10 58 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,6 ). | 20.11.14г. 11 20 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ ТП83–ТП40 |
| декабрь | 28.12.14г.7 23 Ф-63 ТП70,80 | 28.12.14г. 8 05 | «Земля» на фидере | ремонтные работы на КЛ10 кВ КТП88–ТП70 |

Гл. инженер                                       Казаков Ю.В.