## Дом
Приложение к Договору от ________________ №______ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»
_________________________
________________/Ю.В.Казаков/
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям
Филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»
ГБОУ СПО «Железноводский художественно-строительный техникум»
1. Характеристика энергопринимающих устройств заявителя: промышленная.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: здания техникума, ул. Пушкина 1, пос. Иноземцево.
3.Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 260 (кВт.) (170 кВт существующей мощности).
4. Категория надежности 3 .
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 380 (В).
6.Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя:2014 г.
7.Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередач, базовые подстанции, генераторы): РУ-0,4 кВ. ТП-195.
8. Основной источник питания: ТП-195, Ф-187, ПС «Машук».
9. Резервный источник питания ______--______
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Оформление договора на технологическое присоединение к эл.сетям с Заявителем.
10.2. Проверку выполнения Заявителем ТУ.
10.3. Проведение осмотра (обследование) присоединяемых энерго-принимающих устройств, совместно с представителем Заявителя и оформление акта об осуществлении технологического присоединения.
10.4. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности эл.сетей.
10.5. Непосредственное подключение объекта к электросети после заключения Заявителем договора на энергоснабжение с энергосбытовой компанией.
11.Заявитель осуществляет:
11.1 Электроснабжение зданий выполнить от РУ-0,4 кВ. ТП-195.
11.2 Внутреннюю электропроводку и защиту от поражения электрическим током выполнить согласно проекта.
11.3 Учет электроэнергии установить на границе балансовой принадлежности, в пломбируемом щите укомплектованном: электроным счетчиком класса точности 1.0, устройством защиты от токов короткого замыкания, перегрузки и импульсных перенапряжений.
11.4 Произвести электроизмерительные испытания оборудования электротехнической лабораторией имеющей регистрацию установленного образца.
11.5 Изготовить проект на электроснабжение зданий.
11.6 Объект и приборы учета электроэнергии предъявить отделу транспорта электрической энергии филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК».
11.7 При производстве земляных работ предусмотреть восстановление земляных покрытий.
12) Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Начальник ПТО ____________________ В.Е. Овчаренко

## Дача
Главному инженеру ЦЭС
ОАО "Ставропольэнерго"
Никитюку В.Я.
пос. Энергетик
ул.Подстанционная,1
Прошу дать разрешение на подключение к Энергосистеме напряжением 220 В. жилого дома по ул. Белорусская 2"А" в пос. Иноземцево с подключенной мощностью 3,5 кВт.
Центр питания - ПС "Машук"
Точка подключения - Ф -187 , ТП -202
Срок ввода - 2003г.
Заказчик - Панченко Л.Б.
| Гл.инженер |  | Ю.В.Казаков
Главному инженеру ЦЭС
ОАО "Ставропольэнерго"
Никитюку В.Я.
пос. Энергетик
ул.Подстанционная,1
Прошу дать разрешение на подключение к Энергосистеме напряжением 220 В. жилого дома по ул. Белорусская 2"А" в пос. Иноземцево с подключенной мощностью 3,5 кВт.
Центр питания - ПС "Машук"
Точка подключения - Ф -187 , ТП -202
Срок ввода - 2003г.
Заказчик - Панченко Л.Б.
| Гл.инженер |  | Ю.В.Казаков

## Торг_пав
Застройщику
Бендусу А.Н.
Технические условия
на электроснабжение напряжением 220 В кафе находящегося пос. Иноземцево в районе пересечения улиц Пушкина и Советская с подключенной мощностью 5 кВт. ПС "Машук" ТП-165 Ф-187.
1.Электроснабжение кафе выполнить электрокабельной ЛЭП 0.4 кВ сечением по расчету от опоры находящегося по ул. Советская.
2. Внутреннюю электропроводку и защиту от поражения электрическим током выполнить согласно ПУЭ.
3. Приборы учета электроэнергии установить в кафе.
4. В металлическом павильоне предусмотреть установку УЗО-20.
5. Произвести замеры сопротивления изоляции электропроводки.
6. Объект предъявить инспекции Госэнергонадзора.
7. Приборы учета электроэнергии предъявить отделу Энергосбыта Горэлектросети.
8. При производстве земляных работ произвести восстановление земляного и иных покрытий
9.Технические условия действительны в течении 1-го года.
Гл.инженер Ю.В.Казаков