Информация о техническом состоянии сетей

филиала «Железноводские электрические сети»  ООО «КЭУК»

отключениями объектов электросетевого хозяйства) в 2015 году.

| Месяц 2015 г. | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина внепланового отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 07.01.15г. 03 03 Ф-109 (ТП-39,60,72,63,65,110,38,45, 21,22,85,80,20,19,24,71,16). | 07.01.15г. 07 00 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП20–ТП19 |
|  | 20.01.15г. 19 20 Ф-212 (ТП-208,181,179,171,173,182, 302,198,182,234). | 20.01.15г. 0416 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП208–ТП181 |
|  | 20.01.15г. 19 20 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1). | 20.01.15г. 22 20 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ КТП220–ТП212 |
|  | 21.01.15г. 08 34 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 21.01.15г. 10 30 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ10кВ ТП32-КТП213, ТП32-ТП68 |
| февраль | 03.02.15г. 2 47 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 03.02.15г. 3 27 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП180–КТП207. |
|  | 03.02.15г.16 24 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103,74,27). | 03.02.15г. 11 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП2А-ТП27. |
|  | 08.02.15г.21 17 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103,74,27). | 08.02.15г. 22 12 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП23-ТП18. |
|  | 18.02.15г. 22 03 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 18.02.15г. 23 24 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП62-ТП8. |
|  | 25.02.14г. 11 44 Ф-210 (ТП-210,175,194,161,185,164, 221,184,165,166,183,168,186). | 25.02.14г. 13 34 | механическое повреждение КТП186 | ликвидация в КТП-186 последствий наезда машиной |
| март | 10.03.15г. 20 50 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1). | 10.03.15г. 21 16 | проникновение в КТП 212 мелкого грызуна на шины 10 кВ | ремонтные работы на фундаменте КТП212 |
|  | 15.03.15г. 1 20 Ф-105 (ТП-67,50,83,103,15,88,49, 55-II,РП-2,РП-2А,ТП-6). | 15.03.15г. 2 16 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП2 – ТП-3 |
|  | 20.03.15г. 7 35 Ф-178 (ТП-178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 20.03.14г. 9 05 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП205–ТП241. |
| апрель | 01.04.15г. 03 00 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 01.04.15г. 04 50 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП11-ТП28. |
|  | 06.04.15г. 09 03 Ф-178 (ТП-178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 06.04.15г. 10 03 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП202–ТП191. |
|  | 07.04.15г. 0 31 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 07.04.15г. 02 12 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП9-ТП58. |
|  | 20.04.15г. 03 06 Ф-210 (ТП-210,175,194,161,185,164, 221,184,165,166,183,168,186). | 20.04.15г. 05 20 | старение изоляции КЛ 10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП194-ТП175. |
| май | 01.05.15г. 02 45 Ф-212 (ТП-204,163,170). | 01.05.15г. 0339 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4–РП6-I1. |
|  | 12.05.15г. 22 30 Ф-104 (ТП- 1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53). | 12.05.15г. 22 57 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП1–ТП1. |
|  | 19.05.15г. 15 31 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 18.05.15г. 16 23 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП181–ТП177. |
|  | 21.05.15г. 08 46 Ф-104 (ТП- 1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53,120,7,23,18). | 12.05.15г. 22 57 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП1–ТП104. |
|  | 21.05.15г. 10 00 Ф-109 (ТП- 39,38,60,72,22,52,80,59,1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53,120,7,23,18). | 21.05.15г. 10 25 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП19–ТП104. |
|  | 24.05.15г. 20 25 Ф-109 (ТП- 39,38,60,72,22,52,80,59). | 21.05.15г. 10 25 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП80–ТП16. |
|  | 29.05.15г. 05 08 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1). | 29.05.15г. 06 09 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ КТП196–ТП197 |
| июнь | 05.06.15г. 06 03 Ф-109 (ТП- 39,38,60,72,22,52,80,59). | 05.06.15г. 06 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП22–ТП85. |
|  | 09.06 15г. 22 37 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 09.06.15г. 03 18 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП-8–ТП-62. |
|  | 19.06.15г. 04 10 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 19.06.15г. 05 17 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП3-ТП93. |
|  | 23.06.15г. 0 30 Ф-212 (ТП-208,181,179,171,173,182, 302,198,182,234) | 23.06.15г. 0155 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4–п/стИноземц. |
|  | 24.06.15г. 05 42 Ф-210 (ТП-210,175,194,161,185,164, 221,184,165,166,183,168,186). | 24.06.15г. 08 20 | старение изоляции КЛ 10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП164-ТП165. |
|  | 24.06.15г. 08 10 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 24.06.15г. 09 41 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП32-ТП68 |
|  | 25.06.15г. 0 10 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 25.06.15г. 01 17 | проникновение белки вТП РУ10кВ | заделка проходов КЛ |
| июль | 09.07.15г. 17 28 Ф-212 (ТП-208,181,179,171,173,182, 302,198,182,234). | 09.07.15г. 1853 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ перемычка на тр-р |
|  | 11.07.15г. 0 45 Ф-212 (ТП-208,181,179,171,173,302). | 11.07.15г. 0155 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП179–302. |
| июль | 28.07.15г. 09 35 Ф-104 (ТП- 1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53,120,7,23,18). | 28.07.15г. 10 53 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП7–ТП19. |
| август | 02.08.15г. 05 40 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 02.08.15г. 06 30 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП3-ТП93 |
|  | 04.08.15г. 07 14 Ф-83 (ТП-83,103,114,6). | 04.08.15г. 0745 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП83–ТП103. |
|  | 07.08.15г. 23 55 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8,). | 08.08.15г. 020 | сильный дождь | ремонтные работы на кровле РП1 |
|  | 08.08.15г. 02 20 Ф-212 (ТП-208,181,179,171,173,182, 198,234). | 08.08.15г. 0402 | сильный дождь | ремонтные работы по замене ПК 3шт. |
|  | 17.08.15г. 9 14 Ф-107 (ТП-40,48,103,41,101,51, 95, 102,114,6). | 17.08.15г. 11 02 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП114–ТП6 |
|  | 17.08.15г. 11 20 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 17.08.15г. 12 15 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП3-ТП58. |
|  | 19.08.15г. 03 14 Ф-РП6-2 (ТП-204,170,163). | 19.08.15г. 04 35 | проникновение в ТП163 белки | заделка проходов КЛ |
|  | 21.08.15г. 21 58 Ф-104 (ТП- 27, 74, 44, 112, 14, 81,13, 46,3,120). | 21.08.15г. 23 20 | проникновение в ТП46 крысы | ремонтные работы на строительной части. ТП, заделка проходов КЛ |
|  | 27.08.15г. 10 28 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 27.08.15г. 1055 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП29-ТП36 |
|  | 27.08.15г. 15 43 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 27.08.15г. 16 08 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4–ТП177. |
|  | 29.08.15г. 04 20 Ф-РП6-2 (ТП-204,170,163). | 29.08.15г. 06 09 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4–РП6-2. |
|  | 29.08.15г. 04 20 Ф-212 (ТП-208,181,179,171,173,182, 198,234). | 29.08.15г. 0609 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП180–ТП176. |
| сентябрь | 03.09.15г. 10 07 Ф-178 (ТП-178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 03.09.15г. 10 53 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП205–ТП241. |
|  | 09.09.15г. 01 15 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12). | 09.09.15г. 03 03 | повреждение в сетях ВЛ-35 кВ ЦЭС | ремонтные работы в сетях ВЛ-35 кВ ЦЭС |
|  | 12.09.15г. 23 12 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12,12). | 13.09.15г. 00 57 | проникновение белки вТП РУ10кВ ТП79 | заделка проходов КЛ |
|  | 13.09.15г. 20 48 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12,12). | 13.09.15г. 21 20 | проникновение белки вТП РУ10кВ РП3 | заделка проходов КЛ |
|  | 13.09.15г. 01 50 Ф-208 (ТП-208,181,179,171,173, 182,302). | 13.09.15г. 02 30 | проникновение белки вТП РУ10кВ | заделка проходов КЛ |
|  | 15.09.15г. 03 43 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12,12). | 15.09.15г. 04 35 | проникновение белки вТП РУ10кВ ТП84 | заделка проходов КЛ |
|  | 24.09.15г. 12 08 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12,12). | 24.09.15г. 12 45 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП2А–РП3. |
| октябрь | 12.10.15г. 05 02 Ф-РП6-2 (ТП-204,170,163). | 12.10.15г. 06 23 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП204–ТП170. |
|  | 20.10.15г. 09 20 Ф-104 (ТП- 1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53,120,7,23,18) | 20.10.15г. 11 52 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП75–ТП1, ТП75.-ТП94 |
|  | 21.10.15г. 21 257 Ф-109 (ТП- 39,38,60,72,22,52,80,59,20,19. | 21.05.15г. 23 33 | старение изоляции обмоток трансформатора | Замена трансформатора |
|  | 26.10.15г. 19 34 Ф-178 (ТП-178, 203,192,193,191, 202,205,222,224,232,231). | 06.04.15г. 10 03 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП252–ТП192, |
|  | 28.10.15г. 15 08 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12,12). | 28.10.15г. 16 10 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП25–ТП84. |
|  | 31.10.15г. 11 05 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 31.10.15г. 11 38 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП189–ТП190. |
| ноябрь | 04.11.15г. 04 33 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 04.11.15г. 5 35 | старение изоляции ВЛ 10 кВ | повреждение не выявлено |
|  | 04.11.15г. 15 12 Ф-215 КТП211-1 | 04.11.15г. 15 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП235–ТП211 |
|  | 17.11.15г. 07 05 Ф-215 КТП211-1 | 17.11.15г. 08 15 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП215–ТП211 |
|  | 18.11.15г. 19 37 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12,12). | 18.11.15г. 20 17 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП9–КТП58 |
|  | 19.11.15г. 12 48 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 19.11.15г. 13 32 | механическое повреждение КЛ10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП189–ТП190. |
|  | 19.11.15г. 20 01 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 19.11.15г. 2030 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП43-ТП36 |
|  | 21.11.15г. 10 35 Ф-74 (ТП- 27, 74, 44, 112, 14, 81,13, 46,3,120). | 21.11.15г. 11 15 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП74-ТП27 |
|  | 21.11.15г. 12 50 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1). | 21.11.15г. 14 06 | проникновение крысы в яч. Тр-ра КТП200 | ремонтные работы в КТП200 |
|  | 22.11.15г. 12 49 Ф-109 (ТП- 39,38,60,72,22,85,80,59,20,19. | 22.11.15г. 13 41 | старение изоляции | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП72-ТП56 |
|  | 27.11.15г. 9 55 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1). | 27.11.15г. 10 35 | старение изоляции КЛ 10 кВ перемычкина трансформатор | ремонтные работы в КТП72 на перемычки на трансформатор |
|  | 27.11.15г. 19 12 Ф-74 (ТП- 27, 74, 44, 112, 14, 81,13, 46,3,120). | 27.11.15г. 20 40 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП3-ТП46 |
| декабрь | 04.12.15г. 09 58 Ф-187 (ТП-178, 203,192,193,191,185,184, 202,205,222,224,232,231,194,175,165,164,161,221,166,168,183,195,210.) | 04.12.15г. 13 00 | нештатная работа ПК на т-тр №2 ТП193 | ремонтные работы на ТП193,переход на резервный трансформатор |
|  | 07.12.15г. 12 01 Ф-63 (ТП-84,РП3,11,5,9,69,35,70, 55-I,32,57,62,79,88,12,12). | 07.12.15г. 13 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП5–ТП11 |
|  | 14.12.15г. 2247 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 14.12.15г. 2316 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8-ТП62 |
|  | 17.12.15г. 20 53 Ф-208 (ТП-208,181,179,171,173, 182,302). | 17.12.15г. 21 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4-ТП240 |
|  | 18.12.15г. 04 00 Ф-74 (ТП- 27, 74, 44, 112, 14, 81,13, 46,3,120). | 18.12.15г. 06 15 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП1-ТП28 |

Гл. инженер                                       Казаков Ю.В.