Информация о техническом состоянии сетей

филиала «Железноводские электрические сети»  ООО «КЭУК»

(отключениями объектов электросетевого хозяйства) в 2016 году.

| Месяц 2016 г. | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина внепланового отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 06.01.16г. 10 54 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8,). | 06.01.16г. 11 56 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП5-ТП56 |
|  | 06.01.16г. 10 54 Ф-104 (ТП- 1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53,120,7,23,18) | 06.01.16г. 13 23 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП1–ТП1, ТП10.-ТП53 |
|  | 11.01.16г. 22 53 Ф-213 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 11.01.16г. 23 41 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ п/ст Иноземцево - РП4 |
|  | 18.01.16г. 0924 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 18.01.16г. 10 05 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП36-КТП43 |
| февраль | 02.02.16г. 07 27 Ф-103 | 02.02.16г. 07 50 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ Ф-103 |
|  | 02.02.16г. 09 52 Ф-187 (ТП-178, 203,192,193,191,185,184, 202,205,222,224,232,231,194,175,165,164,161,221,166,168,183,195,210.) | 02.02.16г. 11 40 | нештатная работа ПК на т-тр №2 ТП193 | ремонтные работы на ТП193,переход на резервный трансформатор |
|  | 13.02.16г. 21 28 Ф-107 (ТП-40,48,103,41,101,51, 95, 102,114,6). | 13.02.16г. 21 42 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП6-ТП52 |
|  | 23.02.16г. 09 29 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 23.02.16г. 10 48 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП36-КТП43 |
|  | 27.02.16г. 04 30 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 27.02.16г. 06 12 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП62-ТП8 |
| март | 26.03.16г. 14 53 Ф-63 (ТП-69,79,9,35,76,5,11,84,62, 25,34,57,68,97,70,33,93,58,99). | 26.03.16г. 16 53 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП58-ТП9, ТП32-ТП68 |
|  | 31.03.16г. 18 05 Ф-63 (ТП-69,79,9,35,76,5,11,84,62, 25,34,57,68,97,70,33,93,32,78). | 31.03.16г. 20 25 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП58-РП3, |
| апрель | 12.04.16г. 10 50 Ф-208 (ТП-208,181,179,302). | 12.04.16г. 11 38 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП78-ТП302, |
|  | 23.04.16г. 01 34 Ф-63 (ТП-69,79,9,35,76,5,11,84,62, 25,34,57,68,97,70,33,93,58,99). | 26.03.16г. 16 53 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП88-ТП70, |
|  | 27.04.16г. 10 56 Ф-83 (ТП-83,103,114,6,61). | 27.04.16г. 11 52 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП114-ТП6, |
|  | 28.04.16г. 22 47 Ф-83 (ТП-83,103,114,6,61). | 28.04.16г. 23 38 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП67-ТП36, |
| май | 01.05.16г. 05 30 Ф-РП6-1 (РП-6,ТП188,169,221). | 01.05.16г. 06 21 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4-РП6-1 |
|  | 09.05.16г.08 43 Ф-67 (ТП-49,67,3,26,15,20,88). | 09.05.16г. 10 10 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП50-ТП55, |
|  | 11.05.16г. 09 58 Ф-212 ТП(208,181,179,204,170,163, 197,198,182,173,171). | 11.05.16г. 10 41 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП77-ТП181, |
|  | 11.05.16г. 11 15 Ф-209 (ТП217,243,242). | 11.05.16г. 12 35 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП235-ТП217 |
|  | 16.05.16г. 16 00 Ф-63 (ТП-69,79,9,35,76,5,11,84,62, 25,34,57,68,97,70,33,93,58,99). | 16.05.16г. 17 48 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП88-РП3, |
|  | 17.05.16г. 0 07 Ф-187 (ТП-178, 203,192,193,191,185,184, 202,205,222,224,232,231,194,175,165,164,161,221,166,168,183,195,210.) | 17.05.16г. 11 40 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП164-ТП175 |
|  | 26.05.16г. 21 07 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 26.05.16г. 21 48 | Сильный дождь,попадание воды в РУ10 кВ | ремонтные работы в КТП233 по замене изоляторов РУ 10 кВ |
|  | 30.05.16г. 17 08 (Ф-63,212,213,214,215). | 31.05.16г. 01 16 | Повреждение в сетях 35 кВ ЦЭС | ремонтные работы на ВЛ 35 кВ ЦЭС |
| июнь | 01.06.16г. 01 17 Ф-83 (ТП-83,103,114,6,61). | 01.06.16г. 03 18 | Сильный дождь, воды в РУ10 кВ | ремонтные работы в РУ 10 кВ ТП114 |
|  | 01.06.16г. 02 18 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 01.06.16г. 03 58 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8-ТП62 |
|  | 03.06.16г. 22 10 Ф-187 (ТП-178, 203,192,193,191,185,184, 202,205,222,224,232,231,194,175,165,164,161,221,166,168,183,195,210.) | 04.06.16г. 0 53 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП231-ТП203 |
|  | 05.06.16г. 15 37 Ф-208 (ТП-208,181,179,302). | 05.06.16г. 16 35 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ Т208-РП4, |
|  | 05.06.16г. 16 35 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1). | 05.06.16г. 17 15 | Сильный дождь, попадание воды в РУ10 кВ КТП216 | ремонтные работы КТП216,замена трансформатора |
|  | 05.06.16г. 21 11 Ф-63 (ТП-69,79,9,35,76,5,11,84,62, 25,34,57,68,97,70,33,93,58,99). | 16.05.16г. 21 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП62-ТП5, |
|  | 13.06.16г. 16 37 Ф-187 (ТП-178, 203,192,193,191,185,184, 202,205,222,224,232,231,194,175,165,164,161,221,166,168,183,195,210.) | 13.06.16г. 19 10 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП241-ТП238 |
|  | 14.06.16г. 13 15 Ф-209-2 (ТП-242,243,217). | 14.06.16г. 14 30 | Прорастание травы в КТП 217 на трансформатор. | ремонтные работы КТП217,замена ПК |
|  | 17.06.16г. 07 58 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 01.06.16г. 08 50 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП41-ТП42 |
|  | 18.06.16г. 23 01 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 19.06.16г. 01 49 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП30-ТП86 |
|  | 25.06.16г. 05 38 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1). | 26.06.16г. 01 15 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП201-ТП220, КТП212-КТП200, ТП196-КТП237* |
|  | 27.06.16г.11 23 Ф-67 (ТП-49,67,3,26,15,20,88). | 27.06.16г. 11 34 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП53-ТП54, |
|  | 28.06.16г. 02 02 Ф-63 (ТП-69,79,9,35,76,5,11,84,62, 25,34,57,68,97,70,33,93,58,99). | 28.06.16г. 21 45 | Белка в ТП84 | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП3-ТП25, |
| июль | 03.07.16г.17 50 Ф-240 (ТП-240,182,198,171,173). | 03.07.16г. 19 03 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП173-ТП183, |
|  | 05.07.16г. 10 28 Ф-187 (ТП-178, 203,192,193,191,185,184, 202,205,222,224,232,231,194,175,165,164,161,221,166,168,183,195,210.) | 05.07.16г. 12 13 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП164-ТП165 |
|  | 07.07.16г. 03 17 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 07.07.16г. 01 49 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП37-ТП17 |
|  | 07.07.16г. 04 13 Ф-104 (ТП- 1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53,120,7,23,18) | 07.07.16г. 04 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП23–ТП83 |
|  | 13.07.16г. 21 53 Ф-210 ТП-185,184,194,175,165,164,166,168, 183,195,210.) | 13.07.16г. 0 23 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП205-ТП241, на МВ Ф-210 |
|  | 17.07.16г. 19 23 Ф-177 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199). | 17.07.16г. 20 36 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП172–ТП189 |
|  | 21.07.16г. 23 10 Ф-63 (ТП-69,79,9,35,76,5,11,84,62, 25,34,57,68,97,70,33,93,58,99). | 22.07.16г. 0 04 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП62-ТП5, |
| август | 08.08.16г. 20 54 Ф-213 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199,218219,169,188). | 08.08.16г. 21 16 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ Ф-213 |
|  | 14.08.16г. 22 20 Ф-177 (ТП- 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230). | 14.08.16г. 23 15 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП172-каб. выход на опору |
|  | 15.08.16г. 11 22 Ф-240 (ТП-240,198,182,234,171,173). | 15.08.16г. 11 58 | повреждение КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10кВ КТП240-ТП198 |
|  | 17.08.16г. 21 35 Ф-63 (ТП-69,79,9,35,76,5,11,84,62, 25,34,57,68,97,70,33,93,58,99). | 18.08.16г. 0 04 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП32-ТП68, КТП58-РП3 |
|  | 31.08.16г. 20 48 Ф-74 (ТП- 27, 74, 44, 112, 14, 81,13, 46,73,120). | 31.08.16г. 21 41 | проникновение в КТП мелкой живности | работы по защите от проникновений в КТП |
| сентябрь | 02.06.16г. 19 07 Ф-208 (ТП-208,181,179). | 02.09.16г. 20 14 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ Т208-ТП181 |
|  | 08.09.16г. 13 12 Ф-74 (ТП- 27, 74, 44, 112, 14, 81,13, 46,73,120). | 08.09.16г. 13 50 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП2А-ТП98 |
|  | 08.09.16г. 13 12 Ф-107 (ТП-40,48,41,101,51, 95, 102). | 08.09.16г. 14 42 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП41-ТП101 |
|  | 12.09.16г. 07 00 Ф-214 (ТП-167,201,214,220,212,200, 196,227,216,209-1). | 12.09.16г. 08 25 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ КТП212-КТП200, |
|  | 13.09.16г. 03 25 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 13.09.16г. 03 57 | проникновение в ТП мелкой живности | работы по защите от проникновений в ТП8 |
|  | 22.09.16г. 18 22 Ф-240 (ТП-240,198,182,234,171,173). | 22.09.16г. 20 10 | проникновение в ТП мелкой живности | работы по защите от проникновений в ТП171 |
|  | 26.09.16г. 04 18 Ф-74 (ТП- 27, 74, 44, 112, 14, 81,13, 46,73,120). | 26.09.16г. 05 26 | проникновение в ТП120 мелкой живности | работы по защите от проникновений в ТП120 |
|  | 26.09.16г. 06 20 Ф-177 (ТП- 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230). | 26.09.16г. 07 28 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП180-каб. выход на опору |
|  | 28.09.16г. 03 07 Ф-107 (ТП-40,48,41,101,51, 95, 102). | 28.09.16г. 03 51 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП102-ТП61 |
|  | 29.09.16г. 10 17 Ф-106 (ТП-66,37,17,30,86,29,43,8). | 29.09.16г. 10 40 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП36-ТП43 |
| октябрь | 13.10.16г. 19 01 Ф-240 (ТП-240,198,182,234,171,173). | 13.10.16г. 20 00 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП302-КТП78 |
| ноябрь | 03.11.16г. 9 58 Ф-178 (ТП178,203,192,193,191,202,205,222,224,232,231,183,236.) | 03.11.16г. 11 40 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ Т203-ТП192 |
|  | 09.11.16г. 0 58 Ф-106 (ТП66,65,31,42,37,17,30,86,29,43,8) | 09.11.16г. 01 12 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8-ТП62 |
|  | 16.11.16г. 17 00 Ф-177 (ТП- 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,239,172). | 16.11.16г. 18 03 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП180-ТП177 |
|  | 19.11.16г. 15 21 Ф-177 (ТП- 177) | 19.11.16г. 16 28 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4-ТП177 |
|  | 29.11.16г. 22 31 Ф-106 (ТП66,65,31,42,37,17,30,86,29,43,8) | 29.11.16г. 23 30 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8-ТП62 |
| декабрь | 05.12.16г.22 10 Ф-104 (ТП-1,23,18,1I9,53,61, 10,104, 82,82А,83,103,74,27). | 05.12.16г. 23 10 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП18-ТП114. |
|  | 06.12.16г. 02 50 Ф-213 (ТП- 225, 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,199,218219,169,188). | 06.12.16г. 03 27 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ Ф-213 |
|  | 08.12.16г. 13 30 Ф-212 ТП(208,181,179,204,170,163, 197,198,182,173,171). | 08.12.16г. 14 10 | повреждение не выявлено | профилактический осмотр оборудования перед включением |
|  | 25.12.16г. 02 20 Ф-109 (ТП- 217,242,243) | 25.12.16г. 03 33 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП242-ТП196 |
|  | 29.12.16г. 15 35 Ф- РП6-2 (ТП- 170,204,163) | 29.12.16г. 16 23 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4-РП6-2 |

Гл. инженер                                       Казаков Ю.В.