## Лист1
Ведомость замеров фидерных нагрузок от трансформаторов, установленных в РП, ТП, КТП филиала ЖЭС ООО «КЭУК» в январе 2013 г.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| РП - 2 | [14 empty] | 8 50
| главный-1 | 250 | 361 | 99 | 44 | 96 | 230 | 11 25 | 22.01.13 | 72 | 57 | 75 | 222 | 21 20 | 23.01.13
| Банк "Нов.символ"- ул.Калинина 4 |  |  | 10 | 10 | 15 | 230 |  |  | 5 | 9 | 8 | 222
| Сбербанк ул.Ленина 73а |  |  | 23 | 5 | 20 | 220 |  |  | 18 | 3 | 8 | 220
| Сбербанк ул.Ленина 73а |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 250 | 361 | - | - | - | - | 11 25 | 22.01.13 | - | - | - | - | 21 20 | 23.01.13
| ДК медработников, Калинина 7 |  |  | 27 | 4 | 10 |  |  |  | 19 | 20 | 11
| Гост. "Спартак", трибуна |  |  | 1 | 6 | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 2
| Павильон дом быта «Рабочая мебель» |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0
| Клиника БИ - ул.Калинина 16 |  |  | 25 | 13 | 32 |  |  |  | 24 | 13 | 30
| Казначейство, мед.тех, бак.лаборатория |  |  | 13 | 6 | 16 |  |  |  | 4 | 9 | 6
| Островские ванны |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 10
| РП - 2А | [14 empty] | 19 50
| главный-3 | 630 | 910 | 403 | 391 | 371 | 233 | 11 30 | 22.01.13 | 111 | 116 | 114 | 233 | 21 30 | 23.01.13
| СПА Плаза 1 |  |  | 0 | 2 | 1 | 230 |  |  | 0 | 2 | 2 | 230
| СПА Плаза 3 |  |  | 50 | 63 | 38 | 234 |  |  | 34 | 40 | 40 | 232
| СПА Плаза 5 |  |  | 353 | 326 | 332 |  |  |  | 77 | 74 | 72
| главный-4 | 630 | 910 | 129 | 109 | 135 | 235 | 11 30 | 22.01.13 | 120 | 95 | 88 | 235 | 21 30 | 23.01.13
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 |  |  | 13 | 10 | 6 | 233
| СПА Плаза 6 |  |  | 74 | 64 | 80 | 233 |  |  | 54 | 33 | 31 | 235
| СПА Плаза 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| СПА Плаза 4 |  |  | 55 | 45 | 55 |  |  |  | 53 | 52 | 51
| РП - 3 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 21 | 17 | 20 | 220 |  |  | 38 | 33 | 37 | 220
| ул. Ленина 5 г |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 9 | 5 | 8
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 10 | 11
| Котельная |  |  | 18 | 16 | 18 |  |  |  | 17 | 17 | 18
РП - 4
| главный-1 | 630 | 910 | 270 | 236 | 244 | 225 | 08 50 | 28.01.13 | 314 | 246 | 302 | 224 | 20 00 | 29.01.13
| Торговый центр Орион |  |  | 24 | 21 | 28 | 385 |  |  | 44 | 20 | 25 | 390
| ул.50лет Октября № 3а |  |  | 23 | 16 | 46 |  |  |  | 27 | 22 | 50
| ул.50лет Октября № 9 общеж. |  |  | 85 | 67 | 36 |  |  |  | 97 | 48 | 73
| Котельная № 15 ввод 1 |  |  | 114 | 120 | 120 |  |  |  | 116 | 133 | 124
| ул.Шоссейная 242 (60кв.жд) |  |  | 24 | 12 | 14 |  |  |  | 30 | 23 | 30
| Повильон бытовых услуг |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Освещение РП-4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| главный-2 | 400 | 576 | 79 | 87 | 91 | 225 |  |  | 76 | 98 | 85 | 220
| Освещение РП-4, |  |  | 0 | 0 | 0 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 380
| Аптека |  |  | 1 | 0 | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| ул.50лет Октября № 3а (242) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.50лет Октября № 9 общеж. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Рынок |  |  | 0 | 8 | 11 |  |  |  | 0 | 7 | 6
| Котельная № 15 ввод 2 |  |  | 67 | 73 | 72 |  |  |  | 62 | 67 | 67
| ул 50лет Октября № 8а |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (Аптека 2) |  |  | 7 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 3
| Вагина |  |  | 4 | 5 | 2 |  |  |  | 11 | 22 | 8
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  |  |  | 349 | 323 | 335
РП - 5
| главный | 400 | 576 | 52 | 24 | 53 |  |  |  | 80 | 58 | 82
| ул.Развавльская 37 | 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | 31,01,13 | 0 | 0 | 0 | 240
| ул.Октябрьская 90 |  |  | 2 | 0 | 0 | 236 |  |  | 2 | 0 | 0 | 235
| ул.Проскурина 8 |  |  | - | - | - | 225 |  |  | - | - | - | 222
| ул.Октябрьская 90 |  |  | 32 | 24 | 30 |  |  |  | 52 | 46 | 54
| Гаражи |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| ул.Октябрьская 92 |  |  | 18 | 0 | 22 |  |  |  | 26 | 11 | 27
| ул. Освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| CМУ-ДСК |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
бн
РП - 6
| главный-2 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 20 | 06.01.13 | - | - | - | - | 20 30 | 11.01.13
| главный-1 | 630 | 910 | 80 | 180 | 165 | 228 | 10 20 | 06.01.13 | 205 | 291 | 275 | 235 | 20 30 | 11.01.13
| СГЭМ |  |  | 5 | 17 | 2 | 227 |  |  | 7 | 19 | 5 | 232
| Котеджи верх |  |  | 27 | 83 | 58 | 230 |  |  | 67 | 92 | 95 | 235
| Котеджи низ |  |  | 33 | 65 | 85 |  |  |  | 88 | 104 | 120
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23 | 43 | 10
| ул. Кавказская |  |  | 15 | 15 | 20 |  |  |  | 20 | 33 | 45
ТП - 1
| главный | 250 | 361 | 121 | 34 | 77 | 390 | 09 20 | 08.01.13 | 220 | 123 | 208 | 390 | 19 33 | 09.01.13
| ул.Интернациональная № 22 | 250 | 361 | 17 | 7 | 6 | 232 |  |  | 26 | 25 | 13 | 230
| ул.Интернациональная № 22 |  |  | 14 | 3 | 11 |  |  |  | 25 | 5 | 14
| ул.Интернациональная нечёт. |  |  | 9 | - | 29 |  |  |  | 18 | - | 71
| ул.Интернациональная № 22 |  |  | 16 | 3 | 18 |  |  |  | 27 | 2 | 17
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24 | 31 | 26
| ул.Интернациональная № 22-44 |  |  | 31 | - | 7 |  |  |  | 42 | - | 15
| Рынок |  |  | 1 | 0 | 6 |  |  |  | 16 | 20 | 52
| ул.Интернациональная 22рез |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Интернациональная чет |  |  | 33 | 21 | - |  |  |  | 42 | 40 | -
| б.н. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 2
| главный | 250 | 361 | 139 | 141 | 119 | 390 | 09 30 | 08.01.13 | 222 | 141 | 119 | 385 | 19 45 | 09.01.13
| Ул Освещение | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 44 | 18 | 21 | 220
| Ресторан силовая |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| ул.Труда |  |  | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 0
| ул.Труда №6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 3
| Пансионат сан.Эльбрус |  |  | 74 | 64 | 85 |  |  |  | 71 | 49 | 57
| ул.Парковая |  |  | 36 | 52 | 21 |  |  |  | 56 | 42 | 25
| ул.Гааза |  |  | 27 | 22 | 11 |  |  |  | 48 | 27 | 12
КТП — 3
| главный | 250 | 361 | 175 | 184 | 173 | 398 | 09 35 | 08.01.13 | 138 | 202 | 150 | 395 | 19 50 | 09.01.13
| Маг."Прасковея" ввод 1 | 250 | 361 | 0 | 2 | 1 | 240 |  |  | 0 | 1 | 0 | 230
| ул.Семашко |  |  | 88 | 79 | 44 |  |  |  | 82 | 109 | 55
| "Здоровье" 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 8 | 16
| Администрация города |  |  | 2 | 23 | 33 |  |  |  | 1 | 21 | 16
| "Здоровье" 2 |  |  | 85 | 80 | 95 |  |  |  | 46 | 63 | 63
| Маг."Прасковея" ввод 2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Лермонтова |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 4
| главный № 1 | 630 | 910 | 260 | 312 | 312 | 230 | 10 20 | 08.01.13 | 260 | 312 | 312 | 230 | 20 33 | 09.01.13
| главный № 2 | 630 | 910 | 235 | 260 | 235 | 390 | 10 25 | 08.01.13 | 208 | 208 | 208 | 390 | 20 35 | 09.01.13
| ТП - 5 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 175 | 150 | 150 | 220 |  |  | 26 | 21 | 16 | 220
| Туалет курор.парка | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кафе "Льдинка" |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 10 | 6
| Лаборатория БТМ |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Вакуумная |  |  | 33 | 3 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Грязелечебница №2 |  |  | 9 | 5 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 1
| Грязелечебница №1 |  |  | 17 | 44 | 10 |  |  |  | 5 | 2 | 2
| Грязелечебница №1 |  |  | 49 | 47 | 51 |  |  |  | 3 | 4 | 4
| Грязелечебница №2 |  |  | 62 | 50 | 50 |  |  |  | 8 | 5 | 3
| Котельная прачечной |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 6
| главный | 250 | 361 | 66 | 60 | 65 |  |  |  | 107 | 101 | 101
| Насосная | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| ул.Ленина 58 |  |  | 12 | 8 | 5 | 230 |  |  | 18 | 13 | 10 | 230
| ЩСУ |  |  | 54 | 52 | 60 | 235 |  |  | 89 | 88 | 91 | 235
ТП - 7
| главный | 180 | 260 | 146 | 154 | 138 |  |  |  | 133 | 116 | 93
| Оп торг "Вершина" | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 235
| Поликлиника городская |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 235
| ул.Чапаева 27 |  |  | 11 | 19 | 3 | 230 |  |  | 32 | 28 | 4 | 240
| Карла-маркса |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Ленина 62 |  |  | 12 | 11 | 7 |  |  |  | 23 | 15 | 20
| ул.Косякина 26 а |  |  | 4 | 3 | 6 |  |  |  | 5 | 12 | 6
| Ресторан |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дизайн. школа |  |  | 9 | 7 | 3 |  |  |  | 9 | 6 | 5
| сладкоешка |  |  | 83 | 89 | 42 |  |  |  | 6 | 8 | 10
| КБО ателье |  |  | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40 | 21 | 12
| ул.Косякина 32 |  |  | 10 | 10 | 26 |  |  |  | 15 | 19 | 20
| Остановка |  |  | - | - | 2 |  |  |  | - | - | 2
| Баня ул.Ленина 58 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Поликлиника городская 2 |  |  | 17 | 15 | 46 |  |  |  | 3 | 7 | 11
| ТП - 8 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 50 | 72 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| Насосная | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Жилой дом |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| ТП - 9 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 84 | 53 | 107 | 220 |  |  | 133 | 84 | 97 | 220
| ул. Освещение | Тр-2-нет | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 4 | 1
| АТС и буфет ст.Бештау |  |  | 6 | 3 | 5 |  |  |  | 8 | 1 | 2
| Посёлок "Бештау" |  |  | 25 | 16 | 33 |  |  |  | 37 | 26 | 46
| ул.Глинки 16 кв. ж/д |  |  | 6 | 4 | 41 |  |  |  | 12 | 8 | 4
| Ж/Д вокзал Бештау |  |  | 15 | 20 | 20 |  |  |  | 22 | 32 | 39
| Пионерлагерь |  |  | 32 | 10 | 5 |  |  |  | 43 | 12 | 4
| Торговый павильон |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 10
| главный - нет | 100 | 144 | -- | -- | -- | 226 | 11 50 | 22.01.13 | -- | -- | -- | 225 | 21 20 | 04.02.13
| Общ.сан.Дубовая роща | Тр-2-нет | - | опломбировано |  |  | 230 |  |  | опломбировано |  |  | 225
| Особая нагрузка |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
| Корпус №1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Корпус №3 освещение |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Низ темпер |  |  | 10 | 8 | 10 |  |  |  | 4 | 4 | 5
| Насос мин.башня |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Рабочая столовая |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кухня сила |  |  | 14 | 12 | 12 |  |  |  | 2 | 2 | 1
| Терренкур |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Административный корпус |  |  | - | - | 9 |  |  |  | - | - | 6
| ТП - 11 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 273 | 262 | 275 | 220 |  |  | 65 | 48 | 51 | 220
| Компрессор | 630 | 910 | 52 | 52 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Цех налива з-да МВЖ |  |  | 75 | 80 | 87 |  |  |  | 5 | 3 | 6
| Холодильник 200 |  |  | 65 | 65 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Холодильник 100+80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Проходная |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
| Электроцех |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Энергетик |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Жилой дом |  |  | 5 | [5 empty] | 10
| Конденсатор |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная маст. |  |  | 68 | 60 | 66 |  |  |  | 45 | 45 | 45
| Выдувной отдел |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| б/н |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Компрессор 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП - 12
| главный | 250 | 361 | 19 | 0 | 0 | 218 | 11 35 | 22.01.13 | 36 | 2 | 1 | 224 | 21 00 | 04.02.13 | 20 10
| Хлебзавод |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 1 | 0 | 228
| База-склад з-да МВЖ |  |  | - | - | - | 218 |  |  | - | - | - | 222
| База-склад, лесничество |  |  | 19 | 0 | 0 |  |  |  | 36 | 1 | 1
ТП - 13
| главный | 250 | 361 | 1 | 12 | 22 | 225 | 10 45 | 08.01.13 | 1 | 10 | 16 | 225 | 20 45 | 09.01.13
| Насосная | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 395 |  |  | 0 | 0 | 0 | 395
| ул. Пушкинская |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| сан.Тельмана 1-й корпус |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Минералохранилище |  |  | - | 8 | - |  |  |  | - | 5 | -
| сан.Тельмана спальн.кор. |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| сан.Тельмана сил.1-й кор. |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Смирновский источник ЩР УО |  |  | 0 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 3 | 3
| Осв. Пушкинской гал. и парка |  |  | 0 | 2 | 6 |  |  |  | 0 | 1 | 5
| Кафе "Парк" |  |  | 1 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 8
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 14
| главный | 250 | 360 | 110 | 72 | 101 | 225 | 10 55 | 08.01.13 | 35 | 45 | 65 | 230 | 20 55 | 09.01.13
|  | 630 | 910 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 390
| сан.Кирова корпус №3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дизельная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| сан.Кирова бойлерная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Пищеблок гл.корп.сан.Кирова |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Минеральные ванны |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| сан.Кирова корпус №1 |  |  | 45 | 22 | 21 |  |  |  | 3 | 10 | 5
| Пансионат "Лето" |  |  | 8 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 4 | 8
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Санит. эпидем станция |  |  | 15 | 13 | 9 |  |  |  | 3 | 7 | 9
| Строительство |  |  | 0 | 1 | 17 |  |  |  | 0 | 10 | 20
| сан.Кирова главный корпус |  |  | 42 | 30 | 47 |  |  |  | 28 | 14 | 23
| Строительство Лермонтова |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 15
| главный | 250 | 361 | 152 | 173 | 164 | 233 | 10 55 | 12.01.13 | 145 | 121 | 108 | 230 | 20 55 | 13.01.13
| Дом быта - ввод 1 | 250 | 361 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  | 6 | 2 | 0 | 400
| Администрация города |  |  | 28 | 25 | 30 |  |  |  | 10 | 12 | 12
| Салон "Лолита" |  |  | 5 | 6 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 1
| МУП Курортный парк |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Школа №2 |  |  | 6 | 32 | 27 |  |  |  | 2 | 2 | 1
| Дом быта - ввод 2 |  |  | 47 | 57 | 55 |  |  |  | 60 | 45 | 38
| КБО РКЦ |  |  | 10 | 2 | 3 |  |  |  | 10 | 1 | 0
| Школа №2 резерв |  |  | 14 | 14 | 15 |  |  |  | 9 | 5 | 2
| Гаражи |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| ул.Ленина 63 |  |  | 9 | 24 | 12 |  |  |  | 8 | 26 | 12
| Аптека №10 |  |  | 3 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Ленина,киоск,ул.Чайковского, светофор |  |  | 16 | 10 | 8 |  |  |  | 24 | 10 | 10
| Узел связи, Ленина 61-65 |  |  | 5 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 20
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 12 | 10
ТП - 16
| главный-1 | 630 | 910 | 52 | 52 | 50 | 223 | 9 35 | 22.01.13 | 42 | 48 | 58 | 225 | 21 45 | 04.02.13
| Насос - 1-2-3 |  |  | опломбировано |  |  | 225 |  |  | опломбировано |  |  | 225
| Дачи |  |  | - | 28 | - | 225 |  |  | - | 23 | - | 224
| главный-2 | 160 | 230 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 21 45 | 04.02.13
| Насос - 2-4-5 |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| пер.Садовый |  |  | 7 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 6 | 9
| б/н |  |  | - | - | 11 |  |  |  | - | - | 18
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 17
| главный | 400 | 576 | 107 | 157 | 151 |  |  |  | 230 | 202 | 173
| ул. Бахановича 43 | Тр-2-нет | - | 1 | 0 | 0 | 235 |  |  | 1 | 0 | 0 | 230
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 |  |  | 36 | 14 | 30 | 235
| Красикова низ нечет. |  |  | 70 | 48 | 27 | 234 |  |  | 62 | 59 | 37 | 235
| ГСК |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 6 | 1 | 3
| Бахановича верх |  |  | 20 | 19 | 44 |  |  |  | 38 | 25 | 35
| Бахановича низ |  |  | 10 | 54 | 55 |  |  |  | 79 | 52 | 21
| Красикова верх чет. |  |  | 6 | 36 | 24 |  |  |  | 8 | 51 | 47
ТП - 18
| главный | 250 | 361 | 170 | 191 | 198 |  |  |  | 261 | 302 | 230
| ул. К.Маркса 1 | 250 | 361 | 25 | 14 | 21 | 234 |  |  | 20 | 30 | 15 | 225
| ул.К.Маркса конд.цех |  |  | - | - | - | 214 |  |  | - | - | - | 215
| Бювет |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 242
| ул. Ленина 58 а |  |  | 8 | 15 | 14 |  |  |  | 17 | 26 | 27
| ул. Косякина 26, 26 б |  |  | 8 | 20 | 34 |  |  |  | 10 | 59 | 45
| ул. Московская 2 |  |  | 9 | 5 | 1 |  |  |  | 12 | 8 | 6
| ул. К. Маркса 5 |  |  | 14 | 10 | 7 |  |  |  | 23 | 17 | 13
| ЦТП |  |  | 34 | 36 | 32 |  |  |  | 39 | 34 | 35
| Детсад "Лесной уголок" |  |  | 23 | 26 | 40 |  |  |  | 4 | 0 | 1
| ул. К. Маркса 3 |  |  | 13 | 16 | 15 |  |  |  | 21 | 31 | 22
| ул.Косякина 28 |  |  | 20 | 28 | 23 |  |  |  | 53 | 49 | 27
| Баня городская |  |  | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 35 | 18 | 29
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Косякина 26 б резерв |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Столовая |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Чапаева 25 |  |  | 15 | 21 | 9 |  |  |  | 27 | 30 | 10
ТП - 19
| главный | 250 | 361 | 121 | 140 | 108 | 233 | 10 35 | 12.01.13 | 163 | 141 | 193 | 234 | 20 25 | 13.01.13
| ул. Ленина 123 | 400 | 576 | 14 | 17 | 26 | 400 |  |  | 28 | 31 | 64 | 400
| Строительство |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| АТП курорта-хоз. Двор сан.Эльбрус |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 11
| ул. Ленина 135 |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  | 10 | 0 | 11
| Спец. Гараж |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Строительство |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8
| Засолоч.цех, ул. Р.Люксембург |  |  | 41 | 47 | 18 |  |  |  | 60 | 40 | 24
| Цех "Юж. край" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Ленина нечётная |  |  | 5 | 4 | 10 |  |  |  | 20 | 9 | 17
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 35 | 26
| Столовая №2 |  |  | 24 | 45 | 24 |  |  |  | 15 | 12 | 15
| Холодильники |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул Ленина137 а общежитие |  |  | 7 | 14 | 15 |  |  |  | 1 | 8 | 10
| Экспериментальный цех |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 4
| Торговый центр "Мир" |  |  | 14 | 4 | 6 |  |  |  | 2 | 4 | 3
| Печенье |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 20
| главный-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 50 | 30.01.13 | - | - | - | - | 21 35 | 31.01.13
| Администр., мойка, моторный цех |  |  | 35 | 12 | 4 |  |  |  | 28 | 4 | 9
| Профилакторий 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| ул.Ленина 171,173,175 |  |  | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 32 | 33 | 7
| Водоканал |  |  | 22 | 30 | 14 |  |  |  | 11 | 7 | 7
| Эл.сеть |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Ленина 156 - жил.дом АТП |  |  | - | 1 | 1 |  |  |  | - | 4 | 6
| главный-2 | 250 | 361 | 122 | 108 | 80 | 233 | 10 50 | 30.01.13 | 110 | 79 | 62 | 233 | 21 35 | 31.01.13
| ул. Ленина, д.167 |  |  | - | - | 1 | 234 |  |  | - | - | - | 244
| Эл.сеть - контора, мастерские |  |  | 33 | 30 | 43 | 226 |  |  | 36 | 28 | 31 | 233
| ул. Освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Профилакторий 1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Водоканал 2, эл.сеть-мастерские склада |  |  | 12 | 15 | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 2
ТП - 21
| главный-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 55 | 22.01.13 | - | - | - | - | 20 10 | 31.01.13
| Вакуумформовочный |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Металлокаркасный лев.сторона |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| ООО «Салфетки» (Гарик) |  |  | 18 | 25 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Контора, металлокаркас., Камоцкий |  |  | 8 | 32 | 10 |  |  |  | 0 | 3 | 8
| Токарный цех |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 630 | 910 | 44 | 79 | 63 | 222 | 10 55 | 22.01.13 | 21 | 54 | 39 | 227 | 20 10 | 31.01.13
| Термопластавтомат |  |  | - | - | - | 218 |  |  | - | - | - | 226
| Компрессоры |  |  | - | - | - | 218 |  |  | - | - | - | 226
| Котельная, столярный |  |  | - | - | - |  |  |  | 6 | 1 | 3
| Токар.цех, металлокаркас. прав.стор. |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Конденсаторы |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Автомойка "Сатис" |  |  | 6 | 7 | 6 |  |  |  | 6 | 7 | 1
| АЗС-121 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Дубровная, ветеринар |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| ул.Ленина 177-187, ГСК |  |  | 6 | 6 | 17 |  |  |  | 7 | 21 | 10
| Дубровный, автосервис |  |  | 5 | 8 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 3
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 20 | 10
ТП - 22
| главный-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 10 00 | 30.01.13 | - | - | - | - | 20 30 | 31.01.13
| ООО "Заря" |  |  | 34 | 14 | 16 |  |  |  | 16 | 36 | 18
| Пилорама |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Растворный узел |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| РБУ (Горгорандов) |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| ИП Гайворонский |  |  | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 1
| ул.Интернациональная (ввод 1) |  |  | 65 | 48 | 40 |  |  |  | 66 | 78 | 75
| главный-2 | 250 | 361 | 132 | 79 | 74 | 226 | 10 00 | 30.01.13 | 103 | 122 | 102 | 236 | 20 30 | 31.01.13
| ЦСЗ (осв.двора СМУ курорта) |  |  | 0 | 0 | 1 | 238 |  |  | 0 | 0 | 0 | 234
| ДОЦ (Якубов) |  |  | 0 | 0 | 1 | 230 |  |  | 0 | 0 | 1 | 236
| Горгаз |  |  | 28 | 12 | 14 |  |  |  | 14 | 3 | 6
| ДОЦ-1 (Якубов) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Мастерские |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Ремстрой (Кириллов) |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 23
| главный | 400 | 361 | 157 | 177 | 175 |  |  |  | 248 | 218 | 212
| Кафе "Сладкоешка" | Тр-2-нет | - | - | - | - | 239 |  |  | - | - | - | 235
| Магазин "вершина" |  |  | 31 | 42 | 47 | 237 |  |  | 65 | 75 | 68 | 230
| ул. Чапаева, К.Маркса |  |  | 56 | 75 | 33 | 229 |  |  | 72 | 70 | 58 | 230
| аптека чапаева 27 |  |  | 4 | 8 | 10 |  |  |  | 6 | 12 | 9
| ул. Московская |  |  | 52 | 42 | 44 |  |  |  | 79 | 50 | 36
| Молзавод |  |  | 5 | 1 | 27 |  |  |  | 11 | 2 | 30
| Овощной магазин |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Московская 17/1 |  |  | 9 | 9 | 14 |  |  |  | 15 | 9 | 11
| Московская 17/2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 24
| главный | 160 | 230 | 86 | 61 | 55 | 226 | 9 15 | 22.01.13 | 146 | 105 | 114 | 223 | 21 35 | 04.02.13
| ул. Партизанская | Тр-2-нет | - | 60 | 17 | 1 | 226 |  |  | 72 | 27 | 1 | 230
| Магазин продовольственный |  |  | - | - | - | 233 |  |  | - | - | - | 232
| Дачи верх |  |  | - | 16 | - |  |  |  | - | 19 | -
| пер.Солн-ый, ул.Р.Люксембург |  |  | 25 | 25 | 11 |  |  |  | 52 | 40 | 15
| Гаражи |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 2
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 17 | 25
| Дачи низ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Дачи "Заря" |  |  | - | - | 40 |  |  |  | - | - | 70
| ТП - 25 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный-1 | 400 | 576 | 293 | 306 | 304 | 220 |  |  | 359 | 378 | 347 | 220
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 3 | 7
| Пищеблок щит 7 |  |  | 24 | 32 | 20 |  |  |  | 16 | 22 | 15
| КПП и наружное освещение |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 25 | 39 | 10
| Вставка |  |  | 11 | 5 | 17 |  |  |  | 16 | 20 | 15
| ЩС2 ЩИТ1-3-4 руб. 2 осв.прав. крыла |  |  | 12 | 10 | 14 |  |  |  | 35 | 35 | 36
| Санаторий МВД силовая |  |  | 225 | 235 | 230 |  |  |  | 235 | 230 | 240
| Котельная сан.МВД |  |  | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 15
| ЩС3 ЩИТ2 руб. 3 осв. прав. крыла |  |  | 4 | 7 | 6 | 380 |  |  | 12 | 14 | 9 | 380
| главный-2 | 400 | 576 | 80 | 81 | 103 | 220 |  |  | 113 | 98 | 95 | 220
| ул.Ленина 1В, 1Г |  |  | 17 | 22 | 21 |  |  |  | 25 | 30 | 28
| ул.Ленина 1 Д, 3Б, д/сад "Улыбка"основное |  |  | 12 | 23 | 6 |  |  |  | 15 | 20 | 8
| ул.Ленина 3 А, д/сад "Улыбка"резервное |  |  | 35 | 10 | 27 |  |  |  | 40 | 20 | 30
| Павильон |  |  | 1 | 4 | 31 |  |  |  | 0 | 0 | 5
| ул.Ленина 1А 1Б |  |  | 25 | 22 | 18 |  |  |  | 33 | 28 | 24
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 26 | [5 empty] | 222 | 10 45 | 12.01.13 |  |  |  | 223 | 20 45 | 13.01.13
| главный | 400 | 576 | 48 | 104 | 87 | 380 |  |  | 43 | 69 | 77 | 380
| Бойлерная | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Светофор |  |  | - | 2 | - |  |  |  | - | 2 | -
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 11 | 9
| Курортное бюро |  |  | 18 | 14 | 5 |  |  |  | 7 | 5 | 1
| Ж/Д ресторан "Лилия" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Кафе "Визит" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Эл.щит сигнализации |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
|  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Суд |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ж/Д ресторан |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Хоз.двор |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Диспетчерская АТП |  |  | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 25
| ул. Ленина 73 |  |  | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
| Аудит-сервис |  |  | - | 2 | - |  |  |  | - | 2 | -
| Буфет |  |  | 10 | 26 | 9 |  |  |  | 5 | 14 | 8
| Ж/Д Вокзал |  |  | 3 | 26 | 27 |  |  |  | 1 | 12 | 21
| Прокуратура, мировые судья |  |  | 2 | 10 | 8 |  |  |  | 5 | 11 | 5
| Сбербанк |  |  | 8 | 24 | 9 |  |  |  | 5 | 12 | 8
ТП - 27
| главный | 630 | 910 | 124 | 122 | 148 | 220 | 10 55 | 12.01.13 | 85 | 92 | 93 | 220 | 20 15 | 13.01.13
| Гаражи | 630 | 910 | 4 | 6 | 10 | 386 |  |  | 5 | 7 | 6 | 380
| ул. Мироненко 4 |  |  | 5 | 6 | 3 |  |  |  | 6 | 20 | 3
| ул. Мироненко ВЛ |  |  | 2 | 5 | 9 |  |  |  | 4 | 8 | 10
| Котельная № 5 - 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Калинина 20 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Пищеблок Клиника |  |  | 55 | 48 | 78 |  |  |  | 20 | 10 | 12
| Сан.Дубовая роща освещ. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Калинина 20 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Павильон быта |  |  | 15 | 18 | 10 |  |  |  | 8 | 5 | 4
| Дубовая роща силов. |  |  | 15 | 12 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 12
| Котельная № 5 - 2 |  |  | 28 | 27 | 28 |  |  |  | 32 | 28 | 30
| Сан. Кирова |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 16
| Электроцентрализация |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 28
| главный | 63 | 26 | 64 | 49 | 226 | 10 05 |  | 12.01.13 | 42 | 101 | 79 | 220 | 20 45 | 13.01.13
| Насосная - 2, Розлив |  | 13 | 8 | 27 | 383 |  |  |  | 14 | 28 | 29 | 380
| Освещение парка |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 24 | 19
| Насосная - 1 Розлив |  | 9 | 11 | 15 |  |  |  |  | 8 | 11 | 17
| Каскадная лестница |  | 2 | 8 | 5 |  |  |  |  | 1 | 17 | 6
| Насосн. Смирнов. источника |  | 2 | 5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 | 0
| Славяновский источник |  | 0 | 32 | 2 |  |  |  |  | 0 | 17 | 8
| Шахматный клуб Эстрада |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 29
| главный | 250 | 361 | 80 | 81 | 52 |  |  |  | 107 | 152 | 85
| ул. Октябрьская 1 | Тр-2-нет | - | 14 | 13 | 12 | 217 |  |  | 28 | 30 | 27 | 215
| Щит связи |  |  | - | - | 0 | 230 |  |  | - | - | 1 | 228
| Катодная станция |  |  | - | - | - | 225 |  |  | - | - | - | 223
| ГРП |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Октябрьская 3 |  |  | 45 | 58 | 30 |  |  |  | 53 | 85 | 34
| ул. Освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Чапаева 20/1 |  |  | 13 | 7 | 6 |  |  |  | 15 | 20 | 14
| ул. Чапаева20/2 |  |  | 8 | 3 | 4 |  |  |  | 11 | 17 | 9
| ул. Чапаева 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 30
| главный | 250 | 361 | 80 | 61 | 115 |  |  |  | 133 | 92 | 114 |  |  | 07,02,12
| ул. Космонавтов 26 | Тр-2-нет | - | 24 | 22 | 33 | 225 |  |  | 44 | 37 | 43 | 225
| ул. Октябрьская |  |  | 17 | 12 | 4 | 234 |  |  | 29 | 7 | 5 | 230
| ул. Октябрьская 43 |  |  | 15 | 15 | 38 | 224 |  |  | 16 | 11 | 26 | 230
| ул. Октябрьская 23 |  |  | 10 | 9 | 15 |  |  |  | 36 | 28 | 36
| Школа № 3 |  |  | 14 | 3 | 25 |  |  |  | 8 | 9 | 4
| ул. Космонавтов 29 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 31
| главный | 400 | 576 | 290 | 244 | 246 |  |  |  | 321 | 290 | 293
| мегафон | 400 | 576 | 7 | 0 | 1 | 233 |  |  | 0 | 0 | 2 | 233
| Проскур Красикова Октяб. Пер. Запад |  |  | 47 | 63 | 41 | 236 |  |  | 37 | 64 | 52 | 240
| Проскур. Бахановича |  |  | 18 | 25 | 46 | 239 |  |  | 34 | 60 | 56 | 246
| Красикова Проскурина |  |  | 38 | 18 | 27 |  |  |  | 54 | 27 | 28
| Октябрьская 57 |  |  | 25 | 20 | 21 |  |  |  | 32 | 36 | 19
| Строителей 27 |  |  | 29 | 16 | 12 |  |  |  | 52 | 35 | 32
| ул.Освещение |  |  | 40 | 26 | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Октябрьская 51-53 |  |  | 35 | 56 | 30 |  |  |  | 62 | 46 | 72
| Полиция 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Полиция 2 осн |  |  | 31 | 9 | 27 |  |  |  | 14 | 6 | 9
| Октябрьская 36 1 |  |  | 8 | 4 | 3 |  |  |  | 19 | 12 | 14
| Октябрьская 36 2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Полиция резерв |  |  | 12 | 7 | 9 |  |  |  | 17 | 4 | 9
б.н
ТП - 32
| главный | 250 | 361 | 99 | 143 | 153 | 230 | 10 45 | 12.01.13 | 166 | 159 | 98 | 230 | 21 15 | 13.01.13
| Котельная резерв | 250 | 361 | - | - | - | 390 |  |  | - | - | - | 390
| Клуб летний |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная |  |  | 18 | 30 | 23 |  |  |  | 20 | 30 | 25
Столовая
| Щит №1 |  |  | 45 | 47 | 60 |  |  |  | 75 | 70 | 33
| Старое ТП-32 |  |  | 21 | 18 | 35 |  |  |  | 45 | 27 | 15
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Главн.корпус ВЧ-2432 |  |  | 8 | 33 | 15 |  |  |  | 18 | 20 | 14
Мастерские
| Столовая резерв |  |  | 7 | 10 | 18 |  |  |  | 5 | 7 | 10
| 25 корп. |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ЮГ-планета |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Мойка |  |  | 0 | 5 | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 1
| ТП - 33 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 61 | 100 | 78 | 220 |  |  | 98 | 99 | 63 | 220
| ул. Ленина низ |  |  | 20 | 5 | 15 |  |  |  | 26 | 7 | 18
| ул. Ленина 19-23 |  |  | 5 | 15 | 13 |  |  |  | 1 | 13 | 11
| ул. Ленина верх |  |  | 24 | 56 | 30 |  |  |  | 38 | 63 | 14
| Гостиница "Дружба" силов. |  |  | 12 | 10 | 8 |  |  |  | 15 | 0 | 2
| Хинкальная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 3 | 3
| Освещ.Гостин. и ресторана |  |  | 10 | 14 | 12 |  |  |  | 12 | 13 | 15
| ТП - 34 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 103 | 88 | 76 | 220 |  |  | 79 | 74 | 86 | 220
| ул. Ленина 5а, в, г, д |  |  | 16 | 9 | 13 |  |  |  | 24 | 18 | 23
| ул. Ленина 5б |  |  | 8 | 1 | 7 |  |  |  | 20 | 14 | 25
| Сан.Салют лечеб. корпус |  |  | 27 | 25 | 10 |  |  |  | 10 | 12 | 6
| ГРЩ сан. Салют |  |  | 52 | 53 | 46 |  |  |  | 25 | 30 | 32
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 35 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 230 | 220 | 221 | 220 |  |  | 236 | 228 | 234 | 220
| Ленина 6б | 400 | 576 | 28 | 15 | 19 |  |  |  | 35 | 22 | 30
| Лабораторн. корпус |  |  | 3 | 5 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Котельная курорта № 1 |  |  | 105 | 105 | 105 |  |  |  | 108 | 107 | 110
| Гараж |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Изотопная |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Мехпрачечная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная курорта |  |  | 65 | 63 | 60 |  |  |  | 67 | 68 | 65
| Кафе "Эйлат" |  |  | 15 | 13 | 12 |  |  |  | 10 | 12 | 10
| Маг."Максим" |  |  | 12 | 17 | 16 |  |  |  | 15 | 18 | 17
| Лабораторн. корпус |  |  | отк. | [5 empty] | отк.
ТП - 36
| главный-1авр | 630 | 910 | 183 | 241 | 262 |  |  |  | 141 | 110 | 120
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 7 | 0 | 1 | 220
| Родильное - 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| Пищеблок |  |  | 7 | 3 | 0 | 223 |  |  | 4 | 3 | 0 | 225
| Морг, гараж |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 4 | 3
| Насосная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Новый корпус больн. |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная больницы |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Силовая старого корпуса |  |  | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 3 | 5 | 2
| главный-2 | 630 | 910
| Скорая - 2 |  |  | 9 | 2 | 15 |  |  |  | 6 | 0 | 11
| Новый корпус больн. |  |  | 35 | 120 | 112 |  |  |  | 69 | 58 | 56
| Прачечн и пищебл. |  |  | 95 | 73 | 93 |  |  |  | 14 | 12 | 22
| Освещение стар.корп. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная больницы |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Насосная |  |  | 11 | 10 | 10 |  |  |  | 8 | 7 | 7
| Инфекционное отдел. |  |  | 3 | 10 | 2 |  |  |  | 4 | 3 | 3
| Родильное - 2 |  |  | 18 | 12 | 19 |  |  |  | 23 | 18 | 15
ТП - 37
| главный | 250 | 361 | 107 | 108 | 97 |  |  |  | 126 | 152 | 122
| Гаражи ГСК-7 | Тр-2-нет | - | 14 | 0 | 1 | 230 |  |  | 7 | 1 | 2 | 230
| ул.Кутузов.чётн, ул.Суворова |  |  | 67 | 40 | 25 | 230 |  |  | 70 | 35 | 42 | 235
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 |  |  | 0 | 21 | 28 | 235
| Гараж № 219 |  |  | 10 | 0 | 40 |  |  |  | 16 | 17 | 0
| Гаражи новые |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 19 | 3
| ул. Кутузова 45 |  |  | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0
| ул.Кутузова нечёт., Бахановича чётная |  |  | 9 | 65 | 30 |  |  |  | 23 | 57 | 47
| Кутузова 40 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
ТП - 38
| главный-1 | 160 | 230 | 47 | 37 | 53 | 225 | 10 15 | 22.01.13 | 73 | 47 | 53 | 228 | 20 00 | 31.01.13
| Компрессор |  |  | - | - | - | 226 |  |  | - | - | - | 230
| Растворный |  |  | - | - | - | 222 |  |  | - | - | - | 230
| КСО |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Кран1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| АЗС " Росснефть» |  |  | 9 | 7 | 9 |  |  |  | 17 | 8 | 17
| главный-2 | Тр-2-нет | -- | -- | -- | -- | -- | 10 15 | 22.01.13 | -- | -- | -- | -- | 20 00 | 31.01.13
| ул. Ленина 187 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 0
| Механический цех |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Теплосеть 1 (Ленина 182) |  |  | 13 | 7 | 7 |  |  |  | 11 | 4 | 10
| Теплосеть 2 (Ленина 182) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| База сан. "Горный воздух" |  |  | 25 | 22 | 30 |  |  |  | 18 | 10 | 23
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | 20 | 3
| Маг."Автозапчасти" |  |  | - | - | 7 |  |  |  | - | - | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 39
| главный-1 | 400 | 576 | - | - | - | - | 10 00 | 22.01.13 | - | - | - | - | 19 25 | 31.01.13
| Такси "Экспресс" (Татаров) |  |  | 0 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 0
| Модуль |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дет.сад "Рябинушка" 1 |  |  | 42 | 62 | 82 |  |  |  | 4 | 2 | 1
| главный-2 | 160 | 230 | 71 | 89 | 97 | 221 | 10 00 | 22.01.13 | 28 | 61 | 19 | 230 | 19 25 | 31.01.13
| ООО «Исток» |  |  | 0 | 0 | 0 | 216 |  |  | 0 | 0 | 1 | 220
| Дет.сад "Рябинушка" 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 | 222
| ООО "Сариев" |  |  | 25 | 18 | 13 |  |  |  | 20 | 50 | 15
| Вымпел ком. |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 2
ТП - 40
| главный | 400 | 576 | 163 | 148 | 96 |  |  |  | 227 | 189 | 190
| ул. Ленина 140 1 | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 236 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232
| Проскурина 45 |  |  | 6 | 12 | 17 | 234 |  |  | 9 | 10 | 23 | 237
| Столовая №2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| дет сад |  |  | 46 | 38 | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 3
| ул. Проскурина 43/2 |  |  | 16 | 9 | 21 |  |  |  | 46 | 18 | 27
| СветофорПроскурина 43/1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Ленина 136 |  |  | 35 | 25 | 13 |  |  |  | 30 | 26 | 17
| Дет.сад "Ивушка" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| гор сеть дет сад |  |  | 17 | 10 | 13 |  |  |  | 23 | 14 | 23
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36 | 18 | 25
| ул. Проскурина |  |  | 5 | 23 | 0 |  |  |  | 33 | 55 | 0
| ул. Ленина 140/2 |  |  | 25 | 11 | 19 |  |  |  | 27 | 24 | 44
| ул. Ленина 138-136 |  |  | 13 | 20 | 10 |  |  |  | 21 | 21 | 27
| Проскурина 60 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 41
| главный | 400 | 576 | 104 | 166 | 132 |  |  |  | 260 | 185 | 291
| ул. Энгельса 45/1 | 400 | 576 | - | - | - | 233 |  |  | - | - | - | 223
| ул. Энгельса 45/2 |  |  | 11 | 14 | 27 | 225 |  |  | 23 | 26 | 69 | 223
| Гаражи |  |  | 0 | 0 | 1 | 225 |  |  | 4 | 0 | 0 | 232
| ул. Энгельса 41 (все квартир.) |  |  | 6 | 10 | 18 |  |  |  | 37 | 12 | 19
| Дет.сад, прачечная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Проскурина 41 |  |  | 44 | 48 | 36 |  |  |  | 84 | 58 | 55
| Дет.сад "Сказка" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Регион газ |  |  | 9 | 3 | 0 |  |  |  | 14 | 4 | 8
| ул Проскурина 37общеж.осв. |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Союзпечать, К.Маркса 73, кафе Тифлис |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул Проскурина 37общеж.сил. |  |  | 6 | 41 | 14 |  |  |  | 45 | 12 | 75
| ул.Проскурина 33 |  |  | 17 | 30 | 21 |  |  |  | 33 | 42 | 31
| ул.Проскурина 35 |  |  | 3 | 7 | 6 |  |  |  | 7 | 10 | 10
| ул.Проскурина 31 |  |  | 8 | 13 | 9 |  |  |  | 13 | 17 | 21
| ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3
| Насосная |  |  | - | 0 | - |  |  |  | - | 0 | -
КТП - 42
| главный | 250 | 361 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 27 | 68 | 51
| силовой щит парка |  |  | - | - | - | 233 |  |  | - | - | - | 233
| ул. осв. Атракцион |  |  | 3 | 0 | 4 | 230 |  |  | 26 | 40 | 51 | 230
| Кафе «Сказка» |  |  | - | - | - | 230 |  |  | - | - | - | 231
| ип Черков |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| гор газ котод защита |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 28 | 0
| КТП - 43 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 160 | 230 | 50 | 50 | 40 | 220 |  |  | 40 | 40 | 40 | 220
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 44
| главный | 100 | 144 | 68 | 74 | 76 | 226 | 10 00 | 19.01.13 | 22 | 32 | 17 | 220 | 19 45 | 20.01.13
| Сан.Крупской 2 ой корпус | Тр-2-нет |  | 10 | 15 | 15 | 383 |  |  | 3 | 16 | 3 | 380
| Сан.Крупской 2 ой корпус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Главный корпус |  |  | 47 | 50 | 49 |  |  |  | 16 | 11 | 7
| Главный корпус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Стар.панс.кор."Молдова" |  |  | 11 | 9 | 12 |  |  |  | 3 | 5 | 7
| Пищеблок |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП - 45
| главный | 160 | 230 | 90 | 31 | 86 | 228 | 9 50 | 30.01.13 | 20 | 11 | 19 | 230 | 20 25 | 31.01.13
| ДОЦ |  |  | 45 | 25 | 38 | 230 |  |  | 18 | 8 | 18 | 225
| РБУ |  |  | 0 | 10 | 3 | 235 |  |  | 0 | 3 | 1 | 225
| Энергетик |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
ТП - 46
| главный | 160 | 230 | 22 | 59 | 18 | 220 | 9 30 | 19.01.13 | 32 | 31 | 17 | 230 | 20 45 | 20.01.13
| Универмаг 1 этаж | Тр-2-нет | - | 5 | 1 | 0 | 380 |  |  | 0 | 0 | 4 | 390
| Союзпечать |  |  | 2 | 33 | 3 |  |  |  | 20 | 22 | 4
| Универмаг 2 этаж |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | 5
| Ювелирный магазин |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мир ножей |  |  | 15 | 20 | 10 |  |  |  | 2 | 3 | 1
| Архив |  |  | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Уличное освещение
| Кафе "Соломенная шляпка" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ювелирный магазин |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 2 | 3
ТП - 47
| главный-1 | 400 | 576 | - | - | - | - | 10 40 | 30.01.13 | - | - | - | - | 21 05 | 31.01.13
| Котельная №7 ввод 1 (новая) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дачи "Ветеран" |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Дачи "Ветеран" (Предгорье) вых.на ВЛ |  |  | 77 | 100 | 67 |  |  |  | 72 | 63 | 48
| ООО "Экотранс" |  |  | 2 | 14 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 3
| Котельный ввод 1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 400 | 576 | 167 | 224 | 159 | 230 | 10 40 | 30.01.13 | 134 | 178 | 126 | 234 | 21 05 | 31.01.13 | -
| Дача "Литвинова" |  |  | 1 | 1 | 1 | 223 |  |  | 1 | 3 | 1 | 228
| ХРУ база |  |  | 25 | 19 | 20 | 223 |  |  | 0 | 3 | 9 | 228
| Котельная №7 ввод 2 (новая) |  |  | 56 | 58 | 58 |  |  |  | 55 | 57 | 55
| МУП "Курортный парк" (насосная) |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 6
| Дачи "Ветеран", ул.Оранжер.14 (общ.) |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 0 | 10 | 3
| Дача Воробьёва |  |  | - | 24 | - |  |  |  | - | 36 | -
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 48
| главный | 630 | 910 | 308 | 400 | 315 | 225 | 10 35 | 19.01.13 | 311 | 478 | 419 | 240 | 21 35 | 20.01.13
| ул. Ленина 124 | 630 | 910 | 11 | 6 | 20 | 385 |  |  | 22 | 17 | 17 | 395
| Р/узел Ленина 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Ленина 130 под. 2 |  |  | 30 | 65 | 45 |  |  |  | 25 | 60 | 49
| ул. Ленина 120 |  |  | 26 | 25 | 25 |  |  |  | 40 | 65 | 41
| ул. Ленина 126 |  |  | 7 | 15 | 12 |  |  |  | 15 | 22 | 21
| ул. К.Маркса 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Энгельса 50 |  |  | 5 | 18 | 15 |  |  |  | 17 | 36 | 27
| ул. К.Маркса 54 |  |  | 8 | 54 | 16 |  |  |  | 9 | 45 | 37
| ул. Ленина 130 под. 6 |  |  | 12 | 38 | 22 |  |  |  | 28 | 37 | 20
| ул. К.Маркса 69 |  |  | 76 | 48 | 53 |  |  |  | 84 | 93 | 86
| Кафе "Уют" |  |  | 0 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 4
| Насосная Каскад |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 11 | 10
| ул. К.Маркса 58 |  |  | 22 | 32 | 14 |  |  |  | 32 | 41 | 32
| Ленина 118 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Торг. дом "Мир" |  |  | 70 | 57 | 41 |  |  |  | 1 | 16 | 5
| Лицей №10 Ленина 114 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Ани" |  |  | 9 | 5 | 2 |  |  |  | 5 | 3 | 2
| ул. Энгельса 50 |  |  | 31 | 30 | 45 |  |  |  | 29 | 27 | 68
| ул. Ленина 124 гараж |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Ленина 120 ПВО |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| б.н. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 49
| главный | 400 | 576 | 263 | 230 | 238 | 225 | 10 00 | 19.01.13 | 96 | 140 | 129 | 225 | 21 15 | 20.01.13
| Бювет | 400 | 576 | 29 | 25 | 23 | 385 |  |  | 27 | 21 | 15 | 390
| Зрительного |  |  | 1 | 11 | 15 |  |  |  | 4 | 5 | 31
| Гл.корпус сан. Бештау |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Спальный корпус |  |  | 41 | 50 | 43 |  |  |  | 48 | 73 | 60
| Кухня общ. корпус |  |  | 115 | 46 | 64 |  |  |  | 6 | 14 | 9
| Лечебный корпус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Освещение территории |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Бювет лечебный корпус |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Лечебный корпус |  |  | 62 | 75 | 73 |  |  |  | 8 | 17 | 7
| Общий: корпус, кухня |  |  | 15 | 23 | 20 |  |  |  | 3 | 10 | 7
| Спальный корпус |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 50
| главный | 400 | 576 | 93 | 93 | 83 | 230 | 10 35 | 19.01.13 | 179 | 172 | 152 | 220 | 21 35 | 20.01.13
| Котельная №2 ввод 1 | 400 | 576 | 72 | 68 | 67 | 400 |  |  | 171 | 168 | 148 | 400
| Котельная №2 ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Тир |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| КУ-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мастерские КИП |  |  | 0 | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Связь |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| КУ-1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| РКЦ |  |  | 21 | 24 | 12 |  |  |  | 8 | 4 | 4
ТП - 51
| главный | 400 | 576 | 132 | 135 | 136 |  |  |  | 135 | 160 | 178
| Кондитерский цех | Тр-2-нет |  | 0 | 0 | 0 | 227 |  |  | 0 | 0 | 14 | 230
| ул.Октябрьская 51-53 |  |  | 34 | 13 | 15 | 226 |  |  | 33 | 19 | 20 | 226
| ул. Строителей 29 общежитие |  |  | 41 | 49 | 66 | 227 |  |  | 55 | 79 | 88 | 230
| ул. Строителей 49 коопер. дом |  |  | 8 | 19 | 9 |  |  |  | 15 | 20 | 16
| ЦТП |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 2
| ул. Строителей 31 |  |  | 13 | 12 | 14 |  |  |  | 20 | 23 | 18
| Дет.сад Солнышко 1 |  |  | 26 | 17 | 27 |  |  |  | 0 | 3 | 5
| ромашева |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дет.сад Солнышко 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кафе "Сачино" |  |  | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 | 6
| Магазин "Купеческий Двор" |  |  | 5 | 0 | 2 |  |  |  | 6 | 0 | 14
| ул.Строителей 32 |  |  | 3 | 6 | 0 |  |  |  | 3 | 7 | 0
| Аптека октябрьская 45 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
ТП - 52
| главный-1 | 1000 | 1440
| главный-2 | 1000 | 1440
ТП - 53
| главный-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 11 55 | 22.01.13 | - | - | - | - | 21 25 | 04.02.13
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 5
| Столовая рабочая |  |  | 5 | 1 | 2 |  |  |  | 8 | 1 | 2
| Клуб, столовая - силовая |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| главный-2 | 250 | 361 | 147 | 123 | 123 | 226 | 11 55 | 22.01.13 | 95 | 83 | 92 | 225 | 21 25 | 04.02.13
| Клуб, столовая - освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 228 |  |  | 0 | 0 | 1 | 230
| Клуб, столовая - силовая |  |  | 120 | 94 | 100 | 230 |  |  | 52 | 50 | 50 | 228
| Сауна |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Спальный корпус - освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Проходная |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 3
| Резерв |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0
| Спальный корпус щит. №3 |  |  | 19 | 25 | 18 |  |  |  | 28 | 28 | 30
| Теннисный корт |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 54
| главный-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 12 00 | 22.01.13 | - | - | - | - | 21 15 | 04.02.13
| Эл. щит-6 (ввод 2) |  |  | 16 | 17 | 15 |  |  |  | 5 | 7 | 8
| Эл. щит-4 |  |  | 52 | 54 | 72 |  |  |  | 37 | 77 | 66
| Эл. щит-5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| фид.№3 от ТП-53 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная сан. Дуб.роща - ввод 1 |  |  | 10 | 28 | 8 |  |  |  | 18 | 12 | 10
| Эл. щит-6 (ввод 1) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ЛДК-1 |  |  | 127 | 160 | 160 |  |  |  | 25 | 25 | 38
| главный-2 | 630 | 910 | 617 | 697 | 715 | 225 | 12 00 | 22.01.13 | 367 | 429 | 420 | 227 | 21 15 | 04.02.13
| Наружное освещение |  |  | - | - | - | 218 |  |  | - | - | - | 223
| ЛДК-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227
| Котельная сан. Дуб.роща - ввод 2 |  |  | 90 | 77 | 85 |  |  |  | 85 | 75 | 83
| б/н |  |  | 1 | 7 | 2 |  |  |  | 14 | 14 | 7
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| б/н |  |  | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 0
| б/н |  |  | 313 | 330 | 359 |  |  |  | 178 | 215 | 206
| Инголяция |  |  | 7 | 14 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 2
ТП - 55
| главный-1 | 630 | 910 | 18 | 20 | 4 | 220 | 10 55 | 23.01.13 | 12 | 23 | 9 | 234 | 21 50 | 24.01.13
| А-1 гаражи |  |  | - | - | - | 400 |  |  | - | - | - | 400
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 23 | 9
| ГРЩ-1Гараж |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Аптека, стомологическая |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Столовая сан.Эльбрус |  |  | 18 | 20 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Магазин ул.Ленина 44 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 630 | 910 | 36 | 28 | 34 | 220 | 10 50 | 23.01.13 | 78 | 38 | 99 | 220 | 21 55 | 24.01.13
| ГРЩ-2 | [5 empty] | 309 | [5 empty] | 390 |  | 23,01,12
| Маг. Прасковея |  |  | 2 | 0 | 3 | 380 |  |  | 2 | 0 | 2 | 390
| ГРЩ-6 |  |  | 16 | 17 | 6 |  |  |  | 31 | 26 | 20
| Киоск |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Ленина - ящик-8 |  |  | 11 | 6 | 22 |  |  |  | 32 | 12 | 38
| ул.Михальских 4 (24кв) ф-1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ГРЩ-3 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Столовая Эльбрус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ГРЩ-5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Михальских 4 (24кв) ф-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дворец Культуры, ГРЩ-2 |  |  | 7 | 5 | 3 |  |  |  | 13 | 8 | 39
ТП - 56
| главный | 630 | 910 | 249 | 232 | 240 | 217 | 9 45 | 22.01.13 | 230 | 210 | 221 | 235 | 19 40 | 31.01.13
| Насос-3 | 630 | 910 | 0 | 0 | 0 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236
| Насос-2 |  |  | 236 | 216 | 228 | 217 |  |  | 217 | 196 | 209 | 236
| Насос-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| А-4 вентиляц. |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| А-8 |  |  | 13 | 14 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 12
| ТП - 57 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 126 | 129 | 110 | 220 |  |  | 166 | 136 | 128 | 220
| Тепловой узел |  |  | 22 | 15 | 21 |  |  |  | 7 | 8 | 7
| Ввод 1 |  |  | 47 | 44 | 26 |  |  |  | 78 | 74 | 70
| Тепловой узел |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| грщ2 |  |  | 53 | 65 | 57 |  |  |  | 42 | 51 | 48
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП - 58 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 200 | 290 | 128 | 126 | 126 | 220 |  |  | 150 | 142 | 138 | 220
| Котельная сан.Железноводск |  |  | 125 | 125 | 125 |  |  |  | 125 | 125 | 125
| Автостоянка, кафе, газ.зап-ка, КПП |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 12 | 5 | 3
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 12 | 10
ТП - 59
| главный-1 | 250 | 361 | 102 | 140 | 151 | 230 | 10 20 | 30.01.13 | 81 | 112 | 162 | 240 | 20 55 | 31.01.13
| Котельная - 1 |  |  | 12 | 14 | 10 | 230 |  |  | 12 | 14 | 10 | 235
| Дачи "Оджиев" |  |  | 17 | 6 | 52 | 227 |  |  | 20 | 20 | 57 | 233
| Спец. АТХ |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Прачечная |  |  | 25 | 27 | 23 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Дачи |  |  | 14 | 47 | 17 |  |  |  | 20 | 52 | 31
| Дачи «Ясная поляна», камера водоканала №32 |  |  | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 10
| Котельная - 2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 10 20 | 30.01.13 | - | - | - | - | 20 55 | 31.01.13
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 5 | 5
| Учебная мебель 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Спец. АТХ |  |  | 11 | 17 | 24 |  |  |  | 7 | 10 | 8
| Стройка АТХ |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Учебная мебель 2 |  |  | 18 | 27 | 20 |  |  |  | 11 | 7 | 17
| Дачи |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 7 | 2 | 17
| Мастерская -2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 7
| Мастерская -1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
КТП - 60
| главный | 160 | 230 | 26 | 26 | 25 | 225 | 9 55 | 22.01.13 | 19 | 19 | 17 | 225 | 19 50 | 31.01.13
| Гараж АТП-5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 225 |  |  | 6 | 7 | 8 | 226
| Мастерские СМУ-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 226
| Контора, проходная |  |  | 4 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 2
| Компрессор, гаражи ГСК-6 |  |  | 14 | 11 | 8 |  |  |  | 12 | 10 | 7
ТП - 61
| главный | 400 | 576 | 132 | 146 | 152 |  |  |  | 87 | 89 | 72
| ВРУ -1 | 400 | 576 | 21 | 27 | 12 | 220 |  |  | 24 | 16 | 12 | 219
| охрана,милиция ларьки |  |  | 0 | 2 | 0 | 220 |  |  | 0 | 2 | 0 | 221
| Школа № 1 ф-2 |  |  | 77 | 76 | 110 | 220 |  |  | 33 | 11 | 17 | 221
| Торговый центр 1 |  |  | 3 | 9 | 1 |  |  |  | 3 | 9 | 2
| ВРУ - 2 |  |  | 20 | 21 | 19 |  |  |  | 8 | 25 | 14
| церьковь |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
| Школа № 1 ф-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 9 | 7
| Энгельса 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Торговый центр 2 |  |  | 7 | 11 | 10 |  |  |  | 6 | 17 | 20
| ТП - 62 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 1 | 1 | 1 | 220 |  |  | 6 | 6 | 4 | 220
| Кафе "Райский уголок" | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 2
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 4 | 2
| Медицинский пункт |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Лодочная станция |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Кафе "Любимое" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Куротный парк № 1 (шлагбаум) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Куротный парк № 2 (холод) |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 63
| главный | 400 | 576 | 208 | 199 | 220 | 708 |  |  | 387 | 310 | 331
| ул.Октябрьская 100 под.1 | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0 | 229
| ул.Октябрьская 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 |  |  | 0 | 0 | 0 | 243
| ул.Суворова 53 |  |  | 10 | 16 | 10 | 237 |  |  | 34 | 27 | 11 | 233
| Стройка Суботин |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| ул.Октябрьская 102 под.4маг. |  |  | 11 | 17 | 14 |  |  |  | 16 | 18 | 20
| ул.Октябрьская 100 под.1 |  |  | 30 | 9 | 16 |  |  |  | 72 | 21 | 52
| ул.Октябрьская 104 |  |  | 27 | 28 | 30 |  |  |  | 43 | 49 | 50
| ул.Октябрьская 102 под.3/2 |  |  | 13 | 22 | 23 |  |  |  | 38 | 41 | 30
| ул.Октябрьская 104 под. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Октябрьская 100 под. 3/2 |  |  | 16 | 12 | 13 |  |  |  | 13 | 29 | 37
| ул.Октябрьская 102 под. 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 7 | 4
| ул.Октябрьская 106 |  |  | 20 | 38 | 38 |  |  |  | 27 | 36 | 49
| Стоянка |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Октябрьская 104 а |  |  | 31 | 28 | 15 |  |  |  | 86 | 62 | 38
| Автомобилист |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Пенсионный Фонд ф-1 |  |  | 16 | 16 | 30 |  |  |  | 5 | 1 | 5
| Пенсионный Фонд ф-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Максим |  |  | 18 | 9 | 15 |  |  |  | 17 | 8 | 7
| Довыдов-Асмоев |  |  | 2 | 2 | 7 |  |  |  | 7 | 2 | 9
| ул Октябрьская 100/3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул Октябрьская 100\3 |  |  | 12 | 2 | 7 |  |  |  | 21 | 9 | 17
ТП - 64
| главный-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 10 | 30.01.13 | - | - | - | - | 20 40 | 31.01.13
| главный-2 | 630 | 910 | 28 | 8 | 18 | 224 | 10 10 | 30.01.13 | 7 | 2 | 5 | 225 | 20 40 | 31.01.13
| Производственный корпус 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227
| Производственный корпус 2 |  |  | 20 | 8 | 18 | 220 |  |  | 7 | 2 | 5 | 225
| Щит ул.Освещения |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 65
| главный | 400 | 576 | 144 | 188 | 136 |  |  |  | 256 | 276 | 228
| ул.Октябрьская 96 под.2 | 400 | 576 | 19 | 48 | 22 | 225 |  |  | 17 | 63 | 52 | 225
| ул.Октябрьская 96 под.1 |  |  | - | - | - | 220 |  |  | - | - | - | 212
| Магазин |  |  | 2 | 3 | 0 | 219 |  |  | 1 | 3 | 1 | 222
| ул.Октябрьская 94 под.4 |  |  | 29 | 25 | 22 |  |  |  | 59 | 49 | 40
| ВЛ Октябрьская 81 |  |  | 0 | - | - |  |  |  | 0 | - | -
| ул.Октябрьская 94 под.1 |  |  | 40 | 54 | 25 |  |  |  | 95 | 88 | 70
| ул.Октябрьская 94 под.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гараж. Кооп.ул.Октябр.94 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Октябрьская 94 под.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гаражи у цтп |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЦТП-2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 9 | 3
| ЦТП-1 |  |  | 51 | 56 | 63 |  |  |  | 54 | 58 | 54
| Рынок |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 0
| стройка октябрьская |  |  | 0 | 2 | 4 |  |  |  | 7 | 6 | 8
| Октябрьская 96 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 66
| главный | 160 | 230 | 78 | 75 | 106 |  |  |  | 121 | 111 | 153
| ул.Суворова 55 под.2 | 400 | 576 | 10 | 1 | 2 | 227 |  |  | 29 | 1 | 7 | 230
| ГРП |  |  | - | - | 2 | 230 |  |  | - | - | - | 235
| ул.Проскурина 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| Стройка школы |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Суворова 45 под.1 |  |  | 32 | 23 | 37 |  |  |  | 49 | 26 | 53
| Насосная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Суворова 45 под.2 (в щите ж.д.- откл.) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Строй площадка |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Суворова 55 под.1 |  |  | 14 | 3 | 2 |  |  |  | 16 | 8 | 4
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 15 | 8
| Насосная 2 |  |  | 12 | 24 | 15 |  |  |  | 9 | 15 | 14
| ул.Кутузова |  |  | 0 | 21 | 42 |  |  |  | 4 | 40 | 59
| Гаражи строй инвест |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Стройка ж.д |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Проскурина 8 — 2 |  |  | 10 | 3 | 5 |  |  |  | 11 | 6 | 6
ТП - 67
| главный | 400 | 576 | 68 | 53 | 40 | 235 | 10 10 | 19.01.13 | 33 | 22 | 26 | 235 | 21 25 | 20.01.13
| Р-3 сан.Бештау | 160 | 230 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 400
| Р-8 |  |  | - | - | 0 |  |  |  | - | - | 0
| Р-15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Р-14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Р-16 |  |  | 68 | 53 | 40 |  |  |  | 33 | 22 | 26
| ТП - 68 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный-1 | 630 | 910 | 125 | 150 | 150 | 220 |  |  | 175 | 200 | 200 | 220
| Сан. "Железноводск" ввод 2 | опл. | [7 empty] | опл.
| Новый корпус | опл. | [7 empty] | опл.
| б/н | опл. | [7 empty] | опл.
| Перемычка на 2 корпус | опл. | [7 empty] | опл.
| б/н | опл. | [7 empty] | опл.
| главный-2 | 250 | 361 | отк.
| б/н |  | опл. | [6 empty] | опл.
| ТП - 69 | Тр-1-нет | - |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный-2 | 250 | 361 | 80 | 34 | 62 | 220 |  |  | 116 | 49 | 136 | 220
| ул.Комарова-Матросова-Крылова |  |  | 38 | 12 | 10 |  |  |  | 49 | 17 | 6
| ул.Ленинградская |  |  | 12 | 10 | 44 |  |  |  | 22 | 16 | 68
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Лесхоз |  |  | 10 | 4 | 5 |  |  |  | 16 | 2 | 2
| крылова |  |  | 20 | 8 | 43 |  |  |  | 28 | 13 | 59
| ТП - 70 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 100 | 100 | 100 | 220 |  |  | 12 | 12 | 12 | 220
| Водолечебница-1 | 250 | 361 | 97 | 97 | 97 |  |  |  | 9 | 9 | 9
| Водолечебница-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Музей |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мегафон |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| Стройка |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП - 71
| главный | 180 | 260 | 108 | 169 | 263 | 245 | 9 25 | 22.01.13 | 202 | 172 | 253 | 238 | 21 50 | 04.02.13
| Ф-1 пер.Солнечный |  |  | 19 | 28 | 32 | 222 |  |  | 26 | 26 | 42 | 232
| ул. Партизанская |  |  | 63 | 52 | 150 | 221 |  |  | 123 | 68 | 130 | 220
| Ф-2-1 |  |  | 24 | 87 | 79 |  |  |  | 52 | 76 | 79
| Ф-4 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 2
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 72
| главный | 100 | 144 | 153 | 73 | 124 | 215 | 9 45 | 22.01.13 | 148 | 120 | 69 | 228 | 19 30 | 31.01.13
| Металлизатор |  |  | 40 | 3 | 66 | 222 |  |  | 1 | 5 | 4 | 228
| пер. Коммунальный |  |  | 103 | 30 | 46 | 227 |  |  | 133 | 68 | 53 | 238
| ул. Тюменская |  |  | 10 | 40 | 12 |  |  |  | 14 | 47 | 12
КТП - 73
| главный | 100 | 144 |  |  |  | 220 | 11 40 | 22.01.13 |  |  |  | 222 | 21 05 | 04.02.13
| Хлебзавод |  |  | 62 | 60 | 30 | 226 |  |  | 60 | 52 | 26 | 225
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 230
ТП - 74
| главный | 400 | 576 | 251 | 236 | 211 | 225 | 08 20 | 24.01.13 | 109 | 124 | 138 | 235 | 19 30 | 25.01.13
| Спальн.корп.РП-1 сан."Русь" | 400 | 576 | 13 | 17 | 14 | 395 |  |  | 17 | 17 | 17 | 400
| Коммунальное хоз-во |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Клуб-столовая |  |  | 9 | 20 | 16 |  |  |  | 1 | 15 | 16
| Лечебн.корп.осв. сан."Русь" |  |  | 6 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Лечебн.корп.сила сан."Русь" |  |  | 19 | 17 | 25 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| Спальн.корп.сила сан."Русь" |  |  | 22 | 18 | 23 |  |  |  | 11 | 16 | 14
| Клуб-столовая |  |  | 143 | 125 | 96 |  |  |  | 38 | 31 | 36
| Спальн.корп.РП-2 сан."Русь" |  |  | 19 | 14 | 9 |  |  |  | 15 | 11 | 10
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 6 | 12
| Клуб-столовая |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Спальн.корп. |  |  | 19 | 24 | 26 |  |  |  | 20 | 25 | 29
ТП - 75
| главный | 160 | 200 | 49 | 64 | 88 | 235 | 10 45 | 12.01.13 | 81 | 109 | 156 | 235 | 20 35 | 13.01.13
| ЦТП гараж | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 390
| Киоск |  |  | 0 | 6 | 21 |  |  |  | 15 | 10 | 14
| ул.Ленина 119 (72-кв ж/д) |  |  | 19 | 16 | 25 |  |  |  | 31 | 30 | 65
| Гаражи ТСЖ |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| ул.Ленина 119 (72-кв ж/д) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЦТП |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Колбасный цех |  |  | 11 | 8 | 4 |  |  |  | 10 | 20 | 5
| Гаражи ГСК |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 0
| Ленина 127 |  |  | 15 | 20 | 30 |  |  |  | 22 | 31 | 48
| Гаражи |  |  | 1 | 14 | 0 |  |  |  | 2 | 14 | 6
| Гараж Котляров |  |  | - | - | 0 |  |  |  | - | - | 0
| Гаражи ТСЖ |  |  | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 18
| КТП - 76 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 142 | 178 | 180 | 220 |  |  | 204 | 243 | 247 | 220
| ВРУ-3 |  |  | 90 | 98 | 95 |  |  |  | 130 | 135 | 137
| ВРУ-4 |  |  | 52 | 80 | 85 |  |  |  | 74 | 108 | 110
| ВРУ-3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ВРУ-4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 77
| главный | 250 | 361 | 0 | 1 | 0 | 230 | 10 45 | 22.01.13 | 0 | 1 | 0 | 230 | 21 45 | 31.01.13
| ЗОР (Карибов) |  |  | - | - | - | 230 |  |  | - | - | - | 230
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 1 | 0 | 230
| Хоз. база "Хмыз" |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП - 78
| главный | 160 | 230 | 15 | 14 | 7 |  |  |  | 29 | 8 | 20
| АЗС |  |  | 8 | 14 | 7 | 230 |  |  | 20 | 8 | 20 | 230
| Ж.д.переезд ст.Бештау |  |  | 7 | 0 | - |  |  |  | 9 | 0 | - | 230
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| ТП - 79 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 118 | 130 | 128 | 220 |  |  | 89 | 86 | 74 | 220
| Котельная "Восход" |  |  | 70 | 80 | 88 |  |  |  | 54 | 67 | 59
| Профилакторий |  |  | 38 | 40 | 30 |  |  |  | 26 | 17 | 15
| Столовая, спальн. корп., резервуар |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 0
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 1 | 0
КТП - 80
| главный | 400 | 576 | 45 | 44 | 52 | 226 | 11 15 | 22.01.13 | 73 | 90 | 118 | 223 | 21 15 | 31.01.13
| АП-5 |  |  | - | - | - | 224 |  |  | - | - | - | 222
| ул.Оранжерейная 18 общеж. |  |  | 23 | 25 | 35 | 223 |  |  | 42 | 40 | 53 | 220
| ул.Оранжерейная 18 а, АП-4 |  |  | 22 | 19 | 17 |  |  |  | 31 | 50 | 65
ТП - 81
| главный | 400 | 576 | 210 | 181 | 179 | 235 | 10 55 | 08.01.13 | 127 | 121 | 146 | 230 | 20 55 | 09.01.13
| Корпус-2 сан.Светлана | 400 | 576 | 17 | 27 | 9 | 395 |  |  | 7 | 6 | 4 | 390
| Столовая сан.Светлана |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Клуб - Столовая |  |  | 118 | 115 | 115 |  |  |  | 82 | 89 | 98
| Пансионат "Здоровье" |  |  | 1 | 5 | 4 |  |  |  | 6 | 5 | 5
| Спальный корпус |  |  | 73 | 34 | 51 |  |  |  | 32 | 21 | 39
| Резервуар |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Геология-насосная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| КТП - 82 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
Ф-1
Ф-2
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 83
| главный | 400 | 576 | 344 | 404 | 343 |  |  |  | 443 | 516 | 420
| ООО «Чид»-маг."Культовары" | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 233 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| ул. Ленина -106 |  |  | 13 | 14 | 6 | 233 |  |  | 25 | 31 | 15 | 230
| ул. Ленина -102 |  |  | 45 | 25 | 14 | 237 |  |  | 47 | 44 | 30 | 235
| Лицей школа №10 |  |  | 30 | 29 | 4 |  |  |  | 2 | 8 | 7
| Маг. "Москва" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Маг."Владимир", ОКС -"Офис" |  |  | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 2
| ул.К-Маркса 35 |  |  | 13 | 29 | 16 |  |  |  | 31 | 53 | 34
| ул.К-Маркса 33+тор.центр+стройка |  |  | 19 | 21 | 12 |  |  |  | 41 | 24 | 26
| ул.Ленина 108 |  |  | 11 | 17 | 20 |  |  |  | 27 | 24 | 19
| ООО «Чид» |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0
| ул.Ленина -104 |  |  | 21 | 16 | 14 |  |  |  | 21 | 25 | 19
| Маг. "Магнит" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Насосная |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 2 | 0 | 4
| ул.Ленина -110 |  |  | 20 | 29 | 25 |  |  |  | 20 | 24 | 17
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24 | 0 | 2
| Пекарня |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Ленина -100 -2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Ленина -100 -1 |  |  | 9 | 18 | 13 |  |  |  | 26 | 26 | 26
| ларек продукты Ленина 108 а |  |  | 1 | 11 | 7 |  |  |  | 0 | 12 | 2
| Терминал |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Маг "Магнит"+Ленина 106 |  |  | 18 | 14 | 8 |  |  |  | 33 | 46 | 37
| Маг. "Москва" |  |  | 48 | 55 | 87 |  |  |  | 64 | 59 | 85
| Московская 17-19 |  |  | 20 | 18 | 9 |  |  |  | 14 | 49 | 13
| мяс.торг |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| фин.управление |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 2 | 11
| мяс.торг |  |  | 75 | 102 | 98 |  |  |  | 65 | 82 | 71
| б.н |  |  | 1 | - | - |  |  |  | 1 | - | -
ТП - 84
| главный | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| 30 лет Победы спальный корпус | 400 | 576 | 335 | 320 | 339 | 220 |  |  | 370 | 343 | 376 | 220
| 30 лет Победы клуб столовая | 630 | 910 | 122 | 124 | 140 |  |  |  | 150 | 145 | 170
| Санаторий МВД |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | отк. | [5 empty] | отк.
| Санаторий МВД |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 5 | 5 | 5
| Котельная насос рециркуляции воды |  |  | отк. | [5 empty] | отк.
| 30 лет Победы лечебный корпус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 30 лет Победы клуб столовая |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 30 лет Победы освещение спальн. Корп. |  |  | 65 | 57 | 82 |  |  |  | 32 | 25 | 36
| 30 лет Победы новый корпус 2 |  |  | 8 | 1 | 3 |  |  |  | 15 | 10 | 12
| 30 лет Победы лечебный корпус |  |  | 15 | 14 | 13 |  |  |  | 25 | 24 | 28
| 30 лет Победы новый корпус 2 |  |  | 80 | 81 | 61 |  |  |  | 40 | 45 | 33
| GSM Ставр. сотовая связь ВВОД 2 |  |  | 19 | 16 | 12 |  |  |  | 25 | 28 | 22
| GSM Ставр. сотовая связь ВВОД 1 |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| Котельная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| И.П. Анастасов |  |  | 19 | 21 | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 20
| ГРП |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Спальный корпус силовая |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 1
|  |  |  | 67 | 49 | 52 |  |  |  | 55 | 38 | 46
КТП - 85
главный
| Ф-1 дачи | 160 | 230 | 83 | 95 | 45 | 220 | 11 05 | 22.01.13 | 92 | 154 | 28 | 220 | 21 25 | 31.01.13
| Ф-2 дачи |  |  | 1 | 2 | 4 | 225 |  |  | 0 | 1 | 7 | 222
| Ф-3 ул. Оранжерейн. 18 общ. |  |  | 77 | 2 | 25 | 226 |  |  | 87 | 7 | 7 | 235
| Ф-4 ул. Оранжерейн. 18 общ. МТС |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| АЗС |  |  | 4 | 27 | 15 |  |  |  | 4 | 53 | 14
| Дачи верх |  |  | - | 8 | - |  |  |  | - | 8 | -
|  |  |  | - | 55 | - |  |  |  | - | 85 | -
КТП - 86
| главный |  |  | 4 | 5 | 8 |  |  |  | 12 | 10 | 15
| ул. Октябрьская 10 ввод - 1 | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| ул. Октябрьская 10 ввод - 2 | 250 | 361 | 4 | 5 | 8 | 230 |  |  | 12 | 10 | 15 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 88
| главный-1 | 160 | 230 | 1 | 22 | 26 |  | 11 05 | 24.01.13 | 2 | 27 | 26 |  | 22 05 | 25.01.13
| главный-2 | 160 | 230 | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Труда 6Б |  |  | 1 | 11 | 11 | 225 |  |  | 2 | 15 | 11 | 220
| Труда 6Б |  |  | 0 | 11 | 15 | 390 |  |  | 0 | 12 | 15 | 390
| КТП - 89 | 160 | 230
| главный-1 | 160 | 230 | 25 | 23 | 30 |  |  |  | 19 | 32 | 37
| блок Д |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
| котедж |  |  | 5 | 1 | 3 | 225 |  |  | 2 | 1 | 3 | 220
| блок Баканов |  |  | 8 | 10 | 10 | 225 |  |  | 6 | 14 | 13 | 220
| блок Баканов |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| блок Зюзин |  |  | 7 | 2 | 11 |  |  |  | 8 | 1 | 13
| блок Д |  |  | 5 | 10 | 6 |  |  |  | 3 | 16 | 8
ТП - 90
| главный-1 | 400 | 576 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 13
| б.н | 400 | 576 | 0 | 0 | 10 | 231 |  |  | 0 | 0 | 13 | 231
| б.н |  |  | - | - | - | 235 |  |  | - | - | - | 235
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 234
ТП - 91
| главный-1 | 250 | 361 | 27 | 13 | 41 |  |  |  | 28 | 18 | 23
| главный-2 | 250 | 361
| Проскурина 52 |  |  | 14 | 0 | 0 | 232 |  |  | 11 | 0 | 0 | 228
| б.н | [5 empty] | 238 | [5 empty] | 232
| К.Маркса 73 |  |  | 0 | 1 | 6 | 230 |  |  | 1 | 7 | 3 | 232
| К.Маркса 73 офис |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| К.Маркса низ |  |  | 13 | 6 | 22 |  |  |  | 16 | 4 | 15
| К.Маркса 73 |  |  | 0 | 6 | 13 |  |  |  | 0 | 7 | 5
ТП- 92
| главный-1 |  |  | - | - | - |  | 11 00 | 08.01.13 | - | - | - |  | 21 00 | 09.01.13
| главный-2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| КТП- 93 | 250 | 361 |  |  |  | 223
| главный |  |  | 79 | 65 | 82 | 227
| ул.Ленина -1В |  |  | 7 | 14 | 15 | 221
| ул.Ленина -3А |  |  | 10 | 8 | 9
| ул.Ленина -1Б |  |  | 16 | 22 | 24
| ул.Ленина -1Д |  |  | 15 | 4 | 14
| ул.Ленина -1А |  |  | 7 | 7 | 3
| ул.Ленина -3Б |  |  | 6 | 4 | 4
| ул.Ленина -1Г |  |  | 18 | 6 | 13
ТП - 101
| главный-1 | 250 | 361 | 174 | 137 | 183 |  |  |  | 267 | 244 | 247
| ул. Энгельса 66 |  |  | 29 | 27 | 38 | 224 |  |  | 60 | 48 | 50 | 221
| ул. Энгельса 52/1 |  |  | - | - | - | 227 |  |  | - | - | - | 223
| ул. Энгельса 62 |  |  | 31 | 29 | 15 | 230 |  |  | 45 | 54 | 24 | 230
| Кафе "Кураж", маг. Магнит |  |  | 16 | 11 | 20 |  |  |  | 23 | 26 | 31
| Пекарня 1 |  |  | 4 | 0 | 3 |  |  |  | 24 | 8 | 8
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 6 | 3
| ул. Октябрьская 57 а |  |  | 11 | 13 | 10 |  |  |  | 24 | 25 | 17
| Пекарня 2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| б.н |  |  | - | 0 | - |  |  |  | - | 1 | -
| ЦТП (теплосеть) |  |  | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 12 | 13 | 13
| ул. Октябрьская 55 а/2 |  |  | 20 | 11 | 27 |  |  |  | 36 | 19 | 69
| ул. Октябрьская 55 б/1 |  |  | 22 | 7 | 32 |  |  |  | 1 | 6 | 0
| ул.Энгельса 43 |  |  | 29 | 26 | 25 |  |  |  | 38 | 38 | 32
| главный-2 | 250 | 361 | 66 | 69 | 92 |  |  |  | 110 | 113 | 154
| ул. Октябрьская 55 а |  |  | - | - | - | 232 |  |  | - | - | - | 233
| ул. Октябрьская 55 б |  |  | 20 | 11 | 22 | 225 |  |  | 39 | 25 | 66 | 228
| ул. Энгельса 52/2 |  |  | 22 | 27 | 32 | 223 |  |  | 31 | 36 | 21 | 217
| ЦТП (теплосеть) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Стройка ДСК |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Энгельса 64 |  |  | 12 | 10 | 18 |  |  |  | 24 | 30 | 44
| ул. Октябрьская 57 а |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| бн |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Энгельса 41 комуналка лифты |  |  | 12 | 21 | 20 |  |  |  | 16 | 22 | 23
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 102
| главный-1 | 250 | 361 | 84 | 93 | 105 |  |  |  | 120 | 168 | 138
| ул. Космонавтов 31 |  |  | 20 | 24 | 26 | 235 |  |  | 29 | 47 | 48 | 235
| ул. Космонавтов 32/30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| гаржи |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| ул. Октябрьская 25 |  |  | 13 | 22 | 6 |  |  |  | 19 | 34 | 15
| ул. Октябрьская 45 |  |  | 12 | 2 | 5 |  |  |  | 18 | 8 | 8
| Военкомат |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Космонавтов 30-1+ сбербанк |  |  | 39 | 45 | 68 |  |  |  | 54 | 79 | 67
| главный-2 | 250 | 361 | 80 | 72 | 84 |  |  |  | 93 | 128 | 103
| ул. Космонавтов 28 |  |  | 7 | 3 | 23 | 237 |  |  | 19 | 25 | 26 | 230
| ул. Космонавтов 29 |  |  | 5 | 11 | 15 | 230 |  |  | 20 | 45 | 27 | 230
| Школа №3 |  |  | 37 | 33 | 5 | 233 |  |  | 2 | 0 | 1 | 230
| ул. Октябрьская 41-1 |  |  | 17 | 16 | 32 |  |  |  | 35 | 34 | 43
| ул. Октябрьская 41-2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Военкомат 2 |  |  | 14 | 9 | 9 |  |  |  | 4 | 11 | 4
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 13 | 2
| ЦТП |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Насосная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Стройка |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Строителей 31 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 103
| главный | 400 | 576 | 415 | 380 | 310 |  |  |  | 437 | 425 | 398
| ул. Энгелса 19 | 400 | 576 | 17 | 7 | 2 | 226 |  |  | 12 | 10 | 12 | 230
| Стоматол.поликл-ка |  |  | 6 | 0 | 10 | 224 |  |  | 5 | 0 | 6 | 225
| ул. К-Маркса 14 б-1 |  |  | 8 | 9 | 13 | 235 |  |  | 18 | 22 | 31 | 230
| ул. Энгельса 44-1 |  |  | 16 | 15 | 17 |  |  |  | 49 | 26 | 28
| ул. Чапаева 24 |  |  | 18 | 28 | 30 |  |  |  | 35 | 52 | 44
| АТС-1 |  |  | 58 | 57 | 52 |  |  |  | 68 | 63 | 58
| ул. Космонавтов 31 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Детсад-ясли "Светлячок" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЦТП |  |  | 65 | 66 | 62 |  |  |  | 70 | 68 | 66
| Детсад ясли |  |  | 100 | 75 | 27 |  |  |  | 3 | 0 | 0
| центр проф отбора |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Стоматологическая полик-ка 2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. К-Маркса 14 б-2 |  |  | 23 | 18 | 11 |  |  |  | 34 | 26 | 15
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
| АТС-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Стройка бювета |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Чапаева 22 |  |  | 11 | 24 | 22 |  |  |  | 28 | 33 | 29
| ул. Энгельса 17 |  |  | 12 | 7 | 6 |  |  |  | 15 | 17 | 18
| ул. Космонавтов 35, пекарня |  |  | 20 | 11 | 16 |  |  |  | 46 | 44 | 38
| ул. Энгельса 44-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Космонавтов 35 1 |  |  | 36 | 34 | 19 |  |  |  | 19 | 11 | 23
| маг. Космонавтов 32 |  |  | 25 | 29 | 23 |  |  |  | 33 | 53 | 30
| ТП - 104 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 160 | 230 | 74 | 42 | 87 | 220 |  |  | 101 | 64 | 137 | 220
| ул.Чапаева-Медовая | Тр-2-нет | - | 72 | 40 | 83 |  |  |  | 80 | 54 | 126
| Автостоянка |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 3 | 6
| Насосная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещенение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 7 | 5
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 110
| главный-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 9 40 | 30.01.13 | - | - | - | - | 20 20 | 31.01.13
| Котельная 1 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 2
| Прачечная 1 |  |  | 2 | 0 | 15 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Гаражи «сан.Дубовой рощы» |  |  | 1 | 7 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 3
| Столярный цех |  |  | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 9 | 9 | 16
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 250 | 361 | 120 | 89 | 158 | 236 | 9 40 | 30.01.13 | 21 | 19 | 26 | 236 | 20 20 | 31.01.13
| Котельная 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236
| Прачечная 2 |  |  | 52 | 7 | 53 | 230 |  |  | 1 | 1 | 1 | 236
| Контора |  |  | 1 | 12 | 7 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Фирма "Зубалов" |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Кедр ООО «Ангел» |  |  | 0 | 5 | 8 |  |  |  | 9 | 3 | 1
| Гараж "Мартьянова" Интернациональная 55 |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ООО «Сатис», прачечная |  |  | 43 | 40 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 112
| главный | 250 | 361 | 79 | 69 | 75 | 220 | 10 55 | 12.01.13 | 65 | 54 | 58 | 220 | 20 45 | 13.01.13
| ЩСУ-4 | 250 | 361 | 60 | 57 | 57 | 380 |  |  | 50 | 45 | 41 | 380
| Котельная № 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Сауна сан."Русь" |  |  | 15 | 12 | 15 |  |  |  | 10 | 9 | 15
| Хоз.двор сан «Русь» |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Хоз.двор |  |  | 4 | 0 | 3 |  |  |  | 5 | 0 | 2
| ЩСУ-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 114
| главный | 630 | 910 | 260 | 272 | 256 |  |  |  | 119 | 125 | 114
| ул.Октябрьская 1 | 630 | 910 | - | - | - | 220 |  |  | - | - | - | 218
| Столовая сан.Дубрава |  |  | 101 | 124 | 109 | 225 |  |  | 14 | 10 | 11 | 219
| Спальный корпус |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 219
| Кинозал |  |  | 19 | 18 | 18 |  |  |  | 19 | 28 | 17
| Гараж |  |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Спальный корпус |  |  | 67 | 37 | 59 |  |  |  | 50 | 54 | 78
| Лечебный корпус |  |  | 46 | 59 | 42 |  |  |  | 10 | 12 | 9
| Рабочая столовая |  |  | 2 | 6 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 4
| Спальный корпус |  |  | 13 | 9 | 11 |  |  |  | 10 | 5 | 7
| Столовая сан.Дубрава |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Кинозал |  |  | 12 | 17 | 10 |  |  |  | 11 | 13 | 10
| Уличное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 7
| Гаражи |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Лечебный корпус |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ТП - 119 | [11 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 15 | 15 | 15 | 380 |  |  | 15 | 16 | 18 | 220
| Насосная -2 | 100 | 144 | 15 | 15 | 15 | 220 |  |  | 12 | 13 | 14
| ГРЩ-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ГРЩ-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ГРЩ -2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ГРЩ -1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Насосная -1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Уличное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 4
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | дата замера
ТП - 120
| главный-1 | 630 | 910 | 260 | 322 | 274 | 231 | 11 45 | 22.01.13 | 164 | 158 | 175 | 230 | 20 50 | 04.02.13
| Освещение дизельной |  |  | 1 | - | - | 230 |  |  | 0 | - | - | 230
| Пищеблок 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 227 |  |  | 1 | 0 | 0 | 228
| Спальный корпус 2 |  |  | 58 | 60 | 52 |  |  |  | 42 | 43 | 43
| Обществен. корпус сан. Кавказ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Спальный корпус 1 |  |  | 30 | 18 | 22 |  |  |  | 3 | 10 | 6
| П-т ХИМИК, ул.Ленина 73 б |  |  | 8 | 6 | 4 |  |  |  | 18 | 2 | 7
| главный-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 11 45 | 22.01.13 | - | - | - | - | 20 50 | 04.02.13
| Пищеблок 2 |  |  | 92 | 94 | 84 |  |  |  | 23 | 36 | 25
| Обществен. корпус сан. Кавказ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Спальный корпус 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 4 | 12
| Спальный корпус 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещенение |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 12 | 4 | 14
| Освещенение башни |  |  | 6 | 0 | 8 |  |  |  | 6 | 0 | 8
| Проходная |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| б/н |  |  | 5 | 17 | 1 |  |  |  | 2 | 5 | 10
| Общ.корпус |  |  | 54 | 122 | 98 |  |  |  | 45 | 54 | 50

## Лист2
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 160
| главный | 400 | 576 | 443 | 460 | 357 | 220 | 8 30 | 28.01.13 | 508 | 530 | 397 | 220 | 19 40 | 29.01.13
| ул.Гагарина 205 | 400 | 576 | 37 | 5 | 12 | 385 |  |  | 42 | 10 | 12 | 380
| Кафе "Янтарь" - ввод 1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Промышленная 4 - ввод 1 |  |  | 27 | 48 | 14 |  |  |  | 32 | 48 | 14
| ул.50 лет Октября 16,12 |  |  | 10 | 2 | 7 |  |  |  | 12 | 2 | 7
| Кооператив "Заря" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Маяковского 27 (общ.260мест) |  |  | 55 | 55 | 53 |  |  |  | 65 | 60 | 60
| ул.Гагарина 207 |  |  | 5 | 15 | 8 |  |  |  | 8 | 15 | 10
| Кафе "Янтарь" - ввод 2 |  |  | 5 | 20 | 30 |  |  |  | 7 | 26 | 33
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 32 | 10
| ул.Маяковского 11, Муз.школа |  |  | 35 | 27 | 20 |  |  |  | 40 | 31 | 23
| ул.Промышленная 4 - ввод 2 |  |  | 25 | 15 | 20 |  |  |  | 28 | 17 | 22
| ул.Пролетарская, Стар-я, Гагарина |  |  | 130 | 139 | 93 |  |  |  | 135 | 144 | 96
| ул.Маяковского 25 +»Магнит» |  |  | 30 | 29 | 20 |  |  |  | 34 | 32 | 24
| ул.50 лет Октября 18,20 |  |  | 24 | 30 | 40 |  |  |  | 24 | 35 | 42
| ул.50 лет Октября 18 Ввод1 |  |  | 20 | 15 | 15 |  |  |  | 20 | 15 | 15
| ул.Промышленная 4 - ввод 1 |  |  | 30 | 45 | 10 |  |  |  | 32 | 48 | 14
| ул.50 лет Октября 18 Ввод 2 |  |  | 10 | 15 | 15 |  |  |  | 20 | 15 | 15
КТП - 161
| главный | 250 | 361 | 48 | 27 | 44 | 230 | 9 30 | 06.01.13 | 76 | 27 | 63 | 226 | 19 40 | 11.01.13
| Насосная |  |  | 25 | 26 | 43 | 235 |  |  | 25 | 26 | 62 | 235
| Магазин |  |  | 1 | 1 | 1 | 234 |  |  | 1 | 1 | 1 | 230
| Посёлок |  |  | 22 | - | - |  |  |  | 50 | - | -
| ТП - 162 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 567 | 99 | 68 | 103 | 220 |  |  | 28 | 9 | 14 | 220
| Засолочный цех 1 | 400 | 576 | 3 | 9 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3
| Мех.цех., склад |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Компрессор 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Засолочный цех 2 |  |  | 18 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 0
| Компрессор 2 |  |  | 63 | 54 | 72 |  |  |  | 12 | 5 | 5
| б/н |  |  | 15 | 4 | 24 |  |  |  | 5 | 2 | 6
ТП - 163
| главный | 100 | 144 | 48 | 88 | 10 | 213 | 10 40 | 06.01.13 | 54 | 60 | 1 | 210 | 20 50 | 11.01.13
| ВЛ-0,4кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 221 |  |  | 0 | 0 | 0 | 228
| РП-1 |  |  | 4 | 21 | 10 | 240 |  |  | 3 | 1 | 1 | 239
| Караулка |  |  | 43 | 67 | - |  |  |  | 50 | 58 | -
| Сп.корп.п/л "Красная гвоз-ка" |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0
КТП - 164
| главный | 400 | 576 | 124 | 128 | 96 | 227 | 11 00 | 06.01.13 | 189 | 164 | 168 | 230 | 21 10 | 11.01.13
| Резервуар |  |  | 6 | 1 | 5 | 227 |  |  | 13 | 5 | 6 | 230
| ул.Советская чётная |  |  | 32 | 20 | 4 | 232 |  |  | 105 | 62 | 86 | 233
| ул.Советская нечётная, ул.Дачная |  |  | 70 | 53 | 38 |  |  |  | 46 | 13 | 4
| ул.К.Цеткин |  |  | 15 | 45 | 45 |  |  |  | 24 | 83 | 68
| ул.Советская 31 |  |  | 1 | 9 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 4
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 165
| главный-1 | 160 | 230 | - | - | - | - | 11 15 | 06.01.13 | - | - | - | - | 21 20 | 11.01.13
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 12 | 3
| ул.Советская |  |  | 28 | 22 | 100 |  |  |  | 40 | 35 | 126
| Д/д Ребёнка пищеблок |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 160 | 230 | 30 | 25 | 105 | 245 | 11 15 | 06.01.13 | 58 | 50 | 138 | 243 | 21 20 | 11.01.13
| Прачечная + д/д Ребёнка (1) |  |  | 0 | 1 | 3 | 230 |  |  | 0 | 0 | 7 | 230
| Мебельный цех (ввод1) |  |  | 0 | 0 | 0 | 221 |  |  | 0 | 1 | 1 | 221
| Мебельный цех (ввод2) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Д/д Ребёнка (2) |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1
| Стройка (магазин) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 166
| главный | 250 | 361 | 102 | 173 | 130 |  |  |  | 105 | 197 | 161
| ул.Гагарина 43 б щ-2 | 400 | 576 | - | - | - | 230 |  |  | - | - | - | 230
| ул.Озёрная 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| ул.Гоголя, Озёрная, Гагарина |  |  | 25 | 78 | 53 | 225 |  |  | 40 | 125 | 75 | 225
| ул.Гагарина 43 б щ-1 |  |  | 11 | 29 | 7 |  |  |  | 15 | 34 | 16
| ул.Гагарина 43 б щ-2 |  |  | 24 | 33 | 17 |  |  |  | 9 | 10 | 18
| Панель освещения |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гаражи |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Озёрная 15 |  |  | 4 | 0 | 2 |  |  |  | 8 | 0 | 5
| Юрид. контора |  |  | 38 | 33 | 51 |  |  |  | 33 | 28 | 47
| ТП - 167 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 145 | 150 | 165 | 220 |  |  | 185 | 209 | 206 | 220
| ул. Шоссейная 211А | 250 | 361 | 46 | 27 | 46 |  |  |  | 60 | 45 | 58
| ЛИТЕР Е гаражи, Манкаева игрушки |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кафе «Шансон» |  |  | 3 | 1 | 12 |  |  |  | 8 | 5 | 20
| Мегафон |  |  | 7 | 8 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5
| ул. Шоссейная 211А (резерв) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 36 | 11
| ЛИТЕР В, И.П.Краснов ЗАО ИНФА |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Маяковского 1 |  |  | 20 | 26 | 23 |  |  |  | 45 | 50 | 52
| Колбасный цех |  |  | 50 | 51 | 52 |  |  |  | 56 | 54 | 54
| ЛИТЕР Е гаражи ЗАО ИНФА |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЛИТЕР В администрация ЗАО ИНФА |  |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 0
| Мебельный цех |  |  | 10 | 29 | 18 |  |  |  | 5 | 5 | 3
| Колбасный цех |  |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | 4 | 5 | 3
| ЛИТЕР Д 1 этаж ЗАО ИНФА |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЛИТЕР Д 2-3 этаж ЗАО ИНФА |  |  | 1 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0
КТП - 168
| главный | 250 | 361 | 75 | 107 | 119 |  |  |  | 114 | 188 | 187
| ул.Шоссейная нечётная |  |  | 37 | 15 | 23 | 230 |  |  | 50 | 43 | 36 | 230
| Котельная |  |  | 1 | 1 | 2 | 230 |  |  | 2 | 0 | 2 | 230
| ул.Шоссейная чётная |  |  | - | 39 | 65 | 230 |  |  | - | 45 | 94 | 230
| б/н |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Прачечная |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 8 | 8 | 16
| ул.Пионерская |  |  | 37 | 52 | 27 |  |  |  | 39 | 90 | 36
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 2 | 3
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 169
| главный-1 | 400 | 576 | 151 | 214 | 173 | 238 | 10 00 | 06.01.13 | 101 | 113 | 62 | 230 | 20 05 | 11.01.13
| Лечебный корпус-1 |  |  | 28 | 25 | 25 | 231 |  |  | 4 | 3 | 4 | 228
| Глав.корпус "Дом ветеранов" |  |  | 63 | 125 | 87 | 224 |  |  | 34 | 27 | 16 | 233
| Котельная № 17, прачечная |  |  | 35 | 32 | 30 |  |  |  | 38 | 38 | 33
| ул.Кирова 21 "А" |  |  | 25 | 32 | 23 |  |  |  | 25 | 45 | 1
| Глав.корпус "Дом ветеранов" 1 |  |  | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8
| главный-2 | 250 | 361 | 105 | 103 | 81 | 238 | 10 00 | 06.01.13 | 132 | 124 | 103 | 226 | 20 05 | 11.01.13
| Наружное освещение, насосная |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 4 | 4 | 3 | 231
| Гаражи |  |  | 0 | 5 | 0 | 232 |  |  | 0 | 5 | 0 | 236
| ул.Кирова 5 |  |  | 14 | 11 | 6 |  |  |  | 4 | 15 | 10
| Стройка (быв.РСУ) |  |  | 8 | 5 | 20 |  |  |  | 13 | 7 | 10
| Теплицы баня |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Лечебный корпус-2 |  |  | 15 | 18 | 17 |  |  |  | 16 | 22 | 20
| ул.Кирова 2,4 |  |  | 25 | 19 | 18 |  |  |  | 30 | 29 | 30
| Глав.корпус "Дом ветеранов" 2 |  |  | 43 | 45 | 20 |  |  |  | 65 | 42 | 30
ТП - 170
| главный-1 | 250 | 361 | 110 | 110 | 110 | 225 | 10 50 | 06.01.13 | 104 | 90 | 99 | 225 | 21 00 | 11.01.13
| Котельная 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
| Контора |  |  | опломбировано |  |  | 225 |  |  | опломбировано |  |  | 225
| Гостиница |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Столярка, зуботехник |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| главный-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 10 50 | 06.01.13 | - | - | - | - | 21 00 | 11.01.13
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4
| Гараж к. 1-2 |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Спал.кор.сан."Геолог Казахстана" |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Котельная 2 |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Пищеблок 1 |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Пищеблок 2 |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Склады |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 171
| главный | 400 | 576 | 249 | 287 | 243 | 230 | 09 10 | 28.01.13 | 374 | 347 | 272 | 230 | 20 20 | 29.01.13
| Освещение Ж/Д Вокзала | Тр-2-нет | - | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 400
| Вокзальная четная |  |  | 23 | 73 | 28 |  |  |  | 54 | 107 | 68
| Р/узел АТС |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Кафе, Цех 1 |  |  | 60 | 62 | 77 |  |  |  | 73 | 64 | 51
| ул.Шоссейная 8-кв ж/д Шос-я Круп.чет. |  |  | 34 | 35 | 20 |  |  |  | 36 | 34 | 34
| ул.Шоссейная, продмагазин |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 18 | 3
| Цех 2 |  |  | 60 | 54 | 74 |  |  |  | 49 | 46 | 58
| Вокзальная нечетная |  |  | 72 | 63 | 44 |  |  |  | 160 | 78 | 58
ТП - 172
| главный | 400 | 576 | 188 | 234 | 172 | 230 | 09 40 | 01.0213 | 266 | 297 | 244 | 230 | 21 30 | 02.02.13
| пр.Свободы низ | 400 | 576 | 37 | 20 | 44 | 390 |  |  | 67 | 44 | 97 | 390
| ул.Красноармейская |  |  | 3 | 0 | 16 |  |  |  | 12 | 0 | 10
| ул.Садовая | 2701 |  | 65 | 81 | 70 |  |  |  | 106 | 95 | 105
| ул.Луговая (стр-во), Вишнёвая |  |  | 50 | 57 | 24 |  |  |  | 52 | 60 | 20
| Насосная озера |  |  | - | 8 | - |  |  |  | - | 17 | -
| ул.Луговая |  |  | 20 | 27 | 16 |  |  |  | 5 | 1 | 9
| СИП Мира |  |  | 13 | 41 | 2 |  |  |  | 24 | 80 | 3
ТП - 173
| главный | 630 | 910 | 520 | 572 | 572 | 220 | 09 20 | 28.01.13 | 208 | 208 | 260 | 220 | 20 30 | 29.01.13
|  | Тр-2-нет | - |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 174 | [11 empty] | 380
| главный | 180 | 260 | 169 | 108 | 84 | 380 |  |  | 65 | 53 | 41 | 220
| Куротсервис | 400 | 576 | 8 | 4 | 0 | 220 |  |  | 3 | 1 | 0
| Перемычки |  |  | 11 | 22 | 11 |  |  |  | 5 | 8 | 5
| Контора И.П.Савельев |  |  | 36 | 24 | 3 |  |  |  | 12 | 8 | 1
| Склады Савельева |  |  | 35 | 15 | 10 |  |  |  | 10 | 5 | 3
| ПТС |  |  | 7 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0
| Стройучасток Асирян |  |  | 12 | 13 | 17 |  |  |  | 3 | 1 | 2
| Холодильник ТЗБ и освещение |  |  | 60 | 30 | 42 |  |  |  | 30 | 30 | 30
ТП - 175
| главный | 250 | 361 | 172 | 180 | 180 | 232 | 11 35 | 06.01.13 | 116 | 211 | 154 | 233 | 21 40 | 11.01.13
| Ул. Освещение | Тр-2-нет | - | 0 | 0 | 0 | 226 |  |  | 4 | 13 | 3 | 222
| Школа-интернат ул.Лесная 36 |  |  | - | - | - | 232 |  |  | - | - | - | 240
| Школа-интернат ул.Лесная 36 |  |  | 13 | 31 | 15 |  |  |  | 24 | 18 | 15
| ул.Лесная чётная |  |  | 8 | 1 | 46 |  |  |  | 12 | 1 | 46
| ул.Лесная нечёт., д/с Ромашка, Южная |  |  | 50 | 72 | 48 |  |  |  | 70 | 100 | 68
| пер. Лесной |  |  | 0 | 20 | 6 |  |  |  | 1 | 77 | 20
| GSM Ставр. сотовая связь |  |  | 6 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 2 | 2
ТП - 176
| главный | 250 | 361 | 150 | 138 | 138 | 225 | 08 50 | 01.02.13 | 175 | 139 | 128 | 225 | 20 50 | 02.02.13
| Дет.сад "Родничок" | 250 | 361 | 0 | 2 | 4 | 390 |  |  | 0 | 2 | 2 | 390
| АТС пр.Свободы ввод-2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Гагарина-Садовая |  |  | 42 | 46 | 74 |  |  |  | 62 | 44 | 76
| КБО, ЧП "Пальчиков", АРС |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 2 | 0
| Кафе |  |  | 10 | 5 | 14 |  |  |  | 9 | 5 | 11
| Металломастерская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Мира |  |  | 56 | 45 | 12 |  |  |  | 94 | 78 | 23
| Салон "Мебель", зерносклад |  |  | 0 | 8 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 10
| АТС пр.Свободы ввод-1 |  |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0
| АТС пр.Свободы ввод-2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Магазин "Мебель" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Мегафон |  |  | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 2 | 7 | 6
| пр.Свободы 78 - ТОО |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Гагарина 130 |  |  | 39 | 26 | 16 |  |  |  | 2 | 0 | 0
ТП - 177
| главный | Тр-1-нет |  | 149 | 254 | 158 | 220 | 08 40 | 28.01.13 | 290 | 433 | 260 | 225 | 19 50 | 29.01.13
| ул.50 лет Октября №10а | 250 | 361 | 12 | 14 | 17 | 385 |  |  | 26 | 29 | 34 | 385
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 7 | 0
| ул.50 лет Октября 10, 8 (20-кв. ж/д) |  |  | 17 | 27 | 9 |  |  |  | 19 | 35 | 16
| ул.50лет Октября № 18-20 |  |  | 5 | 0 | 2 |  |  |  | 14 | 0 | 5
| ул.50лет Октября № 7 |  |  | 23 | 19 | 40 |  |  |  | 47 | 62 | 40
| ул.Маяковского № 9 - 60кв.ж/д |  |  | 20 | 35 | 20 |  |  |  | 60 | 80 | 50
| ул.Маяковского + № 2,4,6 резерв |  |  | 35 | 133 | 35 |  |  |  | 68 | 185 | 71
| ул.Маяковского №11 |  |  | 37 | 23 | 30 |  |  |  | 47 | 35 | 40
| Хлеб |  |  | 0 | 3 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 4
| Киоск |  |  | - | - | 0 |  |  |  | - | - | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 178
| главный-1 | 250 | 361 | 58 | 67 | 66 |  |  |  | 97 | 112 | 99
| Котельная |  |  | 4 | 7 | 9 | 220 |  |  | 0 | 7 | 18 | 220
| Посёлок |  |  | 2 | 12 | 8 | 225 |  |  | 6 | 2 | 2 | 225
| ул.Гагарина 2 |  |  | 20 | 20 | 22 | 220 |  |  | 36 | 33 | 45 | 220
| Шёлкстанция, ул.Родниковая (2 кабеля) |  |  | 18 | 6 | 7 |  |  |  | 27 | 27 | 9
| ул.Гагарина, пер.Дубовый |  |  | 8 | 8 | 9 |  |  |  | 9 | 24 | 13
| ул.Энергетическая |  |  | 6 | 14 | 11 |  |  |  | 19 | 29 | 12
| главный-2 | 400 | 576 | 55 | 71 | 54 |  |  |  | 95 | 78 | 90
| ул.Гагарина 6 а 30кв,жд |  |  | 21 | 24 | 10 | 235 |  |  | 56 | 39 | 47 | 235
| Котел.конторы ДЭП-165 |  |  | 24 | 25 | 22 | 235 |  |  | 24 | 25 | 22 | 235
| Гаражи |  |  | 2 | 0 | 2 | 235 |  |  | 4 | 1 | 0 | 235
| ул.Гагарина 2б |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Катодная станция |  |  | - | - | 1 |  |  |  | - | - | 1
| ул.Гагарина 2б |  |  | 8 | 22 | 19 |  |  |  | 11 | 13 | 20
| Торг павильон |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| КТП - 179 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 383 | 429 | 313 | 220 |  |  | 364 | 406 | 317 | 220
| Освещение ТП | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Пролетарская 2 г, в. |  |  | 28 | 27 | 26 |  |  |  | 15 | 26 | 9
| Посёлок |  |  | 54 | 42 | 10 |  |  |  | 68 | 28 | 1
| Лабор.корпус № 2 (ул.Шоссейная 209) |  |  | 98 | 86 | 50 |  |  |  | 66 | 85 | 25
| Ввод ККГГЭ |  |  | 57 | 90 | 75 |  |  |  | 25 | 44 | 50
| Лабор.корпус №1 Геосервис |  |  | 10 | 27 | 8 |  |  |  | 18 | 0 | 0
| Строй цех |  |  | 10 | 12 | 8 |  |  |  | 7 | 1 | 2
| Мех.мастерская |  |  | 18 | 30 | 35 |  |  |  | 14 | 25 | 33
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 8 | 6
| Пролетарская 2 а, б. |  |  | 68 | 67 | 60 |  |  |  | 120 | 163 | 173
| Технополис |  |  | 5 | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 0 | 1
| Пристройка |  |  | 15 | 18 | 17 |  |  |  | 10 | 7 | 12
| Автомастерская лаб.корпус 1 |  |  | 20 | 27 | 22 |  |  |  | 2 | 16 | 5
ТП - 180
| главный | 400 | 576 | 280 | 238 | 243 | 220 | 09 50 | 01.02.13 | 368 | 226 | 328 | 225 | 21 20 | 02.02.13
| ул.9-е Мая, Гагарина, Комсомольская |  |  | 73 | 18 | 57 | 380 |  |  | 90 | 22 | 94 | 390
| ул.Гагарина-Садовая |  |  | 82 | 43 | 33 |  |  |  | 128 | 107 | 56
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 2 | 40
| Универмаг «Жемчужина» |  |  | 50 | 90 | 72 |  |  |  | 44 | 5 | 54
| Пролетарская |  |  | 15 | 30 | 15 |  |  |  | 22 | 38 | 21
| Вершина ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Вершина ввод 1 |  |  | 56 | 57 | 66 |  |  |  | 56 | 50 | 61
| Гагарина 182 |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ТП - 181 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 630 | 910 | 347 | 351 | 346 | 220 |  |  | 429 | 507 | 477 | 220
| ул.Пролетарская, Шоссейная, 9 мая | 400 | 576 | 52 | 78 | 40 |  |  |  | 84 | 135 | 29
| ул.Шоссейная - коттеджи 244 -246 |  |  | 18 | 10 | 12 |  |  |  | 1 | 2 | 7
| б/н |  |  | 22 | 25 | 15 |  |  |  | 0 | 1 | 5
| К/т Луч |  |  | 28 | 15 | 23 |  |  |  | 16 | 8 | 22
| Д/сад "Колокольчик" |  |  | 14 | 20 | 22 |  |  |  | 2 | 1 | 0
| ул.Шоссейная 248 |  |  | 6 | 7 | 5 |  |  |  | 6 | 6 | 3
| ул. Гагарина, Первомайская |  |  | 85 | 90 | 98 |  |  |  | 142 | 158 | 160
| ул. Шоссейная, Линейная, Садовая |  |  | 52 | 54 | 63 |  |  |  | 101 | 90 | 105
| ул. Шоссейная, Садовая |  |  | 70 | 52 | 68 |  |  |  | 73 | 90 | 134
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 16 | 12
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 182
| главный | 400 | 576 | 263 | 206 | 291 | 230 | 09 00 | 28.01.13 | 390 | 330 | 388 | 230 | 20 10 | 29.01.13
| пр.Свободы-верх | 250 | 361 | - | - | - | 400 |  |  | - | - | - | 400
| Котельная школы |  |  | 21 | 21 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Строительство "Лицея" |  |  | 28 | 40 | 60 |  |  |  | 65 | 71 | 98
| Храм - ввод1 |  |  | 9 | 3 | 5 |  |  |  | 11 | 1 | 7
| Шоссейная-Крупская |  |  | 11 | 29 | 7 |  |  |  | 30 | 50 | 30
| пр.Свободы-низ |  |  | 130 | 63 | 112 |  |  |  | 172 | 89 | 97
| Котельная школы |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Институт нефти и газа, лаборатория |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
| ул. Шоссейная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Храм - ввод 2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Магазин "Магнит" |  |  | 25 | 15 | 41 |  |  |  | 22 | 11 | 28
| ул.Мира |  |  | 39 | 35 | 55 |  |  |  | 87 | 108 | 128
| ул.Крупская 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 183
| главный | 180 | 260 | 196 | 153 | 140 |  |  |  | 279 | 311 | 277
| ул. Гагарина магазин | 250 | 361 | 0 | 0 | 2 | 220 |  |  | 0 | 0 | 4 | 220
| Маг. "Меридиан" |  |  | 3 | 9 | 0 | 230 |  |  | 30 | 25 | 11 | 230
| Придорожный Сервис |  |  | 12 | 1 | 1 | 230 |  |  | 3 | 1 | 6 | 230
| ул. Шоссейная-низ |  |  | 3 | 46 | 32 |  |  |  | 13 | 71 | 46
| ул. Шоссейная-верх |  |  | 63 | 60 |  |  |  |  | 88 | 95
| Гагарина-Баталинская |  |  | 115 | 37 | 99 |  |  |  | 126 | 107 | 143
| Маг. "Меридиан" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 0
| Шоссейная-Батал верх |  |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 17 | 9 | 17
ТП - 184
| главный | 250 | 361 | 233 | 279 | 260 |  |  |  | 252 | 330 | 313
| Магазин "Спейс" | Тр-2-нет | - | 15 | 15 | 21 | 230 |  |  | 17 | 17 | 22 | 230
| ул.Советская-Шоссейная-Гагарина |  |  | 94 | 88 | 97 | 225 |  |  | 89 | 72 | 85 | 225
| АТС |  |  | 1 | 4 | 0 | 230 |  |  | 0 | 4 | 2 | 230
| ул.Колхозная |  |  | 38 | 141 | 77 |  |  |  | 55 | 162 | 95
| Мясо |  |  | 6 | 12 | 12 |  |  |  | 10 | 10 | 15
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 38 | 35
| ул.Шоссейная |  |  | 79 | 19 | 53 |  |  |  | 73 | 27 | 59
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 185
| главный-1 | 180 | 260 | - | - | - | - | 11 55 | 06.01.13 | - | - | - | - | 22 00 | 11.01.13
| Чувячная |  |  | - | 7 | - |  |  |  | - | 6 | -
| Насосная |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Гл.корпус сан."Солнечный" |  |  | 12 | 5 | 6 |  |  |  | 17 | 6 | 12
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 18 | 14
| Сан. Солнечный |  |  | 5 | 23 | 23 |  |  |  | 3 | 2 | 27
| Стройка |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 7 | 16
| Дет.сад №4 "Дюймовочка" |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Абонент Курсиш |  |  | 11 | 6 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 2
| главный-2 | 320 | 480 | 152 | 163 | 111 | 219 | 11 55 | 06.01.13 | 146 | 167 | 165 | 223 | 22 00 | 11.01.13
| Дет.сад №4 "Дюймовочка" |  |  | 0 | 0 | 1 | 219 |  |  | 1 | 1 | 1 | 222
| Гл.корп. сан."Солнечный" |  |  | 13 | 15 | 1 | 222 |  |  | 1 | 1 | 1 | 222
| Котельная дет.дома "Крупской" |  |  | 2 | 26 | 2 |  |  |  | 1 | 8 | 1
| Общежитие тех.училище |  |  | 41 | 44 | 41 |  |  |  | 70 | 68 | 50
| ул.60-лет Октября, Карбышева |  |  | 43 | 32 | 24 |  |  |  | 25 | 34 | 31
| ул.Пушкина 6а, 8а |  |  | 24 | 4 | 7 |  |  |  | 11 | 14 | 8
| Котельная сан. "Солнечный |  |  | - | - | 0 |  |  |  | - | - | 0
КТП - 186
| главный | 250 | 361 | 127 | 243 | 170 | 235 | 10 10 | 06.01.13 | 243 | 298 | 258 | 232 | 20 25 | 11.01.13
| ул.Дачная |  |  | 66 | 97 | 43 | 218 |  |  | 80 | 136 | 75 | 225
| ул.Бештаугорская-низ |  |  | 33 | 93 | 67 | 239 |  |  | 77 | 90 | 102 | 234
| ул.Кирова 53 (ж.д.Геопартии) |  |  | 3 | 23 | 14 |  |  |  | 7 | 25 | 18
| ул.Бештаугорская-верх |  |  | 25 | 30 | 46 |  |  |  | 57 | 30 | 52
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 17 | 11
ТП - 187
| главный | 250 | 361 | 67 | 43 | 163 |  |  |  | 63 | 63 | 119
| УТЭП | Тр-2-нет | - | 13 | 10 | 67 | 225 |  |  | 5 | 4 | 16 | 230
| Светофор |  |  | 1 | 0 | 9 | 240 |  |  | 0 | 0 | 6 | 240
| Грузстанция |  |  | 29 | 3 | 40 | 230 |  |  | 23 | 7 | 32 | 216
| АЗС "Роснефть" |  |  | 19 | 16 | 13 |  |  |  | 35 | 30 | 33
| б/н |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Стелла |  |  | 0 | 4 | 17 |  |  |  | 0 | 11 | 16
| ящик |  |  | 5 | 10 | 17 |  |  |  | 0 | 11 | 16
ТП - 188
| главный-1 | 400 | 576 | - | - | - | - | 10 30 | 06.01.13 | - | - | - | - | 20 40 | 11.01.13
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 6 | 6
| СП |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Лечебный корпус сан."Лесной" 1 |  |  | 2 | 1 | 11 |  |  |  | 4 | 2 | 2
| ЩС |  |  | 2 | 1 | 12 |  |  |  | 11 | 0 | 13
| Столовая |  |  | 28 | 36 | 40 |  |  |  | 2 | 5 | 3
| Грязелечебница 1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 400 | 576 | 100 | 105 | 130 | 230 | 10 30 | 06.01.13 | 66 | 65 | 83 | 227 | 20 40 | 11.01.13
| Грязелечебница 2 |  |  | опломбировано |  |  | 223 |  |  | опломбировано |  |  | 225
| Столовая |  |  | опломбировано |  |  | 223 |  |  | опломбировано |  |  | 225
| Гараж |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Лечебный корп. сан."Лесной" 2 |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| Спорт.комплекс |  |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 20 | 13 | 11
| Котельная |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 26 | 28 | 28
| Спальный корпус |  |  | 13 | 9 | 6 |  |  |  | 7 | 7 | 3
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 189
| главный | 250 | 361 | 104 | 166 | 117 | 235 | 08 30 | 01.02.13 | 224 | 251 | 229 | 230 | 20 30 | 02.02.13
| Проспект Свободы нечет. |  |  | 25 | 30 | 43 | 395 |  |  | 40 | 54 | 77 | 390
| ул.Фурманова-верх, пр.Свободы чётная |  |  | 27 | 89 | 40 |  |  |  | 63 | 103 | 86
| ул.Фурманова-низ |  |  | 52 | 47 | 34 |  |  |  | 116 | 90 | 60
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 4 | 6
ТП - 190
| главный | 320 | 480 | 125 | 140 | 211 | 230 | 08 40 | 01.02.13 | 116 | 128 | 191 | 230 | 20 40 | 02.02.13
| Силовая школы №4 | Тр-2-нет | - | 49 | 40 | 34 | 400 |  |  | 13 | 7 | 10 | 380
| Освещение школы №4 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Проспект Свободы чётная |  |  | 7 | 36 | 62 |  |  |  | 27 | 71 | 85
| Посёлок - ул.Вокзальная нечётная |  |  | 27 | 3 | 27 |  |  |  | 38 | 5 | 35
| ул. Вокзальная-чётная |  |  | 8 | 11 | 8 |  |  |  | 16 | 14 | 24
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 27 | 35
Маг."1001 мелочь"
| Дет.сад "Родничок" |  |  | 34 | 50 | 80 |  |  |  | 3 | 4 | 2
| Магазин |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 191
| главный | 400 | 576 | 142 | 158 | 134 |  |  |  | 223 | 202 | 287
| ул.Озёрная | 400 | 576 | 41 | 34 | 43 | 230 |  |  | 28 | 34 | 89 | 252
| ул. Пионер., Фурман.чётн., Баталинская |  |  | 43 | 5 | 17 | 250 |  |  | 70 | 5 | 53 | 242
| ул. Виноградова + кафе "Очаково" |  |  | 58 | 119 | 74 | 245 |  |  | 125 | 163 | 145 | 232
ТП - 192
| главный-1 | 400 | 576 | 189 | 65 | 184 |  |  |  | 269 | 112 | 152
| Микрорайон -1 |  |  | - | - | - | 230 |  |  | - | - | - | 236
| ул.Свердлова-Некрасова |  |  | 60 | 8 |  | 235 |  |  | 75 | 16 |  | 235
| Д/сад Некрасова-4 |  |  | 7 | 16 | 8 | 220 |  |  | 28 | 45 | 22 | 225
| Бараки |  |  | 4 | 1 | 9 |  |  |  | 9 | 1 | 7
| Свердлова-Озерная |  |  | 118 | 40 | 167 |  |  |  | 157 | 50 | 123
| главный-2 |  |  | 113 | 128 | 121 |  |  |  | 118 | 136 | 120
| Школа №5 силовой |  |  | 18 | 19 | 19 | 230 |  |  | 3 | 0 | 1 | 230
| Барак |  |  | 60 | 60 | 41 | 230 |  |  | 0 | 16 | 35 | 220
| Школа №5 осещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| Котельная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Свердлова-12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Озерная-Некрасова верх |  |  | 2 | 17 | 18 |  |  |  | 0 | 38 | 23
| жд 60кв |  |  | 15 | 11 | 13 |  |  |  | 40 | 30 | 17
| Микрорайон -2 |  |  | 18 | 21 | 30 |  |  |  | 75 | 52 | 43
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 193
| главный | 400 | 576
| ИП Куц | 400 | 576 | 4 | 13 | 10 | 220 |  |  | 4 | 10 | 1 | 230
| Колхозная нечет |  |  | 48 | 53 | 47 | 220 |  |  | 95 | 55 | 70 | 235
| ооо «пакеты» |  |  | 3 | 12 | 4 | 238 |  |  | 1 | 0 | 1 | 230
| Ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39 | 5 | 20
| Контора столовая |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 4 | 9 | 5
| Дет.сад №14 "Малыш" |  |  | 13 | 18 | 39 |  |  |  | 9 | 6 | 18
| ул.Советская |  |  | 79 | 155 | 69 |  |  |  | 126 | 183 | 108
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Цех ингридиентов |  |  | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 25
| Родниковая -Колхозная чет |  |  | 54 | 102 | 87 |  |  |  | 110 | 123 | 128
| ООО "Станица" |  |  | 95 | 108 | 99 |  |  |  | 3 | 8 | 9
| Котельная |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0
| Вин.завод "Машук" |  |  | 180 | 158 | 145 |  |  |  | 162 | 150 | 130
| Вин.завод "Машук" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Эл.цех, гараж |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | -
| ЧП Кудрявцев |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Мех. прачечная |  |  | 58 | 59 | 54 |  |  |  | 6 | 4 | 8
| ул.Советская верх чет |  |  | 34 | 50 | 49 |  |  |  | 35 | 49 | 86
| ИП |  |  | - | - | 6 |  |  |  | - | - | 1
ТП - 194
| главный-1 | 250 | 361 | 187 | 195 | 184 | 221 | 11 25 | 06.01.13 | 151 | 239 | 239 | 228 | 21 30 | 11.01.13
| Дет.дом "Крупской" |  |  | 17 | 28 | 13 | 214 |  |  | 8 | 6 | 13 | 210
| Котельная №11 |  |  | 28 | 27 | 26 | 218 |  |  | 27 | 26 | 25 | 223
| Дет.дом "Крупской" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Психбольница |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 7
| главный-2 | 250 | 361 | - | - | - | - | 11 25 | 06.01.13 | - | - | - | - | 21 30 | 11.01.13
| ул.Дачная-Будённого+ д/д Ребёнка |  |  | 58 | 47 | 49 |  |  |  | 13 | 47 | 49
| П/л."Золотой улей", Пельменная |  |  | 6 | 10 | 10 |  |  |  | 12 | 18 | 10
| ул.Дачная |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 10
| ул.Дачная - 60лет Октября |  |  | 67 | 75 | 62 |  |  |  | 62 | 128 | 110
| Ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 2 | 3
| Псих. больница гл.корпус |  |  | 10 | 7 | 18 |  |  |  | 19 | 10 | 12
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная №11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 195
| главный-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 11 45 | 06.01.13 | - | - | - | - | 21 50 | 11.01.13
| Ж/дом |  |  | 27 | 10 | 18 |  |  |  | 42 | 8 | 16
| РП-3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| РП-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| КРЭС |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 7 | 1
| РП-1 |  |  | 15 | 20 | 15 |  |  |  | 14 | 20 | 16
| Станция "Машук" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная |  |  | 17 | 30 | 30 |  |  |  | 38 | 33 | 34
| Столовая-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 8 | 1
| Столовая-1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 250 | 361 | 94 | 94 | 97 | 223 | 11 45 | 06.01.13 | 142 | 108 | 104 | 233 | 21 50 | 11.01.13
| Гл.кор."Худ.стр. Колледж"- силовая |  |  | 3 | 3 | 3 | 224 |  |  | 3 | 6 | 5 | 230
| Общежитие |  |  | - | 10 | 8 | 223 |  |  | - | 4 | 7 | 225
| Освещ.глав.корпуса |  |  | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 4
| Станция "Машук" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ж/дом - Пушкина 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кафе |  |  | 30 | 18 | 22 |  |  |  | 40 | 20 | 20
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 196 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 306 | 297 | 286 | 220 |  |  | 51 | 48 | 65 | 220
| ИП Артюнова | 400 | 576 | 42 | 48 | 40 |  |  |  | 3 | 0 | 0
| Гараж |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
| Пожсервис ИП Карапетян |  |  | 35 | 33 | 34 |  |  |  | 5 | 2 | 0
| Электротермстандарт |  |  | 10 | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Фирма "Мелита" ГСК-3 |  |  | 34 | 30 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Фирма "Маск" мебельный цех |  |  | 94 | 92 | 90 |  |  |  | 10 | 27 | 29
| Маск ИП Меликсетян |  |  | 38 | 44 | 48 |  |  |  | 19 | 1 | 16
| КМЭС |  |  | 45 | 42 | 40 |  |  |  | 12 | 18 | 20
| ТП - 197 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 630 | 910 | 325 | 325 | 325 | 220 |  |  | 275 | 275 | 275 | 220
|  | 400 | 576
ТП - 198
| главный | 250 | 361 | 146 | 184 | 172 | 230 | 09 30 | 28.01.13 | 125 | 260 | 160 | 226 | 20 40 | 29.01.13
| Клуб "Педагог. колледж" |  |  | 20 | 10 | 10 | 400 |  |  | 0 | 4 | 2 | 400
| Столовая |  |  | 18 | 37 | 32 |  |  |  | 2 | 0 | 0
| Гл.корп."Педагог. колледж" |  |  | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Котельная |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 2
| Дет.сад "Берёзка" |  |  | 5 | 8 | 18 |  |  |  | 0 | 2 | 5
| Посёлок |  |  | 57 | 82 | 55 |  |  |  | 97 | 170 | 90
| Гл. корпуса освещение |  |  | 30 | 6 | 10 |  |  |  | 8 | 3 | 9
| Котельная |  |  | 14 | 15 | 17 |  |  |  | 16 | 23 | 12
| ул.Верхневокзальная -Линейная |  |  | - | 23 | 30 |  |  |  | - | 56 | 40
КТП - 199
| главный | 250 | 361 | 70 | 110 | 136 | 240 | 08 10 | 01.02.13 | 135 | 164 | 178 | 240 | 20 10 | 02.02.13
| Кафе "Держава" |  |  | 0 | 1 | 1 | 400 |  |  | 2 | 1 | 1 | 400
| ул.Баталинская - Фурманова |  |  | 32 | 71 | 100 |  |  |  | 56 | 79 | 120
| ул.Дзержинская - Баталинская |  |  | 38 | 38 | 35 |  |  |  | 77 | 73 | 50
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 7
| КТП - 200 | 180 | 261
| главный |  |  | 5 | 5 | 2 | 380 | [5 empty] | 380
| ГРП и жилые дома |  |  | 5 | 4 | 2 | 220 |  |  | 8 | 6 | 5 | 220
| Стройка |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Стелла 1фаза |  |  | 0 | [5 empty] | 4
| ТП - 201 | [5 empty] | 380
| главный | 160 | 230 | 29 | 45 | 35 | 220 |  |  | 9 | 4 | 4 | 380
| Склад СУ-10 | Тр-2-нет | - | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| Мастерская |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гараж ПМК |  |  | 4 | 5 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0
| Союзтелефонстрой |  |  | 5 | 7 | 6 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| Сфера |  |  | 17 | 28 | 22 |  |  |  | 5 | 3 | 3
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 202
| главный | 400 | 576 | 334 | 263 | 290 |  |  |  | 317 | 237 | 315
| ул. 8-Марта |  |  | 212 | 147 | 126 | 230 |  |  | 178 | 152 | 128 | 250
| ул. Некрасова, Добролюбова |  |  | 76 | 90 | 99 | 235 |  |  | 56 | 43 | 82 | 246
| Нов.квартал-ул.Российская, Береговая чёт. |  |  | 46 | 26 | 65 | 235 |  |  | 83 | 42 | 105 | 237
ТП - 203
| главный-1 | 400 | 576 | 168 | 174 | 145 |  |  |  | 216 | 276 | 236
| ул.Гагарина-28 — ввод 1 (80 кв. жд) |  |  | 20 | 17 | 38 | 230 |  |  | 44 | 29 | 48 | 230
| ООО "ОМ" ввод 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| ул. 8-Марта 1 ввод 1 |  |  | 57 | 74 | 41 | 230 |  |  | 42 | 132 | 49 | 230
| ул.Гагарина-28 — ввод 2 (80 кв. жд) |  |  | 3 | 4 | 6 |  |  |  | 29 | 26 | 28
| ул.8 Марта 1 ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 11 | 22
| ул.Свердлова-12 |  |  | 7 | 5 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 12
| Сотовая связь |  |  | 9 | 5 | 3 |  |  |  | 9 | 6 | 3
| Котельная новая |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Поликлиника |  |  | 4 | 14 | 8 |  |  |  | 2 | 0 | 2
| ул.8 Марта 3 |  |  | 59 | 38 | 38 |  |  |  | 79 | 62 | 70
| Цветы |  |  | 9 | 17 | 2 |  |  |  | 8 | 9 | 2
| главный-2 | 400 | 576 | 171 | 144 | 192 |  |  |  | 144 | 159 | 144
| Д/сад "Янтарь" |  |  | 8 | 19 | 39 | 225 |  |  | 3 | 3 | 2 | 225
| Поликлиника гл корпус |  |  | 16 | 10 | 8 | 225 |  |  | 5 | 0 | 3 | 225
| ООО "ОМ" ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
| ул.8 Марта, Свердлова |  |  | 6 | 14 | 7 |  |  |  | 13 | 26 | 7
| Котельная |  |  | 38 | 44 | 38 |  |  |  | 35 | 44 | 39
| ул.8 Марта советская |  |  | 86 | 40 | 84 |  |  |  | 72 | 67 | 75
| Насосная |  |  | 17 | 17 | 16 |  |  |  | 16 | 19 | 18
КТП - 204
| главный | 250 | 361 | 15 | 21 | 3 | 229 | 11 00 | 06.01.13 | 53 | 26 | 12 | 230 | 21 05 | 11.01.13
| Ф-1 барак |  |  | 1 | 8 | 1 | 228 |  |  | 10 | 20 | 5 | 236
| Ф-2 барак |  |  | 12 | 0 | 1 | 223 |  |  | 42 | 0 | 7 | 228
| Ф-3 Магазин |  |  | 2 | 13 | 1 |  |  |  | 1 | 6 | 0
ТП - 205
| главный | 400 | 576 | 269 | 244 | 270 |  |  |  | 198 | 210 | 271
| Ул Набережная-ул.Российская | 250 | 361 | 56 | 56 | 42 | 225 |  |  | 88 | 78 | 118 | 225
| Жил.дом низ |  |  | 18 | 9 | 35 | 225 |  |  | 21 | 19 | 52 | 225
| Фруктохранилище |  |  | 34 | 18 | 45 | 230 |  |  | 9 | 3 | 24 | 225
| ул.Российская, магазин |  |  | 19 | 1 | 11 |  |  |  | 13 | 0 | 5
| Жил. дом верх |  |  | 0 | 25 | 12 |  |  |  | 4 | 50 | 13
| строй цех |  |  | 56 | 37 | 36 |  |  |  | 25 | 17 | 19
| Цех переб. плодов |  |  | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 3 | 5 | 0
| Гаражи 14 |  |  | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 6 | 0 | 5
| ул. 8 Марта 106 |  |  | 83 | 85 | 86 |  |  |  | 20 | 31 | 35
| Гаражи «Машук», Советская 193 |  |  | 2 | 9 | 1 |  |  |  | 3 | 7 | 0
| ул .Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП - 206 | [11 empty] | 380
| главный | 630 | 910 | 28 | 35 | 36 | 380 |  |  | 9 | 3 | 4 | 220
| ЩР-1 |  |  | 7 | 8 | 10 | 220 |  |  | 2 | 0 | 0
| АБК |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЩС-4 РБ-9 |  |  | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| ЩС-АБК |  |  | 6 | 10 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЩР-3 |  |  | 5 | 7 | 9 |  |  |  | 4 | 0 | 0
| ЩР-4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Бойлерная-ресурс |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЩР-4 |  |  | 5 | 6 | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 3
КТП - 207
| главный | 250 | 361 | 220 | 185 | 119 | 225 | 09 20 | 01.02.13 | 296 | 218 | 223 | 223 | 21 10 | 02.02.13
| ул. Первомайская |  |  | 30 | 16 | 12 | 390 |  |  | 40 | 20 | 36 | 390
| ул. Кольцевая |  |  | 74 | 38 | 39 |  |  |  | 80 | 41 | 64
| ул.9 Мая, Первомайская |  |  | 84 | 96 | 53 |  |  |  | 120 | 100 | 103
| Ул. Освещение |  |  | - | 0 | - |  |  |  | - | 17 | -
| Фурманова-Садовая |  |  | 32 | 35 | 15 |  |  |  | 56 | 40 | 20
| ТП - 208 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 630 | 910 | 201 | 199 | 254 | 220 |  |  | 296 | 313 | 357 | 220
| ул.Пролетарская 1а, 2-ой под. | 630 | 910 | 1 | 17 | 12 |  |  |  | 12 | 34 | 28
| ВРУ-2 под.1 в |  |  | 18 | 6 | 9 |  |  |  | 32 | 20 | 25
| Кулинария |  |  | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0
| ул.Пролетарская 3 А общежитие |  |  | 18 | 38 | 29 |  |  |  | 34 | 50 | 46
| ул.Пролетарская 3 В ввод 2 |  |  | 43 | 38 | 47 |  |  |  | 60 | 54 | 57
| ул.Пролетарская 1Г |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Пролетарская 1Б 71-КВ ж/д под.2 |  |  | 13 | 7 | 8 |  |  |  | 33 | 20 | 18
| Насосная 1 |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Пролетарская 1А под.1 |  |  | 6 | 25 | 25 |  |  |  | 17 | 45 | 50
| ул.Пролетарская 1В под.1 |  |  | 12 | 10 | 16 |  |  |  | 26 | 30 | 32
| ул.Пролетарская 3А |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Насосная 2 |  |  | 28 | 15 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Пролетарская 1Б 71-кв. ж/дом |  |  | 13 | 7 | 18 |  |  |  | 28 | 18 | 35
| Д/сад, вагон |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Гаражи |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| ЦК АТС 97 |  |  | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| б/н |  |  | 37 | 31 | 52 |  |  |  | 48 | 47 | 60
| Магазин |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| ТП - 209 | [11 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 204 | 203 | 204 | 380 |  |  | 118 | 87 | 76 | 220
| АО КМС | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0
| Гараж Акмин |  |  | 12 | 8 | 13 |  |  |  | 5 | 2 | 3
| Гараж СХТ |  |  | 40 | 33 | 38 |  |  |  | 10 | 12 | 8
| Акмин |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| СХТ, склад |  |  | 17 | 16 | 40 |  |  |  | 5 | 3 | 2
| ИП Асриев шубы |  |  | 31 | 39 | 40 |  |  |  | 25 | 20 | 28
| Маг. "Максим" |  |  | 33 | 22 | 9 |  |  |  | 28 | 20 | 10
| Татаров |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 0
| МЧС |  |  | 70 | 80 | 63 |  |  |  | 45 | 30 | 25
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | 0 | 0 |  |  |  | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 210
| главный | 180 | 261 | 48 | 79 | 94 |  |  |  | 42 | 113 | 161
| пер. Дубовый |  |  | 14 | 1 | 39 | 220 |  |  | 8 | 4 | 59 | 220
| Ресторан "Николас Палас" |  |  | 34 | 69 | 40 | 210 |  |  | 32 | 99 | 88 | 210
| Маг., склад - Гагарина 1 а |  |  | 0 | 9 | 15 | 220 |  |  | 2 | 10 | 14 | 220
| КТП - 211 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный-1 | 400 | 576 | 25 | 25 | 25 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| главный-2 | 400 | 576 | 25 | 25 | 25 | 380 |  |  | 12 | 12 | 12 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП - 212
| главный | 100 | 144 | 58 | 35 | 52 | 380 |  |  | 33 | 17 | 34 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП - 213
| главный | 630 | 910 | 202 | 222 | 211 | 380 |  |  | 23 | 22 | 29 | 380
| РУ-1 |  |  | 132 | 138 | 135 | 220 |  |  | 15 | 18 | 20 | 220
| РУ-2 |  |  | 70 | 84 | 76 |  |  |  | 8 | 4 | 9
| РУ-3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| РУ-4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| КТП - 214 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 150 | 150 | 150 | 220 |  |  | 25 | 25 | 25 | 220
| КТП - 215 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный-1 | 160 | 230 | 75 | 75 | 75 | 220 |  |  | 75 | 75 | 75 | 220
| главный-2 | 160 | 230 | 25 | 25 | 25 | 380 |  |  | 25 | 25 | 25 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| КТП - 216 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 160 | 230 | 8 | 17 | 22 | 220 |  |  | 0 | 7 | 0 | 220
| КТП - 217 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 12 | 14 | 18 | 220 |  |  | 1 | 1 | 3 | 220
| ТП - 218 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 280 | 217 | 163 | 220 |  |  | 330 | 328 | 288 | 380
| ул.Пролетарская -3 д бл.-2 | 180 | 261 | 90 | 60 | 25 |  |  |  | 100 | 83 | 50 | 220
| ул.Пролетарская -3 д бл.-1 |  |  | 30 | 9 | 6 |  |  |  | 46 | 20 | 15
| Музык.школа №2 |  |  | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 2
| ул.Пролетарская 3 г общеж. ввод-1 |  |  | 50 | 52 | 33 |  |  |  | 60 | 80 | 64
| ул.Пролетарская 3 б (72 кв.) ввод 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Пролетарская 3 б (72 кв.) ввод 2 |  |  | 21 | 22 | 20 |  |  |  | 45 | 58 | 60
| Плав.бассеин ввод 2 |  |  | 5 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 1 | 0
| Лицей Ф-2 |  |  | 74 | 69 | 67 |  |  |  | 85 | 86 | 97
| Аптека |  |  | 4 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| ТП - 219 | [5 empty] | 380
| главный-1 | 400 | 576 | 75 | 75 | 74 | 220 |  |  | 114 | 110 | 107 | 380
| Насосная Лицея |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 220
| Ч.П. Ручкин |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| ул.Пролетарская 1в 4под. |  |  | 32 | 24 | 26 |  |  |  | 40 | 35 | 38
| ул.Пролетарская 1г 1 под. |  |  | 20 | 26 | 25 |  |  |  | 34 | 32 | 36
| ул.Шоссейная 211 Б |  |  | 20 | 22 | 18 |  |  |  | 37 | 40 | 29
| Колбасный цех-ввод1 (ул.Шоссейная 211г) |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| главный-2 | 400 | 576 | 43 | 25 | 29 | 380 |  |  | 54 | 48 | 42 | 380
| Автокласс Лицея |  |  | 1 | 2 | 1 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| ул.Шоссейная 211 Б резерв |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Пролетарская 1 Г под. 2 |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
| ул.Пролетарская 1 В под. 3 |  |  | 42 | 23 | 28 |  |  |  | 54 | 48 | 42
| Колбасный цех-ввод2 (ул.Шоссейная 211г) |  |  | опломбировано | [5 empty] | опломбировано
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 220
| главный | 400 | 576 | 229 | 272 | 275 | 380 |  |  | 189 | 197 | 187 | 380
| Банк № 1 |  |  | 12 | 28 | 30 | 220 |  |  | 10 | 23 | 20 | 220
| Банк № 2, ГСК |  |  | 42 | 50 | 45 |  |  |  | 33 | 20 | 20
| ооо форель |  |  | 55 | 52 | 62 |  |  |  | 43 | 42 | 52
| Экскорт центр |  |  | 14 | 16 | 10 |  |  |  | 8 | 8 | 5
| Маск II |  |  | 27 | 25 | 20 |  |  |  | 22 | 15 | 11
Универмаг «Жемчужина»
| жемчужина |  |  | 34 | 38 | 40 |  |  |  | 27 | 32 | 35
| Игрушки |  |  | 55 | 63 | 58 |  |  |  | 46 | 57 | 44
КТП - 221
| секционный-1 | 250 | 361 | 34 | 38 | 55 | 235 | 9 45 | 06.01.13 | 37 | 44 | 62 | 230 | 19 50 | 11.01.13
| ул.Пушкина 2а (60 кв. ж.д.) |  |  | 26 | 21 | 35 | 233 |  |  | 30 | 25 | 39 | 237
| ул.Пушкина 2а (60 кв. ж.д.) |  |  | 6 | 17 | 20 | 230 |  |  | 7 | 19 | 23 | 228
| секционный-2 | 250 | 361 | 64 | 38 | 58 | 240 | 9 45 | 06.01.13 | 75 | 51 | 71 | 238 | 19 50 | 11.01.13
| ул. Пушкина |  |  | 50 | 10 | 38 | 234 |  |  | 58 | 15 | 44 | 235
| ул.Кирова 2а (60 кв. ж.д.) ввод 1 |  |  | 14 | 28 | 20 | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 | 212
| ул.Кирова 2а (40 кв. ж.д.) ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 36 | 27
КТП - 222
| главный | 250 | 361 | 72 | 85 | 131 | 220 | 08 00 | 01.02.13 | 63 | 131 | 125 | 224 | 20 00 | 02.02.13
| Магазин "Держава" |  |  | 61 | 41 | 30 | 380 |  |  | 43 | 36 | 20 | 380
| Дзержинского-Баталинская |  |  | 11 | 44 | 101 |  |  |  | 20 | 95 | 105
| КТП - 223 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
КТП - 224
| главный | 250 | 361 | 205 | 173 | 216 |  |  |  | 267 | 259 | 302
| ул.Пионерская - Радонежская |  |  | 39 | 33 | 43 | 225 |  |  | 40 | 53 | 75 | 235
| ул.Украинская - Белорусская |  |  | 38 | 46 | 63 | 225 |  |  | 77 | 76 | 91 | 230
| ул.Белоруская - Набережная |  |  | 2 | 3 | 12 | 230 |  |  | 1 | 3 | 3 | 225
| ул.Береговая - Набережная |  |  | 126 | 91 | 98 |  |  |  | 149 | 127 | 133
КТП- 225
| главный | 250 | 361 | 30 | 12 | 47 | 223 | 09 10 | 01.02.13 | 33 | 14 | 44 | 220 | 21 10 | 02.02.13
| б.н. |  |  | 8 | 8 | 17 | 390 |  |  | 10 | 9 | 15 | 380
| б.н. |  |  | 16 | 4 | 27 |  |  |  | 18 | 5 | 28
| б.н. |  |  | 6 | 0 | 3 |  |  |  | 5 | 0 | 1
КТП- 226
| главный | 160 | 230
| КТП- 227 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 160 | 230 | 3 | 2 | 4 | 220 |  |  | 2 | 1 | 0 | 220
КТП- 228
| главный | 160 | 230 | 77 | 71 | 54 | 227 | 09 00 | 01.02.13 | 57 | 52 | 60 | 220 | 21 00 | 02.02.13
| Держава |  |  | 77 | 71 | 54 | 390 |  |  | 57 | 52 | 60 | 390
КТП - 229
| главный | 100 | 141 | 0 | 0 | 0 | 224 | 09 45 | 01.02.13 | 0 | 0 | 0 | 225 | 22 00 | 02.02.13
| б.н. |  |  | 0 | 0 | 0 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 390
КТП - 230
| главный | 250 | 361 | 111 | 70 | 63 | 223 | 09 55 | 01.02.13 | 105 | 68 | 69 | 220 | 22 10 | 02.02.13
| б.н. |  |  | 96 | 54 | 47 | 395 |  |  | 90 | 50 | 50 | 380
| б.н. |  |  | 15 | 16 | 16 |  |  |  | 15 | 18 | 19
| Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП - 231
| главный |  |  | 0 | 8 | 16 | 235 |  |  | 0 | 4 | 11 | 235
| ОпТорг ввод 1 |  |  | 0 | 8 | 16 | 235 |  |  | 0 | 4 | 11 | 235
| ОпТорг ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0
КТП - 232
главный
КТП- 233
| главный | 250 | 361
ул. Вокзальная нечётная
ул. Вокзальная чётная
| КТП- 234 | 160 | 230 | - | - | - | - | 9 45 | 28.01.13 | - | - | - | - | 20 50 | 29.01.13
| ТП-302 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный-1 | 250 | 361 | 37 | 11 | 18 | 220 |  |  | 10 | 10 | 9 | 220
| Электророзетки уличное |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 1
| Банк № 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Кабельное телевидение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Розлив РЩ -3 -5 -9 компрессор |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Насосная |  |  | 21 | 5 | 11 |  |  |  | 5 | 5 | 5
| И.П.Сардарьян |  |  | 7 | 5 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 380
| главный-2 | 250 | 361 | 19 | 20 | 46 | 380 |  |  | 6 | 8 | 13 | 220
| РП -1 -3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0
| Осв. конторы РЩ -8 -4 компрессор |  |  | 5 | 0 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0
| Кавминсервис |  |  | 8 | 15 | 36 |  |  |  | 2 | 5 | 10
| МТС |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| Банк № 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0