## Железноводск
Ведомость замеров нагрузок трансформаторов, установленных в РП, ТП, КТП филиала «ЖЭС» ООО «КЭУК» в г. Железноводска и п. Иноземцево в июне 2013 г.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
РП-2
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 8 20 | 27.06.13 | - | - | - | - | 19 45 | 06.07.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 228
| главный Т-2 | 250 | 361 | 48 | 35 | 44 | 233 | 8 20 | 27.06.13 | 52 | 26 | 26 | 230 | 19 45 | 06.07.13
[7 empty] | 233 | [5 empty] | 230
| РП-2А | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 230
| главный Т-3 | 630 | 910 | 290 | 302 | 265 | 235 | 8 15 | 27.06.13 | 235 | 235 | 260 | 230 | 19 50 | 06.07.13
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 228
[7 empty] | 233 | [5 empty] | 230
| главный Т-4 | 630 | 910 | 185 | 221 | 202 | 233 | 8 15 | 27.06.13 | 105 | 130 | 145 | 230 | 19 50 | 06.07.13
[7 empty] | 232 | [5 empty] | 228
| РП-3 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 10 | 19 | 7 | 220 |  |  | 14 | 11 | 13 | 220
| РП-4 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный Т-1 | 630 | 910 | 175 | 180 | 190 | 230 | 8 15 | 21.06.13 | 205 | 220 | 186 | 230 | 20 15 | 22.06.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 400 | 576 | 135 | 85 | 145 | 225 | 8 20 | 21.06.13 | 163 | 160 | 130 | 225 | 20 20 | 22.06.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
РП-5
| главный Т-1 | 400 | 576
| главный Т-2 | 100 | 144 | 56 | 48 | 65 | 225 | 8 15 | 28.06.13 | 67 | 59 | 72 | 225 | 20 15 | 29.06.13
| РП-6 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный Т-1 | 630 | 910 | 120 | 160 | 160 | 230 | 10 50 | 27.06.13 | 105 | 130 | 145 | 230 | 20 50 | 24.06.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 50 | 27.06.13 | - | - | - | - | 20 50 | 24.06.13
| ТП-1 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 230
| главный | 250 | 361 | 80 | 64 | 110 | 235 | 08 00 | 29.06.13 | 110 | 80 | 124 | 230 | 19 10 | .0407.13
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 230
| ТП-2 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный | 400 | 576 | 90 | 110 | 64 | 230 | 09 00 | 29.06.13 | 180 | 145 | 119 | 230 | 20 10 | .0407.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-3 | [5 empty] | 237 | [5 empty] | 232
| главный | 250 | 361 | 222 | 228 | 221 | 235 | 09 10 | 29.06.13 | 160 | 168 | 181 | 230 | 20 15 | .0407.13
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 230
| ТП-4 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| главный Т-1 | 630 | 910 | 250 | 300 | 200 | 225 | 09 20 | 29.06.13 | 200 | 200 | 150 | 230 | 20 25 | .0407.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 230
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 228
| главный Т-2 | 630 | 910 | 200 | 212 | 175 | 225 | 09 23 | 29.06.13 | 137 | 150 | 175 | 228 | 20 28 | .0407.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 228
| ТП-5 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 130 | 128 | 140 | 220 |  |  | 15 | 17 | 20 | 220
ТП-6
| главный | 250 | 361 | 72 | 57 | 64 | 232 | 8 15 | 28.06.13 | 80 | 59 | 70 | 225 | 20 15 | 29.06.13
ТП-7
| главный | 400 | 576 | 149 | 115 | 143 | 235 | 8 15 | 28.06.13 | 168 | 131 | 157 | 225 | 20 15 | 29.06.13
| ТП-8 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный Т-1 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| главный Т-2 | 250 | 361
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-9 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 32 | 25 | 29 | 220 |  |  | 47 | 66 | 68 | 220
| ТП-10 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 100 | 144 | 35 | 17 | 26 | 225 |  |  | 5 | 15 | 14 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| ТП-11 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 630 | 910 | 265 | 270 | 252 | 220 |  |  | 32 | 28 | 33 | 220
| КТП-12 | [5 empty] | 234 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 8 | 0 | 0 | 233 | 8 40 | 27.06.13 | 50 | 45 | 32 | 227
[7 empty] | 236 | [5 empty] | 225
| ТП-13 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 9 | 12 | 29 | 230 | 09 30 | 29.06.13 | 15 | 11 | 18 | 225 | 20 35 | .0407.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 225
| ТП-14 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 125 | 125 | 125 | 225 | 09 40 | 29.06.13 | 35 | 61 | 48 | 225 | 20 45 | .0407.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| ТП-15 | [5 empty] | 242 | [5 empty] | 232
| главный | 250 | 361 | 110 | 108 | 121 | 240 | 09 50 | 29.06.13 | 125 | 95 | 134 | 235 | 20 55 | .0407.13
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 235
| ТП-16 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | 26 | 50 | 50 | 225 |  |  | 52 | 65 | 52 | 225 | 21 30 | 28.06.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 21 30 | 28.06.13
ТП-17
| главный | 400 | 576 | 88 | 92 | 98 | 230 | 8 5 | 28.06.13 | 94 | 98 | 112 | 225 | 20 5 | 29.06.13
ТП-18
| главный | 250 | 361 | 106 | 170 | 156 | 230 | 8 15 | 28.06.13 | 112 | 161 | 154 | 225 | 20 15 | 29.06.13
ТП-19
| главный | 400 | 576
ТП-20
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 45 | 05.07.13 | - | - | - | - | 21 20 | 28.06.13
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 240
| главный Т-2 | 250 | 361 | 82 | 72 | 57 | 236 | 10 45 | 05.07.13 | 37 | 44 | 40 | 238 | 21 20 | 28.06.13
[7 empty] | 236 | [5 empty] | 240
ТП-21
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 20 25 | 28.06.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 630 | 910 | 145 | 130 | 130 | 220 |  |  | 14 | 15 | 14 | 230 | 20 25 | 28.06.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 230
ТП-22
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 20 40 | 28.06.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 238
| главный Т-2 | 250 | 361 | 55 | 72 | 35 | 225 |  |  | 73 | 57 | 53 | 240 | 20 40 | 28.06.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 240
ТП-23
| главный | 400 | 576 | 150 | 156 | 215 | 230 | 8 15 | 28.06.13 | 143 | 162 | 224 | 225 | 20 15 | 29.06.13
| ТП-24 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 226
| главный | 160 | 230 | 43 | 35 | 27 | 223 |  |  | 105 | 68 | 70 | 232 | 21 40 | 28.06.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 235
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-25 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный Т-1 | 400 | 576 | 165 | 168 | 170 | 220 |  |  | 80 | 60 | 75 | 220
| главный Т-2 | 400 | 576 | 2 | 5 | 15 | 380 |  |  | 0 | 0 | 2 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-26 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 220
| главный Т-1 | 400 | 576 | 59 | 91 | 44 | 230 | 10 00 | 29.06.13 | 48 | 52 | 54 | 220 | 21 05 | .0407.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 220
| ТП-27 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный | 630 | 910 | 200 | 200 | 200 | 230 | 10 10 | 29.06.13 | 150 | 150 | 150 | 230 | 21 10 | .0407.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-28 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
| главный | 100 | 144 | 10 | 12 | 11 | 225 | 10 20 | 29.06.13 | 58 | 66 | 60 | 220 | 21 20 | .0407.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 220
ТП-29
| главный | 250 | 361 | 52 | 85 | 48 | 220 | 8 15 | 28.06.13 | 64 | 91 | 55 | 225 | 20 15 | 29.06.13
ТП-30
| главный | 250 | 361 | 85 | 49 | 88 | 220 | 8 15 | 28.06.13 | 91 | 54 | 94 | 225 | 20 15 | 29.06.13
ТП-31
| главный | 400 | 576 | 220 | 273 | 235 | 235 | 8 15 | 28.06.13 | 234 | 301 | 241 | 230 | 20 15 | 29.06.13
| ТП-32 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 41 | 60 | 57 | 220 | 10 30 | 29.06.13 | 30 | 56 | 48 | 220 | 21 30 | .0407.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-33 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 50 | 45 | 38 | 220 |  |  | 70 | 72 | 61 | 220
| ТП-34 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 47 | 40 | 20 | 220 |  |  | 38 | 10 | 32 | 220
| ТП-35 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 105 | 78 | 107 | 220 |  |  | 45 | 42 | 37 | 220
| ТП-36 | 630 | 910 | 163 | 169 | 155 | 219 | 8 15 | 28.06.13 | 101 | 107 | 95 | 220 | 20 15 | 29.06.13
| главный | 630 | 910
ТП-37
| главный | 250 | 361 | 53 | 79 | 55 | 230 | 8 15 | 28.06.13 | 76 | 98 | 73 | 225 | 20 15 | 29.06.13
| ТП-38 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 235
| главный Т-1 | 160 | 230 | 27 | 25 | 22 | 230 | 10 20 | 05.07.13 | 18 | 18 | 8 | 235 | 19 50 | 28.06.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 237
| ТП-39 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 228
| главный Т-2 | 400 | 576 | 59 | 82 | 52 | 220 | 9 40 | 05.07.13 | 24 | 15 | 10 | 226 | 19 55 | 28.06.13
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 230
ТП-40
| главный | 400 | 149 | 132 | 101 | 118 | 235 | 8 15 | 28.06.13 | 138 | 121 | 136 | 235 | 20 15 | 29.06.13
ТП-41
| главный | 400 | 576 | 133 | 131 | 114 | 230 | 8 15 | 28.06.13 | 144 | 148 | 128 | 230 | 20 15 | 29.06.13
КТП-42
| главный | 250 | 361 | 3 | 7 | 5 | 235 | 8 15 | 28.06.13 | 5 | 7 | 4 | 235 | 20 15 | 29.06.13
| КТП-43 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 160 | 230 | 8 | 10 | 11 | 220 |  |  | 4 | 7 | 8 | 220
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-44 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 100 | 144 | 72 | 65 | 74 | 225 | 10 40 | 29.06.13 | 43 | 36 | 38 | 225 | 20 05 | .0407.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| КТП-45 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 225
| главный | 160 | 230 | 20 | 20 | 12 | 228 |  |  | 6 | 10 | 8 | 225 | 20 35 | 28.06.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 225
| ТП-46 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 230
| главный | 160 | 230 | 117 | 104 | 63 | 218 | 10 50 | 29.06.13 | 20 | 25 | 18 | 230 | 20 15 | .0407.13
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 230
| ТП-47 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 400 | 576 | 71 | 95 | 73 | 222 |  |  | 60 | 50 | 83 | 227 | 20 45 | 28.06.13
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 227
| ТП-48 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 236
| главный Т-1 | 400 | 576 | 422 | 445 | 350 | 225 | 11 00 | 29.06.13 | 308 | 425 | 355 | 235 | 20 25 | .0407.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 235
| главный Т-2 | 400 | 576
| ТП-49 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 400 | 576 | 100 | 110 | 115 | 225 | 11 10 | 29.06.13 | 95 | 135 | 114 | 225 | 20 35 | .0407.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| ТП-50 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 230
| главный | 400 | 576 | 20 | 20 | 20 | 235 | 11 20 | 29.06.13 | 19 | 28 | 28 | 230 | 20 45 | .0407.13
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 230
ТП-51
| главный | 400 | 576
ТП-52
| главный Т-1 | 1000 | 1440 | 5 | 8 | 7 |  | 8 15 | 28.06.13 | 2.5 | 3.6 | 3 | 225 | 20 15 | 29.06.13
| главный Т-2 | 1000 | 1440 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 10 | 9.5 | 9.5
| ТП-53 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 250 | 361 | 150 | 160 | 170 | 225 |  |  | - | - | - | - | 22 25 | 28.06.13
225
225
| главный Т-2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | 120 | 120 | 110 | 225 | 22 25 | 28.06.13
225
| ТП-54 | [11 empty] | 234
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | 92 | 190 | 109 | 230 | 22 15 | 28.06.13
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 235
| главный Т-2 | 630 | 910 | 365 | 350 | 420 | 223 |  |  | - | - | - | - | 22 15 | 28.06.13
225
| ТП-55 | [5 empty] | 237 | [5 empty] | 230
| главный Т-1 | 630 | 910 | 175 | 125 | 125 | 237 | 11 30 | 29.06.13 | 73 | 72 | 68 | 230 | 20 55 | .0407.13
[7 empty] | 237 | [5 empty] | 230
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-2 | 630 | 910 | 120 | 125 | 120 | 220 | 11 30 | 29.06.13 | 120 | 95 | 108 | 220 | 20 55 | .0407.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-56 | [5 empty] | 236 | [5 empty] | 240
| главный Т-1 | 630 | 910 | 14 | 15 | 11 | 236 | 9 50 | 05.07.13 | 212 | 221 | 210 | 240 | 20 10 | 28.06.13
[7 empty] | 236 | [5 empty] | 240
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 630 | 910 | 240 | 229 | 217 | 225 | 9 50 | 05.07.13 | 0 | 0 | 0 | 230 | 20 10 | 28.06.13
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 230
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-57
| главный Т-1 | 100 | 144
[7 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный Т-2 | 250 | 361 | 110 | 130 | 108 | 220 |  |  | 38 | 40 | 30 | 220
| КТП-58 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 200 | 240 | 48 | 55 | 50 | 220 |  |  | 22 | 28 | 25 | 220
| ТП-59 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 250 | 361 | 40 | 90 | 90 | 220 | 10 40 | 18.07.12 | 40 | 80 | 40 | 225 | 20 50 | 28.06.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 10 40 | 18.07.12 | - | - | - | - | 21 00 | 23.07.12
| КТП-60 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 5 | 5 | 5 | 220 | 10 10 | 05.07.13 | 6 | 6 | 6 | 225 | 20 00 | 28.06.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 225
ТП-61
| главный | 400 | 576 | 119 | 96 | 77 | 225 | 8 15 | 28.06.13 | 123 | 85 | 74 | 225 | 20 15 | 29.06.13
| ТП-62 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 10 | 8 | 5 | 220 |  |  | 12 | 17 | 14 | 220
ТП-63
| главный | 400 | 576 | 252 | 223 | 240 | 230 | 8 15 | 28.06.13 | 302 | 285 | 312 | 225 | 20 15 | 29.06.13
| ТП-64 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | 25 | 20 | 22 | 220 |  |  | 10 | 12 | 15 | 225 | 20 45 | 28.06.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
ТП-65
| главный | 400 | 576 | 86 | 126 | 73 | 225 | 8 15 | 28.06.13 | 127 | 162 | 138 | 225 | 20 15 | 29.06.13
ТП-66
| главный Т-1 | 160 | 230 | 49 | 37 | 79 | 225 | 8 15 | 28.06.13 | 66 | 52 | 93 | 225 | 20 15 | 29.06.13
| главный Т-2 | 400 | 576
| ТП-67 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 235
| главный | 400 | 576 | 26 | 18 | 32 | 220 | 11 40 | 29.06.13 | 26 | 15 | 30 | 235 | 21 00 | .0407.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 235
| ТП-68 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный Т-1 | 630 | 910 | 105 | 120 | 110 | 220 |  |  | 90 | 100 | 90 | 220
| главный Т-2 | 250 | 361
| ТП-69 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 45 | 43 | 41 | 220 |  |  | 60 | 52 | 55 | 220
| ТП-70 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 98 | 96 | 84 | 220 |  |  | 6 | 7 | 4 | 220
| КТП-71 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 235
| главный | 400 | 576 | 63 | 50 | 62 | 230 |  |  | 90 | 88 | 99 | 235 | 21 35 | 28.06.13
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 233
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП-72 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 237
| главный | 250 | 361 | 70 | 54 | 27 | 225 | 10 00 | 05.07.13 | 80 | 88 | 25 | 230 | 20 05 | 28.06.13
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 238
| КТП-73 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 230
| главный | 100 | 144 | 36 | 24 | 25 | 228 | 8 45 | 27.06.13 | 0 | 0 | 0 | 228
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 230
| ТП-74 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 240
| главный | 400 | 576 | 121 | 145 | 133 | 235 | 11 50 | 29.06.13 | 105 | 138 | 122 | 240 | 21 10 | .0407.13
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 240
| ТП-75 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 75 | 68 | 140 | 220 | 12 00 | 29.06.13 | 90 | 81 | 85 | 225 | 21 20 | .0407.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| КТП-76 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 90 | 95 | 96 | 220 |  |  | 103 | 108 | 104 | 220
| КТП-77 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 240
| главный | 63 | 91 | 0 | 1 | 0 | 235 | 10 35 | 05.07.13 | 1 | 2 | 1 | 240 | 20 20 | 28.06.13
[7 empty] | 238 | [5 empty] | 240
КТП-78
| главный | 160 | 230
| ТП-79 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 148 | 143 | 147 | 220 |  |  | 130 | 125 | 120 | 220
| КТП-80 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 227
| главный | 250 | 361 | 53 | 55 | 60 | 216 |  |  | 80 | 77 | 75 | 230 | 21 10 | 28.06.13
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 227
| ТП-81 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 230
| главный | 400 | 576 | 225 | 225 | 250 | 223 | 12 10 | 29.06.13 | 187 | 175 | 200 | 230 | 2120 | .0407.13
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 230
| КТП-82 | 250 | 361 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 8 | 5 | 3 | 220 |  |  | 10 | 7 | 6 | 220
ТП-83
| главный | 400 | 576 | 368 | 445 | 395 | 225 | 8 15 | 28.06.13 | 283 | 349 | 325 | 225 | 20 15 | 29.06.13
| ТП-84 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 420 | 340 | 355 | 220 |  |  | 178 | 154 | 137 | 220
| КТП-85 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 230
| главный | 400 | 576 | 52 | 80 | 87 | 220 |  |  | 27 | 45 | 31 | 226 | 20 55 | 28.06.13
227
КТП-86
| главный | 250 | 361 | 10 | 5 | 7 | 225 | 8 15 | 28.06.13 | 12 | 8 | 9 | 225 | 20 15 | 29.06.13
| КТП-88 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
| главный |  |  | 4 | 4 | 14 | 220 | 12 15 | 29.06.13 | 12 | 15 | 19 | 220 | 2125 | .0407.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 220
КТП-89
| главный | 250 | 361 | 58 | 58 | 37 | 235 | 8 15 | 28.06.13 | 51 | 60 | 42 | 235 | 20 15 | 29.06.13
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-90
| главный | 400 | 576 | 7 | 50 | 56 | 230 | 8 15 | 28.06.13 | 0 | 59 | 61 | 225 | 20 15 | 29.06.13
ТП-91
| главный | 250 | 361 | 17 | 6 | 9 | 237 | 8 15 | 28.06.13 | 25 | 11 | 15 | 235 | 20 15 | 29.06.13
ТП-92
| главный |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
КТП-93
| главный | 250 | 361
ТП-94
главный
ТП-101
| главный | 250 | 361 | 132 | 11 | 82 | 230 | 8 15 | 28.06.13 | 157 | 130 | 110 | 225 | 20 15 | 29.06.13
|  | 250 | 361 | 60 | 54 | 86 | 230 |  |  | 75 | 66 | 93 | 230
ТП-102
| главный | 250 | 361 | 157 | 182 | 149 | 227 | 8 15 | 28.06.13 | 155 | 190 | 158 | 225 | 20 15 | 29.06.13
ТП-103
| главный | 400 | 576 | 286 | 270 | 218 | 225 | 8 15 | 28.06.13 | 297 | 289 | 225 | 225 | 20 15 | 29.06.13
| ТП-104 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 160 | 232 | 56 | 83 | 40 | 220 |  |  | 84 | 98 | 71 | 220
| ТП-110 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 250 | 361 | 200 | 260 | 150 | 225 |  |  | - | - | - | - | 20 30 | 28.06.13
225
240
| главный Т-2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | 2 | 4 | 2 | 238 | 20 30 | 28.06.13
240
| ТП-112 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 36 | 28 | 38 | 225 | 12 20 | 29.06.13 | 35 | 41 | 30 | 225 | 2135 | .0407.13
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
ТП-114
| главный | 630 | 910 | 12.4 | 12.8 | 13.8 | 218 | 8 15 | 28.06.13 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 220 | 20 15 | 29.06.13
| ТП-119 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 15 | 15 | 15 | 220
| ТП-120 | [5 empty] | 229 | [5 empty] | 236
| главный Т-1 | 630 | 910 | 257 | 257 | 220 | 226 | 8 40 | 05.07.13 | 120 | 130 | 125 | 236 | 20 10 | 06.07.13
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 236
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 8 40 | 05.07.13 | - | - | - | - | 20 10 | 06.07.13

## Иноземцево
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-160 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный | 250 | 361 | 310 | 340 | 315 | 225 | 08 30 | 21.06.13 | 330 | 355 | 325 | 225 | 20 30 | 24.06.13
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | КТП-161 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 235
|  | главный | 250 | 361 | 64 | 40 | 26 | 237 | 10 30 | 27.06.13 | 66 | 36 | 26 | 240 | 20 00 | 24.06.13
[8 empty] | 237 | [5 empty] | 240
|  | ТП-162 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 80 | 95 | 72 | 220 |  |  | 9 | 9 | 8 | 220
|  | ТП-163 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 228
|  | главный | 100 | 144 | 6 | 2 | 2 | 227 | 11 00 | 27.06.13 | 16 | 20 | 3 | 231 | 21 10 | 24.06.13
[8 empty] | 229 | [5 empty] | 240
|  | КТП-164 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 233
|  | главный | 250 | 361 | 74 | 79 | 87 | 227 | 9 00 | 05.07.13 | 94 | 97 | 75 | 234 | 21 20 | 24.06.13
[8 empty] | 229 | [5 empty] | 235
|  | ТП-165 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 235
|  | главный Т-2 | 160 | 230 | 20 | 25 | 36 | 235 | 11 10 | 27.06.13 | 53 | 33 | 60 | 229 | 21 25 | 24.06.13
[8 empty] | 236 | [5 empty] | 226
|  | ТП-166 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 400 | 576 | 52 | 72 | 52 | 230 |  | 24.06.13 | 128 | 106 | 73 | 230 |  | 25.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | ТП-167 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 250 | 361 | 265 | 251 | 289 | 220 |  |  | 179 | 187 | 215 | 220
|  | КТП-168 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 232
|  | главный | 250 | 361 | 22 | 69 | 74 | 230 |  | 24.06.13 | 86 | 106 | 120 | 232 |  | 25.06.13
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 232
|  | ТП-169 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 195 | 235 | 235 | 225 | 10 40 | 27.06.13 | 52 | 40 | 45 | 225 | 20 20 | 24.06.13
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 224
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 120 | 75 | 120 | 230 | 10 40 | 27.06.13 | 115 | 110 | 90 | 224 | 20 20 | 24.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 223
ТП-170
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 11 05 | 27.06.13 | - | - | - | - | 21 15 | 24.06.13
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 120 | 75 | 120 | 225 | 11 05 | 27.06.13 | 52 | 40 | 40 | 230 | 21 15 | 24.06.13
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 230
|  | ТП-171 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 300 | 335 | 300 | 230 | 08 40 | 21.06.13 | 310 | 345 | 315 | 220 | 20 40 | 22.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | ТП-172 |  |  | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 225 | 225 | 225
|  | главный1 | 250 | 361 | 158 | 134 | 122 |  | 08 50 | 21.06.13 | 200 | 160 | 145 |  | 20 50 | 22.06.13
главный2
|  | ТП-173 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 630 | 910 | 285 | 285 | 410 | 230 | 09 00 | 21.06.13 | 365 | 478 | 450 | 230 | 21 00 | 22.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | ТП-174 | [11 empty] | 380
|  | главный | 180 | 261 | 89 | 82 | 73 | 380 |  |  | 37 | 8 | 36 | 220
220
|  | ТП-175 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 240
|  | главный | 180 | 261 | 55 | 103 | 42 | 225 | 9 10 | 05.07.13 | 40 | 85 | 117 | 226 | 21 35 | 24.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | ТП-176 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 250 | 361 | 203 | 190 | 226 | 230 | 09 10 | 21.06.13 | 255 | 230 | 256 | 230 | 21 10 | 22.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-177 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 172 | 165 | 182 | 230 | 09 20 | 21.06.13 | 330 | 315 | 235 | 220 | 21 20 | 22.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | ТП-178 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 69 | 42 | 50 | 233 |  | 24.06.13 | 95 | 87 | 77 | 230 |  | 25.06.13
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
[8 empty] | 240 | [5 empty] | 245
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 31 | 41 | 52 | 242 |  |  | 66 | 56 | 68 | 245
[8 empty] | 241 | [5 empty] | 245
ТП-179
|  | главный | 400 | 576 | 295 | 315 | 228 | 380 |  |  | 182 | 188 | 157 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-180 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 225
|  | главный | 250 | 361 | 236 | 275 | 190 | 235 | 09 30 | 21.06.13 | 320 | 280 | 250 | 225 | 21 30 | 22.06.13
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 225
ТП-181
|  | главный | 630 | 576 | 348 | 279 | 235 | 380 |  |  | 302 | 269 | 231 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-182 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 238
|  | главный | 630 | 910 | 165 | 155 | 134 | 235 | 09 40 | 21.06.13 | 280 | 270 | 275 | 238 | 21 40 | 22.06.13
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 238
|  | ТП-183 | [5 empty] | 232 | [5 empty] | 235
|  | главный | 250 | 361 | 92 | 132 | 98 | 225 |  | 24.06.13 | 170 | 191 | 162 | 225 |  | 25.06.13
[8 empty] | 240 | [5 empty] | 237
|  | ТП-184 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 233
|  | главный | 250 | 361 | 190 | 111 | 160 | 238 |  | 24.06.13 | 267 | 150 | 236 | 245 |  | 25.06.13
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 229
|  | ТП-185 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 78 | 136 | 215 | 225 | 9 20 | 05.07.13 | 155 | 111 | 95 | 225 | 21 40 | 24.06.13
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-186 | [5 empty] | 234 | [5 empty] | 240
|  | главный | 250 | 361 | 134 | 160 | 145 | 230 | 10 45 | 27.06.13 | 120 | 149 | 138 | 235 | 20 40 | 24.06.13
[8 empty] | 236 | [5 empty] | 240
|  | ТП-187 | [5 empty] | 232 | [5 empty] | 240
|  | главный | 250 | 361 | 15 | 25 | 30 | 237 |  | 24.06.13 | 14 | 36 | 26 | 238 |  | 25.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 235
|  | ТП-188 | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 198 | 215 | 232 | 226 | 10 55 | 27.06.13 | 118 | 82 | 75 | 233 | 21 00 | 24.06.13
[8 empty] | 226 | [5 empty] | 230
|  | ТП-189 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 230
|  | главный | 250 | 361 | 55 | 95 | 67 | 235 | 09 50 | 21.06.13 | 120 | 170 | 130 | 230 | 21 50 | 22.06.13
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 230
|  | ТП-190 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 230
|  | главный | 400 | 576 | 94 | 90 | 142 | 235 | 10 00 | 21.06.13 | 180 | 160 | 205 | 230 | 22 00 | 22.06.13
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 230
|  | ТП-191 | [5 empty] | 247 | [5 empty] | 248
|  | главный | 400 | 576 | 96 | 95 | 130 | 247 |  | 24.06.13 | 153 | 116 | 169 | 248 |  | 25.06.13
[8 empty] | 238 | [5 empty] | 236
|  | ТП-192 | [5 empty] | 236 | [5 empty] | 240
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 76 | 69 | 85 | 236 |  | 24.06.13 | 128 | 102 | 153 | 240 |  | 25.06.13
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 36 | 70 | 59 | 230 |  |  | 102 | 104 | 72 | 230
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 235
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-193 | [5 empty] | 233 | [5 empty] | 240
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 195 | 188 | 180 | 233 |  | 24.06.13 | 57 | 73 | 60 | 235 |  | 25.06.13
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 235
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 114 | 188 | 170 | 233 |  |  | 230 | 190 | 198 | 235
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | ТП-194 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 227
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 134 | 146 | 114 | 215 | 9 05 | 05.07.13 | 122 | 150 | 134 | 216 | 21 30 | 24.06.13
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 223
|  | ТП-195 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 57 | 31 | 74 | 225 | 9 15 | 05.07.13 | 97 | 84 | 90 | 230 | 21 50 | 24.06.13
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 228
ТП-196
|  | главный | 630 | 910 | 257 | 229 | 233 | 380 |  |  | 102 | 100 | 91 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-197
|  | главный | 400 | 576 | 225 | 230 | 235 | 380 |  |  | 205 | 210 | 210 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-198 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 160 | 88 | 115 | 240 | 10 10 | 21.06.13 | 310 | 145 | 150 | 220 | 22 10 | 22.06.13
[8 empty] | 240 | [5 empty] | 220
|  | ТП-199 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | главный | 250 | 361 | 59 | 93 | 92 | 235 | 10 20 | 21.06.13 | 140 | 160 | 150 | 235 | 22 20 | 22.06.13
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
ТП-200
|  | главный | 180 | 261 | 8 | 6 | 5 | 380 |  |  | 10 | 11 | 12 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-201
|  | главный | 180 | 261 | 23 | 32 | 35 | 380 |  |  | 6 | 7 | 8 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-202 | [5 empty] | 237 | [5 empty] | 240
|  | главный | 250 | 361 | 129 | 119 | 129 | 240 |  | 24.06.13 | 200 | 181 | 181 | 240 |  | 25.06.13
[8 empty] | 240 | [5 empty] | 240
|  | ТП-203 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 235
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 159 | 143 | 193 | 238 |  | 2406.13 | 184 | 187 | 240 | 242 |  | 25.06.13
[8 empty] | 232 | [5 empty] | 230
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 235
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 117 | 140 | 124 | 235 |  |  | 126 | 135 | 114 | 235
[8 empty] | 231 | [5 empty] | 235
|  | КТП-204 | [5 empty] | 224 | [5 empty] | 235
|  | главный | 250 | 361 | 5 | 7 | 12 | 224 | 11 00 | 26.07.12 | 13 | 5 | 5 | 235 | 21 20 | 24.06.13
[8 empty] | 221 | [5 empty] | 235
|  | ТП-205 | [5 empty] | 231 | [5 empty] | 230
|  | главный | 400 | 576 | 125 | 155 | 183 | 234 |  | 24.06.13 | 74 | 90 | 114 | 233 |  | 25.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 237
КТП-206
|  | главный | 630 | 910 | 8 | 11 | 13 | 380 |  |  | 5 | 2 | 4 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-207 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 100 | 133 | 111 | 230 | 10 30 | 21.06.13 | 210 | 160 | 140 | 220 | 22 30 | 22.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 220
ТП-208
|  | главный | 630 | 910 | 297 | 302 | 325 | 380 |  |  | 338 | 342 | 374 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-209
|  | главный | 250 | 361 | 49 | 51 | 58 | 380 |  |  | 15 | 17 | 13 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
[8 empty] | 227 | [5 empty] | 230
|  | КТП-210 | 100 | 147 | 16 | 32 | 31 | 218 |  | 24.06.13 | 55 | 66 | 136 | 220 |  | 25.06.13
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 214
КТП-213
|  | главный | 630 | 910 | 130 | 125 | 128 | 380 |  |  | 19 | 18 | 17 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП-214
|  | главный | 400 | 576 | 108 | 105 | 107 | 380 |  |  | 10 | 6 | 7 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП-215
|  | главный Т-1 | 160 | 232 | 0 | 0 | 0 | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
[8 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный Т-2 | 160 | 232 | 50 | 51 | 52 | 220 |  |  | 49 | 50 | 50 | 220
|  | КТП-216 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 250 | 361 | 10 | 12 | 11 | 220 |  |  | 1 | 1 | 0 | 220
|  | КТП-217 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 400 | 576 | 25 | 20 | 18 | 220 |  |  | 10 | 10 | 12 | 220
|  | ТП-218 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный | 630 | 910 | 256 | 242 | 247 | 220 |  |  | 286 | 248 | 280 | 220
ТП-219
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 200 | 202 | 210 | 380 |  |  | 210 | 212 | 218 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 98 | 95 | 97 | 380 |  |  | 110 | 112 | 115 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП-220
|  | главный | 400 | 576 | 95 | 80 | 88 | 380 |  |  | 50 | 70 | 76 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-221 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 240
|  | секционный 1 | 250 | 361 | 46 | 25 | 66 | 240 | 10 35 | 27.06.13 | 30 | 45 | 53 | 240 | 20 10 | 24.06.13
[8 empty] | 238 | [5 empty] | 236
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 240
|  | секционный 2 | 250 | 361 | 63 | 48 | 72 | 235 | 10 35 | 27.06.13 | 50 | 25 | 68 | 240 | 20 10 | 24.06.13
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 237
|  | КТП-222 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 225
|  | главный | 250 | 361 | 51 | 53 | 83 | 230 | 10 40 | 21.06.13 | 70 | 78 | 70 | 225 | 22 40 | 22.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 225
|  | КТП-224 | [5 empty] | 232 | [5 empty] | 233
|  | главный | 400 | 576 | 78 | 107 | 64 | 228 |  | 24.06.13 | 136 | 150 | 119 | 233 |  | 25.06.13
[8 empty] | 239 | [5 empty] | 235
|  | КТП-225 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный |  |  | 12 | 12 | 8 | 220 | 10 50 | 21.06.13 | 20 | 22 | 21 | 220 | 22 50 | 22.06.13
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП-226
|  | главный | 100 | 144
|  | КТП-228 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 160 | 230 | 77 | 60 | 75 | 230 | 11 00 | 21.06.13 | 87 | 80 | 95 | 230 | 23 00 | 22.06.13
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | КТП-231 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 240
|  | главный |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 |  | 24.06.13 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | 25.06.13
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 240
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | КТП-232 | [5 empty] | 236 | [5 empty] | 235
|  | главный |  |  | 38 | 55 | 60 | 230 |  | 24.06.13 | 0 | 0 | 0 | 235 |  | 25.06.13
[8 empty] | 234 | [5 empty] | 240
|  | КТП-233 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | главный |  |  | 58 | 45 | 58 | 235 | 11 10 | 21.06.13 | 65 | 50 | 65 | 235 | 23 10 | 22.06.13
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | КТП-236 | [5 empty] | 233 | [5 empty] | 235
|  | главный |  |  | 118 | 120 | 121 | 233 |  | 2406.13 | 15 | 18 | 21 | 235 |  | 25.06.13
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 235
ТП-302
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 120 | 140 | 160 | 380 |  |  | 10 | 15 | 11 | 380
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
[8 empty] | 380 | [5 empty] | 380
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 290 | 300 | 305 | 220 |  |  | 60 | 75 | 65 | 220