## Железноводск
Ведомость замеров нагрузок трансформаторов, установленных в РП, ТП, КТП филиала «ЖЭС» ООО «КЭУК» в г. Железноводска и п. Иноземцево в июне 2015 г.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
РП-2
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 11 40 | 29.06.15г. | - | - | - | - | 20 50 | 08.07.15г.
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 250 | 361 | 78 | 70 | 100 | 235 | 11 40 | 29.06.15г. | 48 | 56 | 48 | 228 | 20 50 | 08.07.15г.
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 227
| РП-2А | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 229
| главный Т-3 | 630 | 910 | 227 | 250 | 264 | 228 | 11 50 | 29.06.15г. | 160 | 160 | 152 | 228 | 20 05 | 08.07.15г.
[7 empty] | 226 | [5 empty] | 230
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 228
| главный Т-4 | 630 | 910 | 245 | 157 | 228 | 230 | 11 50 | 29.06.15г. | 156 | 146 | 148 | 228 | 20 05 | 08.07.15г.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 224
| РП-3 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 100 | 144 | 12 | 20 | 10 | 222 |  |  | 16 | 15 | 15 | 220
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 224
| РП-4 | [5 empty] | 233 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | 135 | 147 | 96 | 230 | 8 40 | 13.07.15г. | 168 | 169 | 165 | 225 | 19 56 | 06.07.15г.
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 225
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 400 | 576 | 45 | 30 | 38 | 230 | 8 30 | 13.07.15г. | 63 | 96 | 46 | 225 | 19 55 | 06.07.15г.
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 225
РП-5
| главный Т-1 | 400 | 576 | 43 | 44 | 47 | 215 | 9 20 |  | 75 | 59 | 74 | 215 | 20 45
| главный Т-2 | 100 | 144
| РП-6 | [5 empty] | 231 | [5 empty] | 231
| главный Т-1 | 630 | 910 | 110 | 130 | 125 | 230 | 10 10 | 17.06.15г. | 140 | 166 | 176 | 230 | 21 00 | 22.06.15г.
[7 empty] | 231 | [5 empty] | 229
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 10 | 17.06.15г. | - | - | - | - | 21 00 | 22.06.15г.
| ТП-1 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 77 | 70 | 92 | 222 | 9 00 | 25.07.15г. | 115 | 95 | 140 | 218 | 20 25 | 28.06.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-2 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 90 | 75 | 72 | 220 | 10 00 | 21.07.15г. | 125 | 90 | 95 | 220 | 21 27 | 28.06.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-3 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| главный | 250 | 361 | 80 | 68 | 61 | 220 | 1020 | 21.07.15г. | 90 | 80 | 93 | 220 | 21 55 | 28.06.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| ТП-4 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-1 | 630 | 910 | 90 | 80 | 100 | 220 | 1020 | 25.07.15г. | 180 | 180 | 200 | 220 | 20 55 | 02.07.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-2 | 630 | 910 | 100 | 70 | 90 | 220 | 1023 | 25.07.15г. | 180 | 200 | 220 | 220 | 21 05 | 02.07.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-5 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 400 | 576 | 120 | 115 | 125 | 225 |  |  | 12 | 13 | 15 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
ТП-6
| главный | 250 | 361 | 45 | 47 | 47 | 230 | 9 30 |  | 56 | 47 | 52 | 225 | 20 50
ТП-7
| главный | 400 | 576 | 105 | 91 | 100 | 230 | 9 20 |  | 95 | 91 | 92 | 220 | 20 45
| ТП-8 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 50 | 70 | 35 | 35 | 34 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 250 | 361
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-9 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 35 | 30 | 37 | 220 |  |  | 50 | 58 | 62 | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-10 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 227
| главный | 100 | 144 | 1 | 1 | 1 | 227 | 10 50 | 07.07.15г. | 3 | 2 | 1 | 226 | 20 40 | 22.06.15г.
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 228
ТП-11
| главный | 630
| КТП-12 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 10 | 0 | 0 | 220 | 11 00 | 03.07.15г. | 16 | 0 | 0 | 225 | 20 40 | 08.07.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 230
| ТП-13 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 9 | 28 | 12 | 220 | 10 50 | 21.07.15г. | 12 | 48 | 25 | 220 | 21 37 | 28.06.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-14 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 75 | 65 | 62 | 222 | 10 30 | 21.07.15г. | 25 | 25 | 20 | 220 | 2145 | 28.06.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-15 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 115 | 90 | 98 | 225 | 940 | 25.07.15г. | 90 | 95 | 85 | 218 | 20 52 | 28.06.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-16 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | 3 | 3 | 3 | 228 | 11 10 | 29.06.15г. | 26 | 31 | 26 | 225 | 20 30 | 04.07.15г.
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - | 11 10 | 29.06.15г. | - | - | - | - | 20 30 | 04.07.15г.
ТП-17
| главный | 400 | 576 | 95 | 78 | 73 | 230 | 10 20 |  | 140 | 142 | 198 | 225 | 21 45
ТП-18
| главный | 250 | 361 | 110 | 144 | 136 | 225 | 1010 |  | 176 | 171 | 148 | 230 | 21 10
| ТП-19 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 95 | 92 | 105 | 220 | 910 | 25.07.15г. | 110 | 100 | 115 | 220 | 2035 | 28.06.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-20
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 11 20 | 29.06.15г. | - | - | - | - | 22 00 | 30.06.15г.
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 235
| главный Т-2 | 250 | 361 | 97 | 73 | 45 | 236 | 11 20 | 29.06.15г. | 26 | 28 | 180 | 236 | 22 00 | 30.06.15г.
[7 empty] | 237 | [5 empty] | 236
ТП-21
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 11 10 | 29.06.15г. | - | - | - | - | 21 00 | 30.06.15г.
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 226
| главный Т-2 | 630 | 910 | 59 | 83 | 70 | 221 | 11 10 | 29.06.15г. | 18 | 32 | 15 | 224 | 21 00 | 30.06.15г.
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 225
| ТП-22 | [5 empty] | 221 | [5 empty] | 217
| главный Т-1 | 250 | 361 | 80 | 37 | 78 | 228 | 11 25 | 29.06.15г. | 90 | 53 | 58 | 227 | 21 20 | 04.07.15г.
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 220
| главный Т-2 | 250 | 361 | - | - | - | - | 11 25 | 29.06.15г. | - | - | - | - | 21 20 | 04.07.15г.
ТП-23
| главный | 400 | 576 | 142 | 122 | 126 | 225 | 10 05 |  | 135 | 170 | 152 | 233 | 20 40
| ТП-24 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 223
| главный | 160 | 230 | 28 | 10 | 43 | 228 | 11 40 | 29.06.15г. | 55 | 26 | 84 | 235 | 21 25 | 04.07.15г.
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 221
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-25 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 223
| главный Т-1 | 400 | 576 | 175 | 180 | 180 | 223 |  |  | 100 | 110 | 115 | 225
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 223
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 400 | 576 | 35 | 15 | 10 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| ТП-26 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-1 | 400 | 576 | 38 | 35 | 18 | 220 | 9 30 | 25.07.15г. | 45 | 60 | 50 | 218 | 20 45 | 28.06.15г.
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 220
| ТП-27 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| главный | 630 | 910 | 90 | 98 | 105 | 218 | 1100 | 25.07.15г. | 100 | 95 | 105 | 218 | 20 35 | 02.07.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-28 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 215
| главный | 100 | 144 | 28 | 25 | 20 | 218 | 9 40 | 21.07.15г. | 35 | 45 | 27 | 218 | 22 00 | 28.06.15г.
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| ТП-29 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 215
| главный | 250 | 361 | 50 | 87 | 49 | 214 | 9 50 |  | 78 | 158 | 97 | 203 | 21 35
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
ТП-30
| главный | 250 | 361 | 54 | 47 | 50 | 215 | 10 00 |  | 56 | 49 | 44 | 215 | 21 45
ТП-31
| главный | 400 | 576 | 195 | 194 | 190 | 225 | 8 55 |  | 320 | 260 | 257 | 225 | 22 05
| ТП-32 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 10 | 20 | 5 | 220 | 11 20 | 25.07.15г. | 15 | 30 | 10 | 220 | 20 40 | 02.07.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-33 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 40 | 35 | 30 | 220 |  |  | 55 | 58 | 43 | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-34 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 100 | 144 | 52 | 50 | 38 | 225 |  |  | 43 | 20 | 36 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| ТП-35 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 400 | 576 | 90 | 86 | 93 | 225 |  |  | 54 | 52 | 47 | 225
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 11
ТП-36
| главный Т-1 | 630 | 910
| главный Т-2 | 630 | 910 | 207 | 248 | 193 | 220 | 9 45 |  | 115 | 86 | 96 | 215 | 21 30
ТП-37
| главный | 250 | 361 | 57 | 44 | 40 | 230 | 9 22 |  | 115 | 86 | 96 | 215 | 21 30
| ТП-38 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 235
| главный Т-1 | 160 | 230 | 20 | 16 | 21 | 226 | 9 40 | 29.06.15г. | 26 | 38 | 50 | 223 | 21 00 | 30.06.15г.
[7 empty] | 226 | [5 empty] | 225
| ТП-39 | [5 empty] | 231 | [5 empty] | 232
| главный Т-2 | 400 | 576 | 14 | 27 | 20 | 226 | 9 15 | 29.06.15г. | 17 | 23 | 17 | 227 | 20 20 | 30.06.15г.
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 228
ТП-40
| главный | 400 | 149 | 156 | 117 | 150 | 225 | 8 22 |  | 136 | 139 | 123 | 225 | 20 40
ТП-41
| главный | 400 | 576 | 94 | 160 | 112 | 215 | 8 35 |  | 134 | 174 | 170 | 220 | 20 50
КТП-42
| главный | 250 | 361 | 8 | 110 | 0 |  | 8 52 |  | 110 | 10 | 0 | 220 | 21 10
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП-43 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 160 | 230 | 45 | 50 | 52 | 220 |  |  | 52 | 58 | 56 | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-44 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 100 | 144 | 95 | 62 | 65 | 220 | 10 10 | 25.07.15г. | 20 | 15 | 10 | 220 | 20 45 | 02.07.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| КТП-45 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 228
| главный | 160 | 230 | 3 | 4 | 2 | 228 | 11 20 | 29.06.15г. | 2 | 3 | 4 | 227 | 21 10 | 30.06.15г.
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 226
| ТП-46 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 160 | 230 | 35 | 20 | 18 | 218 | 10 10 | 21.07.15г. | 12 | 10 | 5 | 220 | 21 35 | 28.06.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-47 | [5 empty] | 237 | [5 empty] | 238
| главный Т-2 | 400 | 576 | 360 | 53 | 47 | 236 | 11 35 | 29.06.15г. | 70 | 76 | 62 | 236 | 21 45 | 04.07.15г.
[7 empty] | 233 | [5 empty] | 235
| ТП-48 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-1 | 400 | 576 | 150 | 180 | 180 | 220 | 11 00 | 21.07.15г. | 200 | 210 | 228 | 218 | 22 00 | 02.07.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ТП-49 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 83 | 92 | 115 | 220 | 10 40 | 25.07.15г. | 70 | 95 | 80 | 220 | 21 25 | 02.07.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-50 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 25 | 20 | 20 | 220 | 9 50 | 25.07.15г. | 20 | 23 | 18 | 220 | 21 00 | 28.06.15г.
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 215
| ТП-51 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 215
| главный | 400 | 576 | 144 | 83 | 102 | 220 | 9 30 |  | 150 | 136 | 120 | 220 | 22 00
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
ТП-52
| главный Т-1 | 1000 | 1440 | 7 | 7 | 7 | 10кВ | 9 55 |  | 5 | 5 | 5 | 10кВ | 22 30
| главный Т-2 | 1000 | 1440 | 10 | 10 | 10 | 10кВ |  |  | 10 | 10 | 10 | 10кВ
ТП-53
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 11 40 | 07.07.15г. | - | - | - | - | 20 45 | 22.06.15г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 250 | 361 | 118 | 116 | 121 | 227 | 11 40 | 07.07.15г. | 110 | 125 | 109 | 228 | 20 45 | 22.06.15г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 228
ТП-54
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 11 30 | 07.07.15г. | - | - | - | - | 20 55 | 22.06.15г.
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 232
| главный Т-2 | 630 | 910 | 217 | 192 | 239 | 227 | 11 30 | 07.07.15г. | 135 | 132 | 147 | 228 | 20 55 | 22.06.15г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 228
| ТП-55 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-1 | 630 | 910 | 30 | 30 | 30 | 220 | 10 00 | 25.07.15г. | 15 | 20 | 12 | 218 | 21 07 | 28.06.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-2 | 630 | 910 | 20 | 30 | 30 | 220 | 10 03 | 25.07.15г. | 55 | 70 | 55 | 218 | 21 12 | 28.06.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-56 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 231
| главный Т-1 | 630 | 910 | 163 | 201 | 207 | 230 | 11 25 | 29.06.15г. | 7 | 14 | 16 | 234 | 20 40 | 30.06.15г.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 237
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 235
| главный Т-2 | 630 | 910 | 0 | 0 | 0 | 235 | 11 25 | 29.06.15г. | 0 | 0 | 0 | 235 | 20 40 | 30.06.15г.
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 235
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-57
| главный Т-1 | 100 | 144
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 250 | 361 | 95 | 115 | 84 | 225 |  |  | 120 | 105 | 98 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| КТП-58 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 200 | 240 | 35 | 42 | 38 | 218 |  |  | 30 | 38 | 35 | 218
[7 empty] | 221 | [5 empty] | 220
| ТП-59 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 250 | 361 | 165 | 163 | 190 | 225 | 11 15 | 29.06.15г. | 35 | 52 | 52 | 225 | 21 00 | 04.07.15г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 11 15 | 29.06.15г. | - | - | - | - | 21 00 | 04.07.15г.
| КТП-60 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 26 | 13 | 18 | 225 | 11 35 | 29.06.15г. | 13 | 6 | 6 | 225 | 20 50 | 30.06.15г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| ТП-61 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 210
| главный | 400 | 576 | 159 | 154 | 133 | 215 | 8 40 |  | 127 | 104 | 92 | 215 | 21 00
[7 empty] | 215 | [5 empty] | 215
| ТП-62 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 100 | 144 | 12 | 12 | 10 | 220 |  |  | 15 | 16 | 14 | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-63
| главный | 400 | 576 | 187 | 162 | 219 | 225 | 9 15 |  | 264 | 220 | 279 | 225 | 22 357
ТП-64
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 11 10 | 29.06.15г. | - | - | - | - | 21 15 | 04.07.15г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | 13 | 16 | 16 | 225 | 11 10 | 29.06.15г. | 3 | 6 | 5 | 225 | 21 15 | 04.07.15г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
ТП-65
| главный | 400 | 576 | 72 | 108 | 72 | 220 | 9 00 |  | 111 | 162 | 96 | 225 | 22 20
ТП-66
| главный Т-1 | 160 | 230
| главный Т-2 | 400 | 576 | 40 | 46 | 59 | 220 | 9 25 |  | 85 | 75 | 116 | 223 | 22 10
| ТП-67 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| главный | 400 | 576 | 28 | 30 | 35 | 218 | 10 30 | 25.07.15г. | 15 | 15 | 20 | 220 | 21 15 | 02.07.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-68 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | 93 | 95 | 100 | 225 |  |  | 72 | 70 | 74 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 250 | 361
| ТП-69 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 40 | 38 | 35 | 223 |  |  | 56 | 58 | 53 | 220
[7 empty] | 221 | [5 empty] | 223
| ТП-70 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 86 | 80 | 81 | 221 |  |  | 10 | 8 | 6 | 220
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| КТП-71 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 229
| главный | 400 | 576 | 44 | 48 | 44 | 228 | 11 20 | 29.06.15г. | 106 | 78 | 70 | 232 | 20 40 | 04.07.15г.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 229
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП-72 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 70 | 25 | 31 | 225 | 11 30 | 29.06.15г. | 70 | 55 | 39 | 225 | 20 45 | 30.06.15г.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 234
| КТП-73 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 226
| главный | 100 | 144 | 15 | 5 | 4 | 224 | 11 50 | 03.07.15г. | 0 | 0 | 0 | 224 | 20 40 | 08.07.15г.
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 225
| ТП-74 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 72 | 70 | 93 | 220 | 10 50 | 21.07.15г. | 60 | 77 | 115 | 223 | 21 45 | 02.07.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| ТП-75 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный | 250 | 361 | 80 | 63 | 70 | 220 | 9 20 | 25.07.15г. | 68 | 57 | 60 | 218 | 20 43 | 28.06.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| КТП-76 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 223
| главный | 400 | 576 | 82 | 84 | 83 | 225 |  |  | 100 | 96 | 98 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| КТП-77 | [5 empty] | 233 | [5 empty] | 235
| главный | 63 | 91 | 1 | 1 | 0 | 234 | 9 50 | 29.06.15г. | 1 | 2 | 0 | 235 | 21 10 | 30.06.15г.
[7 empty] | 234 | [5 empty] | 236
КТП-78
| главный | 160 | 230
| ТП-79 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный | 400 | 576 | 110 | 120 | 115 | 230 |  |  | 95 | 90 | 96 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| КТП-80 | [5 empty] | 234 | [5 empty] | 208
| главный | 250 | 361 | 46 | 60 | 51 | 225 | 11 00 | 29.06.15г. | 88 | 53 | 76 | 216 | 21 30 | 30.06.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 211
| ТП-81 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 90 | 80 | 85 | 220 | 10 40 | 21.07.15г. | 60 | 62 | 73 | 218 | 21 30 | 28.06.15г.
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| КТП-82 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 35 | 18 | 23 | 225 |  |  | 12 | 14 | 10 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
ТП-83
| главный | 400 | 576 | 360 | 307 | 327 | 225 | 9 40 |  | 337 | 343 | 329 | 235 | 2045
| ТП-84 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 400 | 576 | 390 | 370 | 385 | 225 |  |  | 195 | 185 | 180 | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| КТП-85 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 223
| главный | 400 | 576 | 15 | 42 | 25 | 217 | 11 30 | 29.06.15г. | 18 | 50 | 28 | 221 | 21 50 | 04.07.15г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 223
КТП-86
| главный | 250 | 361 | 8 | 90 | 10 | 220 | 9 50 |  | 11 | 10 | 17 | 220 | 21 40
| КТП-88 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-1 | 250 | 361 | 8 | 10 | 10 | 220 | 9 50 | 21.07.15г. | 3 | 5 | 3 | 218 | 21 20 | 28.06.15г.
КТП-89
| главный | 250 | 361 | 40 | 36 | 34 | 225 | 9 15 |  | 59 | 51 | 38 | 225 | 22 25
ТП-90
| главный | 400 | 576 | 195 | 21 | 20 | 225 | 9 22 |  | 25 | 10 | 21 | 225 | 22 40
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-91
| главный Т-1 | 250 | 361 | 30 | 23 | 46 | 225 | 8 30 |  | 28 | 20 | 31 | 220 | 21 15
| главный Т-2 | 250 | 361
ТП-92
| главный |  |  |  | ОТК |  |  | 10 55 | 21.07.15г. |  |  | ОТК |  | 21 50 | 20.06.15г.
КТП-93
| главный | 250 | 361
ТП-94
| главный | 400 | 576
КТП-95
| главный |  |  | 94 | 97 | 102 | 230 | 9 30 |  | 156 | 156 | 137 | 225 | 21 05
КТП-96
| главный |  |  | 4 | 4 | 5 | 231 | 10 10 |  | 5 | 3 | 6 | 241 | 23 30
| ТП-98 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 234
| главный Т-2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 233 | 11 00 | 07.07.15г. | 20 | 0 | 0 | 233 | 20 55 | 22.06.15г.
[7 empty] | 234 | [5 empty] | 234
ТП-99
| главный | 160 | 230
ТП-101
| главный | 250 | 361 | 143 | 129 | 134 | 215 | 8 45 |  | 188 | 230 | 203 | 225 | 20 55
|  | 250 | 361 | 89 | 55 | 77 | 220 |  |  | 100 | 100 | 130 | 215
ТП-102
| главный | 250 | 361 | 102 | 170 | 127 | 225 | 10 10 |  | 130 | 139 | 134 | 225 | 21 40
ТП-103
| главный | 400 | 576 | 283 | 319 | 297 | 220 | 9 35 |  | 280 | 345 | 312 | 230 | 21 30
| ТП-104 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный | 160 | 232 | 55 | 48 | 56 | 230 |  |  | 90 | 95 | 86 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
ТП-110
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 11 30 | 29.06.15г. | - | - | - | - | 21 30 | 04.07.15г.
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 233
| главный Т-2 | 250 | 361 | 170 | 157 | 190 | 230 | 11 30 | 29.06.15г. | 8 | 6 | 3 | 234 | 21 30 | 04.07.15г.
[7 empty] | 226 | [5 empty] | 233
| ТП-112 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный | 250 | 361 | 65 | 60 | 63 | 220 | 10 50 | 25.07.15г. | 30 | 90 | 68 | 218 | 21 35 | 02.07.15г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
ТП-114
| главный | 630 | 910 | 350 | 360 | 350 | 220 | 9 40 |  | 150 | 150 | 170 | 220 | 21 35
| ТП-119 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 235
| главный | 100 | 144 | 16 | 16 | 16 | 235 |  |  | 18 | 17 | 19 | 235
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 235
| ТП-120 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 231
| главный Т-1 | 630 | 910 | 176 | 206 | 216 | 226 | 10 00 | 03.07.15г. | 114 | 131 | 111 | 238 | 20 30 | 08.07.15г.
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 229
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 10 00 | 03.07.15г. | - | - | - | - | 20 30 | 08.07.15г.

## Иноземцево
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-160 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный | 250 | 361 | 54 | 39 | 43 | 220 | 9 10 | 13.07.15г. | 185 | 180 | 165 | 220 | 20 10 | 06.07.15г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 225
|  | КТП-161 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 221
|  | главный | 250 | 361 | 40 | 13 | 22 | 230 | 9 30 | 17.06.15г. | 84 | 35 | 53 | 235 | 21 30 | 22.06.15г.
[8 empty] | 224 | [5 empty] | 227
|  | ТП-162 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 90 | 100 | 80 | 220 |  |  | 12 | 15 | 10 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-163 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 224
|  | главный | 100 | 144 | 6 | 15 | 1 | 223 | 11 00 | 17.06.15г. | 11 | 7 | 3 | 230 | 21 50 | 22.06.15г.
[8 empty] | 234 | [5 empty] | 230
|  | КТП-164 | [5 empty] | 236 | [5 empty] | 238
|  | главный | 250 | 361 | 92 | 102 | 80 | 236 | 11 20 | 17.06.15г. | 121 | 102 | 106 | 240 | 22 10 | 22.06.15г.
[8 empty] | 238 | [5 empty] | 240
|  | ТП-165 | [5 empty] | 232 | [5 empty] | 237
|  | главный Т-2 | 160 | 230 | 20 | 10 | 32 | 228 | 11 30 | 17.06.15г. | 40 | 30 | 59 | 226 | 22 20 | 22.06.15г.
[8 empty] | 222 | [5 empty] | 224
ТП-166
|  | главный | 400 | 576 | 65 | 83 | 74 | 230 | 9 05 |  | 93 | 80 | 120 | 225 | 22 20
|  | ТП-167 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 217
|  | главный | 250 | 361 | 250 | 240 | 270 | 220 |  |  | 160 | 170 | 190 | 218
[8 empty] | 218 | [5 empty] | 217
КТП-168
|  | главный | 250 | 361 | 28 | 80 | 90 | 230 | 8 35 |  | 61 | 110 | 106 | 225 | 22 15
|  | ТП-169 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 120 | 108 | 105 | 225 | 9 50 | 17.06.15г. | 90 | 65 | 60 | 225 | 22 50 | 22.06.15г.
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 224
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 85 | 80 | 80 | 228 | 9 55 | 17.06.15г. | 125 | 115 | 122 | 224 | 22 55 | 22.06.15г.
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 225
ТП-170
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 10 30 | 17.06.15г. | - | - | - | - | 21 40 | 22.06.15г.
[8 empty] | 242 | [5 empty] | 244
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 88 | 150 | 100 | 234 | 10 30 | 17.06.15г. | 75 | 115 | 80 | 233 | 21 40 | 22.06.15г.
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 236
|  | ТП-171 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 44 | 86 | 81 | 225 | 10 00 | 13.07.15г. | 230 | 200 | 198 | 220 | 20 50 | 06.07.15г.
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | ТП-172 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | главный1 | 250 | 361 | 133 | 112 | 105 | 225 | 11 30 | 13.07.15г. | 163 | 195 | 153 | 220 | 22 03 | 06.07.15г.
|  | главный2 |  |  | - | - | - | 225 |  |  | - | - | - | 225
|  | ТП-173 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 630 | 910 | 165 | 145 | 168 | 225 | 10 20 | 13.07.15г. | 193 | 178 | 153 | 220 | 2100 | 06.07.15г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-174 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 180 | 261 | 80 | 75 | 70 | 218 |  |  | 30 | 10 | 32 | 220
[8 empty] | 218 | [5 empty] | 220
|  | ТП-175 | [5 empty] | 237 | [5 empty] | 235
|  | главный | 180 | 261 | 25 | 38 | 81 | 225 | 8 45 | 03.07.15г. | 62 | 125 | 98 | 224 | 22 40 | 22.06.15г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 227
|  | ТП-176 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 150 | 95 | 83 | 220 | 11 50 | 13.07.15г. | 150 | 130 | 93 | 220 | 2155 | 06.07.15г.
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-177 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 150 | 167 | 147 | 225 | 9 00 | 13.07.15г. | 185 | 220 | 190 | 225 | 2005 | 06.07.15г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-178
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 80 | 55 | 63 | 235 | 9 05 |  | 66 | 84 | 70 | 225 | 21 20
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 30 | 45 | 78 | 235 |  |  | 47 | 48 | 53 | 235
|  | ТП-179 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | главный | 400 | 576 | 280 | 305 | 210 | 230 |  |  | 170 | 175 | 170 | 235
[8 empty] | 237 | [5 empty] | 235
|  | ТП-180 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-1 | 630 | 576 | 200 | 225 | 235 | 220 | 12 10 | 13.07.15г. | 177 | 220 | 162 | 220 | 22 58 | 06.07.15г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-2 | 630 | 576 | 32 | 25 | 27 | 220 |  |  | 27 | 19 | 21 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-181 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 630 | 576 | 290 | 270 | 250 | 230 |  |  | 310 | 280 | 245 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | ТП-182 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 630 | 910 | 177 | 94 | 111 | 220 | 9 30 | 13.07.15г. | 198 | 160 | 100 | 220 | 20 40 | 06 07 15
[8 empty] | 222 | [5 empty] | 220
|  | ТП-183 |  |  | 103 | 191 | 114 | 212 | 9 25 |  | 196 | 273 | 147 | 215 | 22 10
|  | главный | 250 | 361 |  |  |  | 235 | [5 empty] | 220
|  | ТП-184 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 168 | 121 | 200 | 230 | 9 35 |  | 306 | 204 | 215 | 235 | 22 25
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | ТП-185 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 94 | 149 | 116 | 213 | 8 55 | 03.07.15г. | 110 | 95 | 100 | 220 | 22 50 | 22.06.15г.
[8 empty] | 222 | [5 empty] | 219
|  | КТП-186 | [5 empty] | 239 | [5 empty] | 236
|  | главный | 250 | 361 | 103 | 98 | 130 | 234 | 10 00 | 17.06.15г. | 147 | 170 | 138 | 231 | 20 55 | 22.06.15г.
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 243
ТП-187
|  | главный | 250 | 361 | 20 | 27 | 35 | 230 | 9 55 |  | нет | дос | тупа |  | 22 25
|  | ТП-188 | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 228
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 163 | 120 | 130 | 231 | 10 20 | 17.06.15г. | 90 | 80 | 78 | 232 | 21 10 | 22.06.15г.
[8 empty] | 227 | [5 empty] | 233
|  | ТП-189 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 23 | 24 | 20 | 220 | 11 35 | 13.07.15г. | 150 | 170 | 120 | 220 | 21 25 | 06 07 15
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-190 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 95 | 80 | 73 | 220 | 11 20 | 13.07.15г. | 95 | 93 | 80 | 218 | 21 35 | 06 07 15
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 218
|  | ТП-191 | [5 empty] | 241 | [5 empty] | 242
|  | главный | 400 | 576 | 87 | 90 | 110 | 241 | 10 05 |  | 221 | 132 | 163 | 247 | 22 35
[8 empty] | 237 | [5 empty] | 239
|  | ТП-192 | [5 empty] | 236 | [5 empty] | 235
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 58 | 62 | 97 | 230 | 9 55 |  | 125 | 79 | 111 | 230 | 21 50
[8 empty] | 229 | [5 empty] | 229
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 71 | 57 | 45 | 216 |  |  | 63 | 102 | 74 | 217
[8 empty] | 221 | [5 empty] | 225
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-193 | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 228
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 94 | 108 | 103 | 225 | 9 55 |  | 40 | 26 | 26 | 230 | 21 25
[8 empty] | 222 | [5 empty] | 230
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 151 | 217 | 176 | 228 |  |  | 161 | 206 | 220 | 228
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 230
|  | ТП-194 | [5 empty] | 217 | [5 empty] | 218
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 105 | 123 | 120 | 216 | 9 05 | 03.07.15г. | 72 | 103 | 93 | 217 | 22 30 | 22.06.15г.
[8 empty] | 217 | [5 empty] | 219
|  | ТП-195 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 228
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 42 | 64 | 63 | 223 | 9 40 | 03.07.15г. | 75 | 41 | 73 | 221 | 22 50 | 22.06.15г.
[8 empty] | 221 | [5 empty] | 222
|  | ТП-196 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 630 | 910 | 230 | 220 | 215 | 230 |  |  | 120 | 115 | 110 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | ТП-197 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 200 | 200 | 200 | 220 |  |  | 175 | 175 | 175 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-198 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 39 | 51 | 63 | 220 | 9 20 | 13.07.15г. | 90 | 110 | 88 | 218 | 20 30 | 06 07 15
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-199 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 53 | 87 | 85 | 220 | 1010 |  | 62 | 130 | 73 | 225 | 20 50
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-200 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 180 | 261 | 10 | 9 | 80 | 220 |  |  | 5 | 3 | 6 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-201 | [5 empty] | 217 | [5 empty] | 217
|  | главный | 180 | 261 | 20 | 25 | 250 | 218 |  |  | 2 | 2 | 3 | 218
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-202 | [11 empty] | 235
|  | главный | 250 | 361 | 120 | 121 | 125 | 240 | 9 00 |  | 145 | 136 | 216 | 244 | 22 30
230
|  | ТП-203 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 223
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 140 | 148 | 188 | 235 | 9 15 |  | 247 | 148 | 226 | 232 | 21 45
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 232
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 125 | 160 | 120 | 233 |  |  | 109 | 120 | 108 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | КТП-204 | [5 empty] | 233 | [5 empty] | 237
|  | главный | 250 | 361 | 2 | 6 | 12 | 234 | 11 15 | 17.06.15г. | 4 | 10 | 4 | 236 | 22 05 | 22.06.15г.
[8 empty] | 231 | [5 empty] | 231
ТП-205
|  | главный | 400 | 576 | 140 | 145 | 190 | 230 | 10 05 |  | 93 | 122 | 133 | 230 | 21 35
|  | КТП-207 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 80 | 110 | 100 | 220 | 1200 | 13.07.15г. | 95 | 110 | 68 | 220 | 22 30 | 06 07 15
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-208 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 630 | 910 | 270 | 280 | 270 | 230 |  |  | 310 | 315 | 320 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | ТП-209 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 250 | 361 | 70 | 80 | 85 | 230 |  |  | 20 | 20 | 18 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 230
|  | КТП-210 | 100 | 147 | 18 | 25 | 30 | 225 | 8 55 |  | 39 | 45 | 117 | 213 | 22 30
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 206
|  | КТП-213 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 630 | 910 | 120 | 120 | 120 | 220 |  |  | 12 | 12 | 12 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-214 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный | 400 | 576 | 100 | 100 | 100 | 225 |  |  | 12 | 12 | 12 | 225
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | КТП-215 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-1 | 160 | 232 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-2 | 160 | 232 | 250 | 25 | 250 | 220 |  |  | 25 | 25 | 25 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-216 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 12 | 12 | 12 | 220 |  |  | 5 | 5 | 5 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-217 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 25 | 25 | 25 | 220 |  |  | 12 | 12 | 12 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-218 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 630 | 910 | 220 | 200 | 190 | 230 |  |  | 250 | 230 | 210 | 235
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | ТП-219 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 130 | 130 | 130 | 230 |  |  | 150 | 155 | 150 | 230
230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 100 | 60 | 70 | 230 |  |  | 90 | 70 | 75 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | КТП-220 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный | 400 | 576 | 90 | 75 | 75 | 225 |  |  | 60 | 55 | 50 | 225
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | КТП-221 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 232
|  | секционный 1 | 250 | 361 | 80 | 80 | 62 | 230 | 9 45 | 17.06.15г. | 80 | 77 | 65 | 233 | 21 45 | 22.06.15г.
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 235
|  | секционный 2 | 250 | 361 | 166 | 144 | 153 | 232 | 9 50 | 17.06.15г. | 150 | 133 | 140 | 230 | 21 50 | 22.06.15г.
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 231
|  | КТП-222 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 102 | 50 | 72 | 232 | 10 30 | 13.07.15г. | 115 | 50 | 63 | 220 | 21 10 | 06 07 15
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 220
КТП-223
|  | главный | 250 | 361 |  | отк | [5 empty] | отк
КТП-224
|  | главный | 400 | 576
|  | КТП-225 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 20 | 18 | 30 | 220 | 11 10 | 09.07.15г. | 10 | 15 | 23 | 220 | 20 40 | 10.07.15г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП-226
|  | главный | 100 | 144
|  | КТП-227 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 160 | 232 | 5 | 3 | 4 | 220 |  |  | 3 | 2 | 2 | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | КТП-228 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 160 | 230 | 38 | 52 | 45 | 220 | 11 40 | 13.07.15г. | 50 | 45 | 48 | 220 | 21 45 | 06 07 15
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-229 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 230
|  | главный | 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 225 | 11 20 | 09.07.15г. | 0 | 0 | 0 | 230 | 22 40 | 06 07 15
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 230
КТП-230
|  | главный | 250 | 361 |  | опломбировано |  |  | 1130 | 09.07.15г. | опломбировано |  |  |  | 22 50 | 06 07 15
КТП-231
|  | главный | 400 | 576 |  | опломбировано |  |  |  |  | опломбировано
|  | КТП-232 | [5 empty] | 232
|  | главный | 160 | 230 | 30 | 50 | 63 | 235 | 9 00 |  | 4 | 2 | 2 | 230 | 22 30
230
|  | КТП-233 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 18 | 31 | 60 | 220 | 11 10 | 13.07.15г. | 60 | 45 | 40 | 218 | 20 30 | 10.07.15г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 218
|  | КТП-234 | 160 | 230 | 38 | 52 | 28 | 220 | 1100 | 13.07.15г. | 30 | 48 | 33 | 220
|  | главный | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220 | 20 20 | 06 07 15
КТП-236
|  | главный |  |  | 120 | 127 | 120 | 230 | 9 25 |  | 20 | 12 | 36 | 230 | 21 40
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | КТП-237 | 100 | 144 | 15 | 10 | 12 | 225 |  |  | 5 | 5 | 3 | 225
|  | главный | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
КТП-238
главный
|  | КТП-239 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 230
|  | главный | 250 | 361 | 26 | 34 | 35 | 220 | 9 30 | 13.07.15г. | 10 | 20 | 80 | 225 | 22 10 | 06 07 15
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 225
КТП-240
главный
|  | ТП-302 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 20 | 30 | 25 | 225 |  |  | 15 | 18 | 170 | 225
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 95 | 75 | 48 | 230 |  |  | 40 | 40 | 35 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230