## Железноводск
Ведомость замеров нагрузок трансформаторов, установленных в РП, ТП, КТП филиала «ЖЭС» ООО «КЭУК» в г. Железноводска и п. Иноземцево в июне 2017 г.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
РП-2
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 8 50 |  | - | - | - | - | 20 50
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-2 | 250 | 361 | 75 | 62 | 108 | 234 | 8 50 |  | 55 | 65 | 72 | 235 | 20 50
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 222
| РП-2А | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 232
| главный Т-3 | 630 | 910 | 211 | 200 | 279 | 228 | 8 55 |  | 236 | 214 | 225 | 232 | 20 05
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 232
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 228
| главный Т-4 | 630 | 910 | 189 | 113 | 170 | 224 | 8 55 |  | 165 | 161 | 152 | 228 | 20 05
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 224
| РП-3 | [5 empty] | 230 | 9 30 |  |  |  |  | 230 | 21 32
| главный | 100 | 144 | 10 | 14 | 8 | 230 |  |  | 17 | 18 | 14 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| РП-4 | [5 empty] | 233 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | 121 | 133 | 87 | 230 | 9 00 |  | 50 | 83 | 52 | 225 | 20 51
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 225
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 400 | 576 | 37 | 42 | 33 | 230 | 9 05 |  | 145 | 133 | 128 | 225 | 20 53
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 225
РП-5
| главный Т-1 | 400 | 576 |  |  |  | 226 | 9 20 |  | 66 | 71 | 74 | 225 | 20 45
| главный Т-2 | 100 | 144 | 39 | 42 | 50 | 226
224
| РП-6 | [5 empty] | 231 | [5 empty] | 230
| главный Т-1 | 630 | 910 | 104 | 117 | 156 | 230 | 10 10 |  | 146 | 146 | 156 | 230 | 21 00
[7 empty] | 231 | [5 empty] | 229
| главный Т-2 | 630 | 910 |  |  |  | - | 10 10 |  |  |  |  | - | 21 00
| ТП-1 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 83 | 63 | 81 | 222 | 9 00 |  | 98 | 83 | 120 | 218 | 20 25
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-2 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 92 | 78 | 74 | 220 | 10 05 |  | 98 | 83 | 70 | 220 | 20 30
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-3 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| главный | 250 | 361 | 88 | 75 | 69 | 220 | 9 00 |  | 98 | 84 | 97 | 220 | 21 20
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| ТП-4 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-1 | 630 | 910 | 95 | 83 | 102 | 220 | 9 30 |  | 180 | 180 | 200 | 220 | 21 10
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-2 | 630 | 910 | 90 | 70 | 70 | 220 | 9 35 |  | 200 | 180 | 200 | 220 | 21 15
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-5 | [5 empty] | 233 | [5 empty] | 234
| главный | 400 | 576 | 110 | 106 | 114 | 231 | 9 30 |  | 10 | 11 | 13 | 235 | 21 40
[7 empty] | 232 | [5 empty] | 235
ТП-6
| главный | 250 | 361 | 59 | 66 | 56 | 228 | 9 30 |  | 59 | 62 | 66 | 236 | 20 50
ТП-7
| главный | 400 | 576 | 63 | 60 | 43 | 223 | 9 20 |  | 68 | 85 | 73 | 235 | 20 45
| ТП-8 | [5 empty] | 230 | 8 57 |  |  |  |  | 230 | 20 50
| главный Т-1 | 50 | 70 | 38 | 36 | 35 | 230 |  |  | 2 | 0 | 0 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 250 | 361
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-9 | [5 empty] | 230 | 9 34 |  |  |  |  | 230 | 21 35
| главный | 250 | 361 | 40 | 36 | 34 | 230 |  |  | 48 | 51 | 47 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-10 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 227
| главный | 100 | 144 | 1 | 2 | 5 | 227 | 10 50 |  | 1 | 0 | 3 | 226 | 20 40
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 228
ТП-11
| главный | 630 | 310 |  |  |  | 232 | [5 empty] | 235
|  | 400 | 576 | 220 | 215 | 230 | 233 | 9 40 |  | 40 | 33 | 31 | 235 | 21 46
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 235
| КТП-12 | [5 empty] | 216 | [5 empty] | 227
| главный | 250 | 361 | 7 | 0 | 0 | 216 | 11 00 |  | 16 | 0 | 0 | 229 | 20 40
[7 empty] | 216 | [5 empty] | 227
| ТП-13 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 12 | 28 | 14 | 220 | 9 15 |  | 14 | 56 | 32 | 220 | 21 37
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-14 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 82 | 71 | 69 | 222 | 9 20 |  | 27 | 28 | 22 | 220 | 2145
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-15 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 93 | 81 | 87 | 225 | 9 15 |  | 103 | 100 | 95 | 218 | 20 42
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-16 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | 52 | 52 | 47 | 228 | 11 10 |  | 57 | 52 | 52 | 225 | 20 30
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - | 11 10 |  | - | - | - | - | 20 30
ТП-17
| главный | 400 | 576 | 126 | 110 | 117 | 238 | 10 20 |  | 138 | 136 | 128 | 233 | 21 45
ТП-18
| главный | 250 | 361 | 90 | 80 | 102 | 225 | 1010 |  | 115 | 122 | 128 | 230 | 21 10
| ТП-19 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 81 | 87 | 80 | 220 | 910 |  | 90 | 88 | 95 | 220 | 2035
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-20
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 8 05 |  | - | - | - | - | 22 00
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 232
| главный Т-2 | 250 | 361 | 63 | 44 | 36 | 233 | 8 05 |  | 42 | 31 | 35 | 236 | 22 00
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 236
ТП-21
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 8 15 |  | - | - | - | - | 21 00
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 227
| главный Т-2 | 630 | 910 | 63 | 80 | 67 | 222 | 8 15 |  | 11 | 38 | 22 | 225 | 21 00
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 227
| ТП-22 | [5 empty] | 221 | [5 empty] | 220
| главный Т-1 | 250 | 361 | 77 | 46 | 69 | 226 | 8 20 |  | 78 | 54 | 56 | 226 | 21 20
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 223
| главный Т-2 | 250 | 361 | - | - | - | - | 8 20 |  |  |  |  | - | 21 20
ТП-23
| главный | 400 | 576 | 153 | 126 | 125 | 221 | 10 05 |  | 150 | 137 | 128 | 232 | 20 40
| ТП-24 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 224
| главный | 160 | 230 | 40 | 32 | 30 | 226 | 11 40 |  | 71 | 50 | 66 | 230 | 21 25
[7 empty] | 229 | [5 empty] | 227
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-25 | [5 empty] | 232 | 10 00 |  |  |  |  | 235 | 22 00 | 19.06.16г.
| главный Т-1 | 400 | 576 | 183 | 185 | 190 | 233 |  |  | 105 | 114 | 120 | 235
[7 empty] | 233 | [5 empty] | 235
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 236
| главный Т-2 | 400 | 576 | 21 | 10 | 5 | 235 |  |  | 5 | 3 | 3 | 235
[7 empty] | 234 | [5 empty] | 235
| ТП-26 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-1 | 400 | 576 | 30 | 27 | 10 | 220 | 11 00 |  | 90 | 53 | 43 | 218 | 20 45
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 220
| ТП-27 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| главный | 630 | 910 | 92 | 103 | 108 | 218 | 9 50 |  | 102 | 97 | 104 | 218 | 22 10
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-28 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 215
| главный | 100 | 144 | 30 | 27 | 22 | 218 | 10 40 |  | 27 | 38 | 20 | 218 | 21 00
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| ТП-29 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 232
| главный | 250 | 361 | 62 | 46 | 62 | 216 | 9 50 |  | 60 | 84 | 96 | 229 | 21 35
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 234
| ТП-30 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 230
| главный | 250 | 361 | 40 | 39 | 66 | 221 | 10 00 |  | 47 | 47 | 63 | 220 | 21 45
[7 empty] | 219 | [5 empty] | 225
| ТП-31 | [5 empty] | 237 | [5 empty] | 235
| главный | 400 | 576 | 170 | 240 | 180 | 227 | 8 55 |  | 190 | 224 | 194 | 228 | 22 05
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 230
| ТП-32 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 5 | 7 | 7 | 220 | 10 00 |  | 17 | 21 | 12 | 220 | 21 15
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-33 | [5 empty] | 230 | 10 10 |  |  |  |  | 230 | 22 10
| главный | 250 | 361 | 28 | 25 | 22 | 230 |  |  | 41 | 44 | 32 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-34 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный | 100 | 144 | 48 | 43 | 32 | 230 | 10 20 |  | 50 | 51 | 45 | 230 | 22 20
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-35 | [5 empty] | 230 | 8 10 |  |  |  |  | 230 | 2020
| главный | 400 | 576 | 85 | 79 | 78 | 230 |  |  | 54 | 56 | 52 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-36 | [5 empty] | 217 | [5 empty] | 220
| главный Т-1 | 630 | 910 | 162 | 166 | 192 | 217 | 9 45 |  | 75 | 80 | 94 | 222 | 21 30
[7 empty] | 215 | [5 empty] | 221
| главный Т-2 | 630 | 910
ТП-37
| главный | 250 | 361 | 70 | 69 | 77 | 230 | 9 22 |  | 68 | 72 | 85 | 230 | 21 30
| ТП-38 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 234
| главный Т-1 | 160 | 230 | 5 | 20 | 17 | 224 | 8 25 |  | 30 | 340 | 41 | 226 | 21 00
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 229
| ТП-39 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 232
| главный Т-2 | 400 | 576 | 70 | 73 | 65 | 217 | 8 30 |  |  |  |  | 227 | 20 20
[7 empty] | 215 | [5 empty] | 228
ТП-40
| главный | 400 | 149 | 135 | 139 | 134 | 235 | 8 22 |  | 123 | 108 | 81 | 235 | 20 40
ТП-41
| главный | 400 | 576 | 110 | 125 | 120 | 235 | 8 35 |  | 149 | 149 | 172 | 233 | 20 50
КТП-42
| главный | 250 | 361 | 10 | 20 | 5 | 230 | 8 52 |  | 138 | 22 | 9 | 225 | 21 10
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП-43 | [5 empty] | 230 | 9 10 |  |  |  |  | 230 | 21 05
| главный | 160 | 230 | 38 | 39 | 43 | 230 |  |  | 46 | 42 | 47 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-44 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 100 | 144 | 102 | 71 | 69 | 220 | 9 25 |  | 24 | 19 | 12 | 220 | 21 45
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП-45
| главный | 160 | 230 | нет доступа |  |  |  | 11 20 |  | нет доступа |  |  |  | 21 10
| ТП-46 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 160 | 230 | 40 | 28 | 22 | 218 | 9 05 |  | 16 | 12 | 7 | 220 | 21 25
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-47 | [5 empty] | 229 | [5 empty] | 238
| главный Т-2 | 400 | 576 | 48 | 45 | 54 | 237 | 8 35 |  | 34 | 40 | 38 | 239 | 21 45
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 235
| ТП-48 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-1 | 630 | 576 | 162 | 188 | 191 | 220 | 10 00 |  | 212 | 218 | 236 | 218 | 22 20
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-2 | 630 | 576 | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ТП-49 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 86 | 96 | 117 | 220 | 9 35 |  | 76 | 102 | 32 | 220 | 21 55
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-50 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 18 | 10 | 12 | 220 | 9 20 |  | 12 | 18 | 15 | 220 | 21 25
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 215
| ТП-51 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 215
| главный | 400 | 576 | 136 | 150 | 120 | 222 | 9 30 |  | 88 | 86 | 75 | 220 | 22 00
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 225
ТП-52
| главный Т-1 | 1000 | 1440 | 7 | 7 | 7 | 10кВ | 9 55 |  | 7 | 7 | 6 | 10кВ | 22 30
| главный Т-2 | 1000 | 1440 | 10 | 10 | 10 | 10кВ |  |  | 8 | 8 | 8 | 10кВ
ТП-53
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 11 40 |  | - | - | - | - | 20 45
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 222
| главный Т-2 | 250 | 361 | 147 | 140 | 120 | 222 | 11 40 |  | 110 | 95 | 93 | 228 | 20 45
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 232
ТП-54
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 11 30 |  | - | - | - | - | 20 55
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 232
| главный Т-2 | 630 | 910 | 216 | 235 | 232 | 226 | 11 30 |  | 140 | 135 | 165 | 228 | 20 55
[7 empty] | 226 | [5 empty] | 228
| ТП-55 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-1 | 630 | 910 | 30 | 30 | 35 | 220 | 9 35 |  | 15 | 15 | 20 | 218 | 21 35
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-2 | 630 | 910 | 20 | 30 | 20 | 220 | 9 40 |  | 20 | 20 | 20 | 218 | 21 40
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-56 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 232
| главный Т-1 | 630 | 910 | 190 | 192 | 193 | 225 | 8 40 |  | 220 | 215 | 220 | 234 | 20 40
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 234
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 630 | 910 | 0 | 0 | 0 | 230 | 8 40 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 20 40
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-57
| главный Т-1 | 100 | 144
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 250 | 361 | 90 | 105 | 76 | 230 | 10 30 |  | 105 | 101 | 94 | 230 | 21 30
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| КТП-58 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный | 200 | 240 | 30 | 36 | 32 | 232 | 8 55 |  | 25 | 30 | 29 | 233 | 2055
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-59 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 226
| главный Т-1 | 250 | 361 | 20 | 7 | 20 | 232 | 8 50 |  | 31 | 31 | 26 | 225 | 21 00
[7 empty] | 232 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 8 50 |  | - | - | - | - | 21 00
| КТП-60 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 13 | 13 | 13 | 225 | 11 35 |  | 5 | 13 | 5 | 225 | 20 50
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
| ТП-61 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 222
| главный | 400 | 576 | 153 | 142 | 98 | 205 | 8 40 |  | 88 | 86 | 75 | 225 | 21 00
[7 empty] | 215 | [5 empty] | 222
| ТП-62 | [5 empty] | 235 | 9 50 |  |  |  |  | 235 | 21 53
| главный | 100 | 144 | 14 | 13 | 11 | 234 |  |  | 17 | 16 | 15 | 235
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 236
ТП-63
| главный | 400 | 576 | 201 | 187 | 229 | 229 | 9 15 |  | 240 | 191 | 238 | 225 | 22 57
| ТП-64 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 226
| главный Т-1 | 630 | 910 | 31 | 21 | 26 | 225 | 11 10 |  | 26 | 21 | 21 | 226 | 21 15
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 226
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - | 11 10 |  | - | - | - | - | 21 15
ТП-65
| главный | 400 | 576 | 95 | 111 | 89 | 224 | 9 00 |  | 125 | 111 | 110 | 231 | 22 20
| ТП-66 | [5 empty] | 226
| главный Т-1 | 160 | 230 | 58 | 60 | 89 | 228 | 9 25 |  | 65 | 77 | 78 | 230 | 21 53
225
| главный Т-2 | 400 | 576 |  |  |  | 220 | 9 25 |  |  |  |  | 223 | 22 10
| ТП-67 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| главный | 400 | 576 | 32 | 36 | 35 | 218 | 9 40 |  | 17 | 18 | 22 | 220 | 22 00
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-68 | [5 empty] | 230 | 8 35 |  |  |  |  | 230 | 20 33
| главный Т-1 | 630 | 910 | 80 | 84 | 90 | 230 |  |  | 90 | 92 | 95 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 250 | 361
| ТП-69 | [5 empty] | 230 | 9 45 |  |  |  |  | 230 | 2146
| главный | 250 | 361 | 43 | 45 | 41 | 230 |  |  | 59 | 61 | 58 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-70 | [5 empty] | 230 | 10 40 |  |  |  |  | 230 | 2240
| главный | 250 | 361 | 78 | 75 | 73 | 230 |  |  | 5 | 3 | 3 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| КТП-71 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 239
| главный | 400 | 576 | 45 | 50 | 76 | 230 | 11 20 |  | 67 | 71 | 103 | 231 | 20 40
[7 empty] | 232 | [5 empty] | 235
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП-72 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 231
| главный | 250 | 361 | 92 | 46 | 47 | 222 | 9 00 |  | 53 | 63 | 82 | 234 | 20 45
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 231
| КТП-73 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 229
| главный | 100 | 144 | 25 | 11 | 12 | 228 | 11 50 |  | 5 | 3 | 4 | 223 | 20 40
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 230
| ТП-74 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 78 | 73 | 97 | 220 | 9 55 |  | 64 | 79 | 117 | 223 | 22 15
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| ТП-75 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный | 250 | 361 | 70 | 61 | 83 | 220 | 9 15 |  | 60 | 38 | 48 | 218 | 2143
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| КТП-76 | [5 empty] | 230 | 8 15 |  |  |  |  | 230 | 20 25
| главный | 400 | 576 | 78 | 79 | 80 | 230 |  |  | 95 | 92 | 34 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| КТП-77 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 235
| главный | 63 | 91 | 11 | 8 | 6 | 233 | 9 50 |  | 10 | 6 | 6 | 238 | 21 10
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 236
| КТП-78 | [5 empty] | 230 | 9 15 |  |  |  |  | 230 | 21 16
| главный | 160 | 230 | 8 | 7 | 6 | 230 |  |  | 10 | 9 | 8 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-79 | [5 empty] | 230 | 9 25 |  |  |  |  | 230 | 21 25
| главный | 400 | 576 | 105 | 110 | 112 | 230 |  |  | 90 | 87 | 88 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| КТП-80 | [5 empty] | 224 | [5 empty] | 222
| главный | 250 | 361 | 48 | 30 | 58 | 225 | 11 00 |  | 65 | 56 | 74 | 221 | 21 30
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 221
| ТП-81 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 100 | 91 | 94 | 220 | 9 10 |  | 64 | 62 | 76 | 218 | 21 30
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| КТП-82 | [5 empty] | 230 | 8 42 |  |  |  |  | 230 | 2030
| главный | 250 | 361 | 30 | 16 | 18 | 230 |  |  | 8 | 11 | 9 | 230
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-83 | [5 empty] | 216 | [5 empty] | 228
| главный | 400 | 576 | 387 | 343 | 280 | 230 | 9 40 |  | 350 | 301 | 295 | 232 | 2045
[7 empty] | 229 | [5 empty] | 234
| ТП-84 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный | 400 | 576 | 362 | 365 | 360 | 230 | 8 44 |  | 345 | 340 | 350 | 230 | 2045
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| КТП-85 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 225
| главный | 400 | 576 | 24 | 34 | 20 | 220 | 9 05 |  | 27 | 35 | 30 | 220 | 21 50
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 222
| КТП-86 | [11 empty] | 226
| главный | 250 | 361 | 6 | 10 | 17 | 229 | 9 50 |  | 10 | 13 | 31 | 232 | 21 40
227
| КТП-87 | [5 empty] | 231 | [5 empty] | 236
| главный | 250 | 361 | 27 | 25 | 33 | 232 | 9 15 |  | 25 | 36 | 38 | 233 | 22 00
[7 empty] | 231 | [5 empty] | 230
| КТП-88 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-1 | 250 | 361 | 5 | 5 | 6 | 220 | 9 25 |  | 5 | 3 | 6 | 218 | 21 45
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| КТП-89 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 227
| главный | 250 | 361 | 47 | 45 | 41 | 225 | 9 15 |  | 42 | 40 | 38 | 225 | 22 25
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 224
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-90
| главный | 400 | 576 | 65 | 40 | 42 | 230 | 9 22 |  | 120 | 68 | 57 | 235 | 22 40
ТП-91
| главный Т-1 | 250 | 361 | 15 | 4 | 22 | 230 | 8 30 |  | 20 | 12 | 28 | 233 | 21 15
| главный Т-2 | 250 | 361
ТП-92
| главный |  |  |  | - | - | - | 9 22 |  | - | - | - |  | 21 45
| КТП-93 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| главный | 250 | 361 | 53 | 42 | 39 | 232 | 10 10 |  | 89 | 80 | 93 | 233 | 22 10
[7 empty] | 231 | [5 empty] | 232
ТП-94
| главный | 400 | 576
КТП-95
| главный | 400 | 576 | 82 | 79 | 88 | 230 | 9 30 |  | 84 | 76 | 97 | 228 | 21 05
КТП-96
| главный | 250 | 361 | 75 | 82 | 100 | 231 | 9 05 |  | 22 | 30 | 36 | 236 | 22 25
| ТП-98 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 234
| главный Т-2 | 250 | 361 | нет возможности нет возможности нет возможности |  |  | 233 | 11 00 |  | нет возможности нет возможности нет возможности |  |  | 233 | 20 55
[7 empty] | 234 | [5 empty] | 234
| ТП-99 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 235
| главный | 160 | 230 | 22 | 20 | 21 | 235 | 9 05 |  | 12 | 10 | 13 | 235 | 21 03
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 235
| ТП-101 | [11 empty] | 233
| главный | 250 | 361 |  |  |  | 230 | 8 45 |  | 240 | 256 | 272 | 226 | 20 55
|  | 250 | 361 | 153 | 159 | 161 | 230 | [5 empty] | 230
230
ТП-102
| главный | 250 | 361 | 83 | 86 | 92 | 230 | 10 10 |  | 121 | 162 | 141 | 230 | 21 40
| ТП-103 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 232
| главный | 400 | 576 | 195 | 240 | 185 | 218 | 9 35 |  | 250 | 270 | 222 | 224 | 21 30
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 232
| ТП-104 | [5 empty] | 235 | 8 30 |  |  |  |  | 235 | 20 15
| главный | 160 | 232 | 47 | 44 | 40 | 235 |  |  | 84 | 87 | 81 | 235
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 235
ТП-110
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 9 15 |  | - | - | - | - | 21 30
[7 empty] | 234 | [5 empty] | 234
| главный Т-2 | 250 | 361 | 62 | 139 | 180 | 232 | 9 15 |  | 10 | 11 | 6 | 233 | 21 30
[7 empty] | 233 | [5 empty] | 233
| ТП-112 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный | 250 | 361 | 68 | 62 | 63 | 220 | 9 45 |  | 34 | 92 | 72 | 218 | 22 05
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-114 | [5 empty] | 219 | [5 empty] | 227
| главный | 630 | 910 | 47 | 45 | 41 | 220 | 9 40 |  | 42 | 40 | 38 | 225 | 21 35
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 224
| ТП-119 | [5 empty] | 235 | 8 40 |  |  |  |  | 235
| главный | 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 235 |  |  | 10 | 8 | 6 | 235 | 20 27
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 235
| ТП-120 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 230
| главный Т-1 | 630 | 910 | 176 | 215 | 178 | 227 | 10 00 |  | 115 | 135 | 116 | 229 | 20 30
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 10 00 |  | - | - | - | - | 20 30

## Иноземцево
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-160 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный | 250 | 361 | 59 | 30 | 32 | 220 | 9 15 |  | 153 | 140 | 170 | 220 | 21 07
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 225
|  | КТП-161 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 226
|  | главный | 250 | 361 | 86 | 51 | 60 | 230 | 9 30 |  | 111 | 51 | 61 | 240 | 20 40
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 234
|  | ТП-162 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 225 | 20 10
|  | главный | 400 | 576 | 82 | 93 | 76 | 224 | 8 10 |  | 10 | 14 | 8 | 225
[8 empty] | 223 | [5 empty] | 224
|  | ТП-163 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 225
|  | главный | 100 | 144 | 5 | 5 | 3 | 223 | 11 00 |  | 26 | 13 | 13 | 230 | 21 50
[8 empty] | 234 | [5 empty] | 230
|  | КТП-164 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 226
|  | главный | 250 | 361 | 98 | 138 | 92 | 216 | 11 20 |  | 110 | 102 | 76 | 229 | 22 10
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 232
|  | ТП-165 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 239
|  | главный Т-2 | 160 | 230 | 42 | 44 | 65 | 226 | 11 30 |  | 34 | 34 | 47 | 232 | 22 20
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 232
ТП-166
|  | главный | 400 | 576 | 32 | 63 | 51 | 235 | 9 05 |  | 125 | 110 | 77 | 233 | 22 20
|  | ТП-167 | [5 empty] | 224 | 8 30 |  |  |  |  | 225 | 20 30
|  | главный | 250 | 361 | 239 | 241 | 234 | 225 |  |  | 146 | 158 | 173 | 226
[8 empty] | 223 | [5 empty] | 224
КТП-168
|  | главный | 250 | 361 | 41 | 63 | 58 | 221 | 8 35 |  | 81 | 103 | 117 | 223 | 22 15
|  | ТП-169 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 117 | 117 | 120 | 225 | 9 50 |  | 52 | 47 | 39 | 225 | 22 50
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 224
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 78 | 78 | 65 | 228 | 9 55 |  | 100 | 100 | 78 | 224 | 22 55
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 225
ТП-170
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 10 30 |  | - | - | - | - | 21 40
[8 empty] | 239 | [5 empty] | 238
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 91 | 99 | 100 | 234 | 10 30 |  | 78 | 77 | 78 | 233 | 21 40
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 236
|  | ТП-171 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 30 | 50 | 58 | 225 | 9 30 |  | 46 | 90 | 85 | 220 | 20 10
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | ТП-172 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | главный1 | 250 | 361 | 100 | 95 | 91 | 225 | 10 20 |  | 168 | 195 | 157 | 220 | 20 55
|  | главный2 |  |  | - | - | - | 225 |  |  | - | - | - | 225
|  | ТП-173 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 630 | 910 | 120 | 130 | 125 | 225 | 9 40 |  | 170 | 152 | 179 | 220 | 20 15
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-174 | [5 empty] | 223 | 8 50 |  |  |  |  | 225 | 20 50
|  | главный | 180 | 261 | 72 | 64 | 61 | 224 |  |  | 22 | 8 | 23 | 225
[8 empty] | 224 | [5 empty] | 225
|  | ТП-175 | [5 empty] | 231 | [5 empty] | 240
|  | главный | 180 | 261 | 67 | 92 | 102 | 225 | 8 45 |  | 65 | 139 | 142 | 224 | 22 40
[8 empty] | 222 | [5 empty] | 230
|  | ТП-176 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 110 | 91 | 70 | 220 | 10 30 |  | 160 | 142 | 98 | 220 | 20 20
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-177 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 120 | 150 | 130 | 225 | 9 10 |  | 150 | 200 | 153 | 225 | 21 00
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-178 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 222
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 54 | 64 | 49 | 226 | 9 05 |  | 100 | 85 | 93 | 224 | 21 20
[8 empty] | 224 | [5 empty] | 223
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 34 | 33 | 39 | 235 |  |  | 63 | 55 | 74 | 235
|  | ТП-179 | [5 empty] | 235 | 9 05 |  |  |  |  | 235 | 21 20
|  | главный | 400 | 576 | 264 | 286 | 203 | 233 |  |  | 162 | 168 | 156 | 235
[8 empty] | 234 | [5 empty] | 235
|  | ТП-180 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-1 | 630 | 576 | 180 | 200 | 210 | 220 | 10 45 |  | 182 | 232 | 176 | 220 | 20 45
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-2 | 630 | 576 | 25 | 20 | 21 | 220 | 10 50 |  | 32 | 24 | 23 | 220 | 20 55
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-181 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | главный | 630 | 576 | 281 | 262 | 246 | 235 | 9 20 |  | 302 | 273 | 241 | 235 | 21 40
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | ТП-182 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 630 | 910 | 140 | 87 | 97 | 220 | 9 25 |  | 175 | 141 | 150 | 220 | 21 23
[8 empty] | 222 | [5 empty] | 225
|  | ТП-183 | 250 | 361 | 45 | 60 | 40 | 225 | 9 25 |  | 122 | 153 | 189 | 224 | 22 10
|  | главный | 250 | 361 |  |  |  | 220 | [5 empty] | 225
|  | ТП-184 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 248 | 140 | 220 | 228 | 9 35 |  | 287 | 175 | 253 | 235 | 22 25
[8 empty] | 218 | [5 empty] | 220
|  | ТП-185 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 231
|  | главный Т-2 | 320 | 480 | 172 | 168 | 174 | 232 | 8 55 |  | 146 | 96 | 112 | 236 | 22 50
[8 empty] | 231 | [5 empty] | 228
|  | КТП-186 | [5 empty] | 239 | [5 empty] | 236
|  | главный | 250 | 361 |  |  |  | 234 | 10 00 |  |  |  |  | 231 | 20 55
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 243
ТП-187
|  | главный | 250 | 361 | 10 | 14 | 18 | 230 | 9 55 |  | 15 | 37 | 30 | 228 | 22 25
|  | ТП-188 | [5 empty] | 237 | [5 empty] | 240
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 87 | 113 | 102 | 228 | 10 20 |  | 153 | 186 | 137 | 234 | 21 10
[8 empty] | 237 | [5 empty] | 241
|  | ТП-189 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 25 | 17 | 15 | 220 | 10 15 |  | 120 | 178 | 100 | 220 | 22 10
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-190 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 75 | 58 | 65 | 220 | 10 10 |  | 83 | 88 | 73 | 218 | 22 00
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 218
|  | ТП-191 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 400 | 576 | 136 | 122 | 99 | 235 | 10 05 |  | 163 | 121 | 150 | 232 | 22 35
[8 empty] | 232 | [5 empty] | 231
ТП-192
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 63 | 77 | 85 | 230 | 9 55 |  | 98 | 125 | 134 | 220 | 21 50
217
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 99 | 127 | 84 | 218 |  |  | 81 | 79 | 89 | 219
222
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-193 | [5 empty] | 234 | [5 empty] | 226
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 137 | 208 | 170 | 227 | 9 55 |  | 132 | 110 | 144 | 230 | 21 25
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 227
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 135 | 202 | 150 | 235 |  |  | 205 | 175 | 187 | 228
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 226
|  | ТП-194 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 116 | 155 | 182 | 213 | 9 05 |  | 106 | 118 | 101 | 220 | 22 30
[8 empty] | 214 | [5 empty] | 220
|  | ТП-195 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 228
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 38 | 29 | 54 | 222 | 9 40 |  | 60 | 53 | 68 | 227 | 22 50
[8 empty] | 221 | [5 empty] | 225
|  | ТП-196 | [5 empty] | 235 | 9 40 |  |  |  |  | 237 | 21 50
|  | главный | 630 | 910 | 221 | 216 | 209 | 236 |  |  | 112 | 108 | 105 | 236
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | ТП-197 | [5 empty] | 235 | 9 55 |  |  |  |  | 235 | 21 33
|  | главный | 400 | 576 | 175 | 175 | 175 | 233 |  |  | 150 | 150 | 150 | 236
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | ТП-198 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 33 | 45 | 43 | 220 | 10 35 |  | 73 | 97 | 73 | 218 | 21 18
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-199 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 43 | 71 | 75 | 220 | 9 55 |  | 60 | 110 | 69 | 225 | 21 43
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 232
|  | ТП-200 | [5 empty] | 232 | 10 10 |  |  |  |  | 233 | 21 48
|  | главный | 180 | 261 | 6 | 4 | 5 | 230 |  |  | 2 | 0 | 1 | 232
[8 empty] | 231 | [5 empty] | 233
|  | ТП-201 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 226
|  | главный | 180 | 261 | 22 | 27 | 26 | 226 | 10 20 |  | 1 | 3 | 0 | 227 | 22 05
[8 empty] | 224 | [5 empty] | 226
КТП-202
|  | главный | 250 | 361 | 152 | 145 | 218 | 230 | 9 00 |  | 201 | 194 | 199 | 226 | 22 30
|  | ТП-203 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 164 | 149 | 194 | 226 | 9 15 |  | 182 | 180 | 237 | 225 | 21 45
224
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 223
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 140 | 118 | 160 | 227 |  |  | 130 | 122 | 141 | 225
[8 empty] | 223 | [5 empty] | 222
|  | КТП-204 | [5 empty] | 221 | [5 empty] | 241
|  | главный | 250 | 361 | 34 | 11 | 4 | 229 | 11 15 |  | 2 | 16 | 12 | 240 | 22 05
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 237
|  | ТП-205 | [11 empty] | 225
|  | главный | 400 | 576 | 110 | 118 | 93 | 230 | 10 05 |  | 87 | 158 | 176 | 223 | 21 35
221
|  | КТП-207 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 70 | 90 | 83 | 220 | 10 50 |  | 98 | 112 | 74 | 220 | 20 25
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-208 | [5 empty] | 233 | 10 32 |  |  |  |  | 235 | 22 17
|  | главный | 630 | 910 | 260 | 265 | 269 | 235 |  |  | 300 | 305 | 310 | 236
[8 empty] | 234 | [5 empty] | 235
|  | ТП-209 | [5 empty] | 230 | 10 40 |  |  |  |  | 230 | 22 30
|  | главный 1 | 250 | 361 | 105 | 120 | 125 | 230 |  |  | 14 | 15 | 16 | 230
|  | главный 2 | 250 | 361 | 51 | 59 | 63 | 230 |  |  | 10 | 12 | 11 | 230
|  | КТП-210 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 100 | 147 | 135 | 220 | 33 | 216 | 8 55 |  | 50 | 63 | 75 | 213 | 22 30
[8 empty] | 215 | [5 empty] | 215
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП-211
|  | главный | 400 | 576
КТП-212
|  | главный | 100 | 147
|  | КТП-213 | [5 empty] | 230 | 11 00 |  |  |  |  | 230 | 21 46
|  | главный | 630 | 910 | 125 | 125 | 125 | 230 |  |  | 15 | 15 | 15 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | КТП-214 | [5 empty] | 230 | 11 15 |  |  |  |  | 230
|  | главный | 400 | 576 | 75 | 75 | 75 | 230 |  |  | 7 | 5 | 7 | 230 | 21 26
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | КТП-215 | [5 empty] | 235 | 8 15 |  |  |  |  | 235 | 20 26
|  | главный Т-1 | 160 | 232 | 25 | 25 | 25 | 235 |  |  | 25 | 25 | 25 | 235
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | главный Т-2 | 160 | 232 | 0 | 0 | 0 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0 | 235
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | КТП-216 | [5 empty] | 233 | 8 23 |  |  |  |  | 235 | 20 35
|  | главный | 250 | 361 | 15 | 15 | 15 | 234 |  |  | 5 | 3 | 0 | 235
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 235
|  | КТП-217 | [5 empty] | 230 | 8 35 |  |  |  |  | 232 | 20 44
|  | главный | 400 | 576 | 15 | 20 | 25 | 230 |  |  | 10 | 8 | 5 | 233
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 233
|  | ТП-218 | [5 empty] | 235 | 8 47 |  |  |  |  | 236 | 20 55
|  | главный | 630 | 910 | 230 | 220 | 210 | 234 |  |  | 255 | 240 | 220 | 235
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
|  | ТП-219 | [5 empty] | 230 | 8 58 |  |  |  |  | 230 | 2110
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 120 | 125 | 130 | 230 |  |  | 146 | 149 | 145 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 90 | 57 | 63 | 230 |  |  | 94 | 72 | 78 | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | КТП-220 | [5 empty] | 225 | 9 10 |  |  |  |  | 225 | 2120
|  | главный | 400 | 576 | 95 | 80 | 84 | 225 |  |  | 67 | 62 | 60 | 225
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | КТП-221 | [5 empty] | 238 | [5 empty] | 240
|  | секционный 1 | 250 | 361 | 76 | 84 | 67 | 237 | 9 45 |  | 73 | 82 | 60 | 243 | 21 45
[8 empty] | 226 | [5 empty] | 233
[8 empty] | 238 | [5 empty] | 242
|  | секционный 2 | 250 | 361 | 145 | 123 | 146 | 139 | 9 50 |  | 160 | 138 | 183 | 242 | 21 50
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 234
|  | КТП-222 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 80 | 58 | 83 | 232 | 9 50 |  | 100 | 70 | 83 | 220 | 21 37
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | КТП-223 | [5 empty] | 235 | 9 15 |  |  |  |  | 235 | 2127
|  | главный | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0 | 235
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 235
КТП-224
|  | главный | 400 | 576 | 63 | 72 | 147 | 232 | 9 50 |  | 129 | 147 | 110 | 225 | 20 50
|  | КТП-225 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 18 | 15 | 23 | 220 | 10 55 |  | 12 | 17 | 25 | 220 | 20 40
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП-226
|  | главный | 100 | 144
|  | КТП-228 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 160 | 230 | 30 | 41 | 33 | 220 | 10 35 |  | 43 | 40 | 35 | 220 | 22 20
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | КТП-229 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 230
|  | главный | 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 225 | 11 00 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 20 55
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 230
КТП-230
|  | главный | 250 | 361 | опломбировано |  |  |  | 11 05 |  | опломбировано |  |  |  | 21 00
КТП-231
|  | главный | 400 | 576 | 75 | 65 | 75 | 230 | 8 55 |  | 72 | 58 | 60 | 230 | 20 50
|  | КТП-232 | [5 empty] | 222
|  | главный | 160 | 230 | 32 | 34 | 28 | 222 | 9 00 |  | 26 | 38 | 30 | 230 | 22 30
225
|  | КТП-233 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 20 | 21 | 45 | 220 | 10 00 |  | 50 | 38 | 33 | 218 | 21 20
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 218
|  | КТП-234 | 160 | 230 |  |  |  | 220 | 10 25 |  |  |  |  | 220
|  | главный |  |  | 33 | 48 | 35 | 220 |  |  | 25 | 41 | 27 | 220 | 21 30
|  | КТП-235 | 400 | 576 |  |  |  | 232 | [5 empty] | 235
|  | главный |  |  | 64 | 68 | 65 | 233 | 9 24 |  | 15 | 10 | 12 | 235 | 2136
[8 empty] | 232 | [5 empty] | 234
КТП-236
|  | главный |  |  | 13 | 18 | 55 | 226 | 9 25 |  | 0 | 0 | 10 | 230 | 21 40
|  | КТП-237 | 100 | 144 |  |  |  | 230 | 9 37 |  |  |  |  | 230 | 2145
|  | главный |  |  | 11 | 9 | 10 | 230 |  |  | 3 | 0 | 2 | 230
КТП-238
главный
|  | КТП-239 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 230
|  | главный | 250 | 361 | 20 | 31 | 43 | 220 | 10 45 |  | 12 | 24 | 82 | 225 | 20 30
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 225
КТП-240
главный
КТП-241
|  | главный | 400 | 576 |  |  |  | 228 | 8 55 |  |  |  |  | 225 | 20 50
|  | КТП-242 | [5 empty] | 232
|  | главный | 160 | 230 | 34 | 15 | 18 | 235 | 9 45 |  | 8 | 4 | 6 | 230 | 21 54
234
|  | КТП-243 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 250 | 361 | 5 | 4 | 8 | 231 | 9 53 |  | 0 | 2 | 2 | 233 | 22 10
[8 empty] | 232 | [5 empty] | 232
|  | КТП-244 | 160 | 230 |  |  |  | 220 | 1100 |  |  |  |  | 220
|  | главный | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220 | 20 20
КТП-245
|  | главный | [5 empty] | 225 | 9 25 |  |  |  |  | 225 | 21 40
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | КТП-246 | 100 | 144 |  |  |  | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | КТП-302 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный 1 | 250 | 361 | 15 | 20 | 18 | 230 | 10 15 |  | 10 | 12 | 105 | 230 | 22 30
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный 2 | 250 | 361 | 54 | 55 | 52 | 230 | 10 15 |  | 21 | 19 | 15 | 230 | 22 30
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230