### О порядке технологического присоединения потребителей к электрическим сетям

1. Технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке:

- подача Заказчиком Заявки;

- заключение Договора;

- выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных Договором;

- получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов Заказчика;

- составление Акта о ТП и Акта балансового разграничения.

2. Для технологического присоединения Заказчик направляет Заявку в распределительную сетевую компанию (РСК), к электрической сети которой планируется присоединение.
В Заявке, направляемой Заказчиком (за исключением лиц, указанных в пунктах 4 и 5), в зависимости от конкретных условий должны быть указаны следующие сведения:

- реквизиты Заказчика;

- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям;

- место нахождения Заказчика;

- максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

- количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

- заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

- заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

- величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);

- сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

- поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

3. К Заявке прилагаются следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям;

- однолинейная схема электрических сетей Заказчика, присоединяемых к электрическим сетям, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям Заказчика;

- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.

4. В Заявке, направляемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА (кВт), должны быть указаны:

- реквизиты Заказчика;

- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям;

- количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

- заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

- сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

- поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям;

- максимальная мощность энергопринимающих устройств Заказчика;

- характер нагрузки (вид производственной деятельности)

- однолинейная схема вводных устройств энергопринимающих установок.

5. В Заявке, направляемой физическим лицом в целях присоединения энергопринимающих устройств, используемых для бытовых нужд, должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество Заказчика;

- место нахождения Заказчика;

- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям;

- сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям)

- максимальная мощность энергопринимающих устройств.

6. При отсутствии в Заявке данных, указанных в пунктах 4, 5, или представлении их в неполном объеме, РСК в течение 6 рабочих дней уведомляет об этом Заказчика и в течение 15 рабочих дней, а в случае сложного технологического присоединения в течение 40 рабочих дней с даты получения недостающих сведений, направляет для согласования Заказчику проекты Договора и ТУ.

При отсутствии в Заявке данных, указанных в пункте 2 или предоставлении их в неполном объеме, РСК в течение 6 рабочих дней уведомляет об этом Заказчика и в течение 40 рабочих дней с даты получения недостающих сведений направляет для согласования Заказчику проекты Договора и ТУ.

7. В течение 10 рабочих дней с даты получения Заявки, РСК определяет техническую возможность технологического присоединения к электрическим сетям заявленной мощности Заказчика.

Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи Заявки Заказчиком присоединены к электрическим сетям РСК или смежных сетевых организаций;

- отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, либо строительства генерирующих объектов для удовлетворения потребности Заказчика. 
В случае несоблюдения любого из указанных критериев техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

8. При отсутствии технической возможности технологического присоединения, РСК в течение 12 рабочих дней с момента получения Заявки, направляет Заказчику обоснованный отказ в технологическом присоединении его электроустановок.

9. При наличии технической возможности технологического присоединения устанавливается следующий порядок выдачи проектов Договора и ТУ:

- при присоединенной мощности до 750 кВт включительно выдача Заказчику проектов Договора и ТУ осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты получения Заявки, в порядке установленном РСК. При сложном характере технологического присоединения энергопринимающих устройств, срок рассмотрения и выдачи проектов Договора и ТУ может быть увеличен до 40 рабочих дней. Заказчик уведомляется об увеличении срока и основаниях его изменения не позднее 15 рабочих дней с даты получения Заявки.

9.2. При присоединенной мощности более 750 кВт устанавливается следующий порядок выдачи проектов Договора и ТУ:

- РСК в течение 5 рабочих дней с даты получения от Заказчика направляет в Региональное диспетчерское управление (РДУ) на рассмотрение копию Заявки;

- РСК в течение 10 рабочих дней с даты получения, направляет Заявку, проекты Договора и ТУ на согласование в ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

- ОАО «МРСК Северного Кавказа» в течение 5 рабочих дней с даты получения Заявки, проектов Договора и ТУ, проверяет и в случае необходимости вносит изменения в проекты Договора и ТУ. Согласованный комплект документов возвращается в РСК

- РСК, согласованный с РДУ комплект документов, направляет Заказчику в срок, не превышающий 40 рабочих дней с даты получения Заявки.

10. РСК согласовывает с РДУ ТУ в отношении генераторов, установленная мощность которых превышает 5 МВт.

11. Договор и приложения к нему должны содержать следующие существенные условия:

11.1. Мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению включающие в себя:

- подготовку РСК ТУ и их согласование с РДУ;

- разработку РСК проектной документации, в случае если производится реконструкция оборудования, принадлежащего РСК;

- разработку Заказчиком проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным в ТУ

- выполнение ТУ Заказчиком и РСК, включая осуществление РСК мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ;

- проверку РСК выполнения Заказчиком ТУ;

- осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии РСК и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетческого управления в случае, если ТУ подлежат в соответствии с Положением согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления;

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.

11.2. срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать:

- 1 год - для Заказчиков, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА (кВт), если иное не предусмотрено соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 2 года - для Заказчиков, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА (кВт), если иное не предусмотрено соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

12. ТУ являются неотъемлемой частью Договора и направлены на обеспечение:

- надежности электроснабжения электроустановок Заказчика;

- надежности и безопасности работы электрических сетей РСК;

- достоверности учета потребляемой Заказчиком электроэнергии и мощности.

12.1. В ТУ указываются:

- наименование организации (ФИО абонента) направившего Заявку;

- наименование и место расположение объекта, электроустановки которого подлежат присоединению к электрическим сетям РСК;

- установленная и максимальная электрическая мощность электроустановок, присоединяемых к электрической сети РСК - в кВА/кВт;

- категория надежности электроснабжения токоприёмников Заказчика, с учетом фактической схемы электроснабжения;

- питающий центр и точка присоединения к электрическим сетям РСК;

- обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей - строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка компенсирующих устройств для обеспечения качества электроэнергии (критерием для установки компенсирующих устройств является установленная мощность 150 кВт и выше);

- требования ПУЭ, ПТЭ и нормативных документов, направленные на надежное и безопасное функционирование электроустановок потребителя, к средствам связи и телемеханики, к средствам релейной защиты и автоматики, в т.ч. и системной противоаварийной автоматике, к средствам компенсации емкостных токов замыкания на землю и реактивной мощности, к ограждению и охранной сигнализации, к устройству подъездов к электроустановкам, к обеспечению контроля за качеством электрической энергии;

- место установки и тип приборов учета электрической энергии, средств АСКУЭ и средств связи для передачи информации АСКУЭ на диспетчерские пункты;

- расчетные значения токов короткого замыкания, требования к релейной защите, регулированию напряжения, противоаварийной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, а также к приборам учета электрической энергии и мощности в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами;

- требования по оснащению устройствами, обеспечивающими дистанционный ввод графиков временного отключения потребителей с диспетчерских центров;

- требования по оснащению электростанций средствами противоаварийной автоматики для выдачи ее мощности и по оснащению потребителей устройствами противоаварийной автоматики;

- требования по оснащению устройствами, обеспечивающими участие электростанций или потребителя в автоматическом либо оперативном противоаварийном управлении мощностью в порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором;

- требования по оснащению устройствами, обеспечивающими участие электростанций в нормированном первичном регулировании частоты и во вторичном регулировании мощности в порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором;

- рекомендации по разработке проекта внешнего электроснабжения объекта;

- срок действия ТУ устанавливается в зависимости от объема работ от 2 до 5 лет или по нормативной продолжительности проектирования и строительства, если срок обоснован и указан в Заявке.

12.2. ТУ на присоединение электроустановок Заказчика выдаются с учетом утвержденных схем развития энергосистемы и схем развития внешнего электроснабжения объектов. Отступления от схем развития должны быть обоснованы.

12.3. При необходимости выполнения ТЭО, ТЭР или разработки схемы внешнего электроснабжения, выдаются предварительные ТУ. Окончательные ТУ выдаются после разработки и утверждения Заказчиком ТЭО, ТЭР.

12.4. При необходимости, Заказчик выполняет предварительную разработку вариантов схемы внешнего электроснабжения через проектную организацию. Окончательные ТУ выдаются только после рассмотрения и согласования с Заказчиком принятых вариантов схемы внешнего электроснабжения.

12.5. В случае невыполнения Заказчиком ТУ в установленный срок и наличия на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, РСК по обращению Заказчика вправе продлить срок действия ранее выданных ТУ. При этом, дополнительная плата за продление ТУ не взимается. Продление срока действия производит РСК, выдавшая ТУ. 
РСК, при изменении условий технологического присоединения, по окончании срока действия ТУ вправе выдать заявителю новые ТУ, учитывающие выполненные по ранее выданным ТУ мероприятия.

13. В случае, если Заказчиком в течение 30 дней с даты направления в его адрес проектов Договора и ТУ проект Договора не подписан, выданный проект ТУ считается утратившим силу. Повторное обращение Заказчика по вопросу технологического присоединения энергоустановок рассматривается на общих основаниях.

14. ТУ выдаются не позднее 15 рабочих дней с даты заключения Договора.

Информация о порядке технологического присоединения потребителей к электрическим сетям