Информация о техническом состоянии сетей

филиала «Железноводские электрические сети»  ООО «КЭУК»

(отключениями объектов электросетевого хозяйства) в 2017 году.

| Месяц 2017 г. | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина внепланового отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 23.01.17г. 19 05 Ф-187 (ТП-178, 203,192,193,191,185,184, 202,205,222,224,232,231,194,175,165,164,161,221,166,168,183,195,210.) | 23.01.17г. 20 47 | нештатная работа защиты на п/ст Машук | Повреждения в сети 10 кВ не выявлено |
|  | 24.01.17г. 03 40 Ф-187 (ТП-178, 203,192,193,191,244,236, 202,205,222,224,232,231, | 24.01.17г. 07 20 | Старение изоляции КЛ 10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП203 - ТП231 |
|  | 31.01.17г. 12 56 Ф-106 (ТП66,65,31,42,37,17,30,86,29,43,8) | 31.01.17г. 13 22 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8-ТП62 |
| февраль | 10.02.17г. 19 45 Ф-106 (ТП66,65,31,42,37,17,30,86,29,43,8) | 10.02.17г. 19 57 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8-ТП62 |
|  | 12.02.17г. 12 03 Ф-177 (ТП- 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,239,172). | 12.0217г. 13 30 | Проникновение мелкого животного в ТП 176 | ремонтные работы на ВН тр-ра №2 ТП176 |
|  | 22.02.17г. 10 45 Ф-103,104,105,107,109 | 22.0217г. 10 30 | Отключение СШ-10 кВ на п/ст Железноводская |  |
| март | 16.03.17г. 04 22 Ф-83 (ТП-83,103,114,6,61). | 16.03.17г. 23 38 | Проникновение мелкого животного в ТП - 6 | работы по герметизации помещения ТП |
|  | 21.03.17г. 04 08 Ф-104 (ТП- 1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53,120,7,23,18) | 21.03.17г. 04 45 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП2–ТП82А |
| апрель | 05.04.17г. 15 25 Ф-109 (ТП-39,60,72,110,38, 21,22,85,80,20,19,24,71,16). | 05.04.17г. 15 30 | Пробой опорных изоляторов СШ-1 в ТП75 | ремонтные работы на СШ-1 в ТП75 |
|  | 17.04.17г. 14 10 Ф-177 (ТП- 177, 180, 176, 228, 190,189, 207,233,229,230,239,172). | 17.04.17г. 15 00 | Механическое повреждение КЛ10 кВ | ремонтные работы на КЛ10 кВ на КТП225 |
|  | 29.04.17г. 01 26 Ф-106 (ТП66,65,31,42,37,17,30,86,29,43,8) | 29.04.17г. 02 25 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП8-ТП62 |
|  | 29.04.17г. 01 26 Ф-214 ТП201,214,167,212,200,237, 196,216 | 29.04.17г. 18 50 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ Ф-214 |
| май | 02.05.17г. 13 02 Ф-107 (ТП40,41,91,101,51,102,95,48) | 02.05.17г. 13 24 | Механическое повреждение КЛ10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП48-ТП19 |
|  | 10.05.17г. 22 23 Ф-63 (ТП9,79,69,32,68,84,25,34,58,93,78,35,76,5,11. | 11.05.17г. 0 20 | Перекрытие по проросшем в КТП растению | Уничтожение поросли в КТП88 |
|  | 13.05.17г. 14 05 Ф.РП4-ТП204 (ТП204,170,163) | 13.05.17г.16 30. | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП6-ТП204 |
|  | 31.05.17г.02 48 Ф-67 (ТП-49,67,РП2,3,26,15,88). | 31.05.17г. 03 11 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП2-ТП26, |
|  | 31.05.17г.16 48 Ф-67 (ТП-49,67,РП2,3,26,15,88). | 31.05.17г. 17 57 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП50-ТП55, |
|  | 31.05.17г. 16 48 Ф-109 (ТП-39,60,72,110,38, 21,22,85,80,20,19,24,71,16). | 05.04.17г. 15 30 | Пробой опорных изоляторов СШ-1 в ТП75 | ремонтные работы на СШ-1 в ТП75 |
| июнь | 04.06.17г. 07 26 Ф-106 (ТП66,65,31,42,37,17,30,86,29,43,8) | 04.06.17г. 02 25 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ Ф-106 |
|  | 05.06.17г. 17 35 Ф-ТП208 (ТП208,181,179,182,171,173.) | 05.06.17г.18 08. | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП302-ТП78 |
|  | 08.06.17г. 18 21 Ф-187 (ТП-178, 203,192,193,191,244,236, 202,205,222,224,232,231,210,185,195,194,175,164,165,184,166,168,183,161. | 08.06.17г. 21 01 | Старение изоляции КЛ 10кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП161 - ТП221 |
|  | 09.06.17г. 05 05 Ф.РП4-РП6-I (ТП204,170,163) | 09.06.17г.06 40. | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ РП4-РП6-I |
|  | 10.06.17г. 0 28 Ф-107 (ТП40,91,41,101,51,95102,48 | 10.06.17г. 02 17 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП51-ТП95, ТП95-ТП102 |
|  | 10.06.17г. 01 41 Ф-104 (ТП- 1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53,120,7,23,18) | 10.06.17г. 05 16 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП75–ТП94, ТП119-ТП10,ТП40-ТП6 |
|  | 23.06.17г. 16 08 Ф-104 (ТП- 1, 75, 94, 104, 119, 82,10, 53,120,7,23,18,74,27,112,44,14,81,46) | 23.06.17г. 17 17 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП75–ТП94, ТП44-ТП92 |
|  | 28.06.17г. 04 57 Ф-67 (ТП-49,67,РП2,3,26,15,88,81). | 28.06.17г. 05 56 | старение изоляции КЛ 10 кВ | ремонтные работы на КЛ 10 кВ ТП3-ТП46, |

Гл. инженер                                       Казаков Ю.В.