## Железноводск
Ведомость замеров нагрузок трансформаторов, установленных в РП, ТП, КТП филиала «ЖЭС» ООО «КЭУК» в г. Железноводска и п. Иноземцево в июне 2018 г.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
РП-2
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 9 10 | 25.06.18г. | - | - | - | - | 20 40 | 06.06.18г.
[7 empty] | 214 | [5 empty] | 223
| главный Т-2 | 250 | 361 | 74 | 46 | 80 | 226 | 9 10 | 25.06.18г. | 43 | 35 | 56 | 223 | 20 40 | 06.06.18г.
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 225
| РП-2А | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 228
| главный Т-3 | 630 | 910 | 285 | 306 | 370 | 227 | 9 15 | 25.06.18г. | 145 | 142 | 156 | 229 | 20 35 | 06.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 229
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| главный Т-4 | 630 | 910 | 204 | 179 | 127 | 227 | 9 15 | 25.06.18г. | 115 | 127 | 105 | 228 | 20 35 | 06.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 230
| РП-3 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 228
| главный | 100 | 144 | 18 | 19 | 16 | 220 | 9 54 | 0207.18г. | 42 | 76 | 54 | 212 | 20 58 | 11.0718г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 223
| РП-4 | [5 empty] | 233 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 630 | 910 | 171 | 169 | 202 | 230 | 8 30 | 19.06.18г. | 155 | 145 | 141 | 225 | 20 50 | 24.06.18г.
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 225
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 400 | 576 | 38 | 55 | 80 | 230 | 8 35 | 28.06.17г. | 65 | 77 | 65 | 225 | 20 55 | 27.06.17г.
[7 empty] | 228 | [5 empty] | 225
РП-5
| главный Т-1 | 400 | 576 | - | - | - | - | 9 20 | 26.06.18г. | - | - | - | - | 20 45 | 27.06.18г.
| главный Т-2 | 100 | 144 | 23 | 31 | 30 | 225 | 9 20 |  | 56 | 55 | 72 | 230 | 20 45
| РП-6 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный Т-1 | 630 | 910 | 110 | 178 | 160 | 229 | 10 00 | 13.06.18г. | 118 | 190 | 130 | 228 | 20 25 | 18.06.18г.
[7 empty] | 231 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 10 | 17.06.16г. | - | - | - | - | 21 00 | 22.06.15г.
| ТП-1 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 49 | 65 | 106 | 222 | 8 10 | 27.06.18г. | 90 | 77 | 33 | 218 | 20 10 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-2 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 64 | 98 | 100 | 220 | 8 45 | 27.06.18г. | 80 | 75 | 85 | 220 | 20 40 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-3 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| главный | 250 | 361 | 290 | 280 | 227 | 220 | 8 55 | 27.06.18г. | 100 | 85 | 83 | 220 | 20 53 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| ТП-4 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-1 | 630 | 910 | 100 | 90 | 100 | 220 | 9 35 | 27.06.18г. | 150 | 160 | 180 | 220 | 21 20 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-2 | 630 | 910 | 70 | 90 | 80 | 220 | 9 40 | 27.06.18г. | 180 | 200 | 160 | 220 | 2125 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-5 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 231
| главный | 400 | 576 | 110 | 105 | 109 | 231 | 9 34 | 02.07.18г. | 11 | 10 | 12 | 232 | 21 40 | 13.06.18г.
[7 empty] | 229 | [5 empty] | 231
ТП-6
| главный | 250 | 361 | 45 | 54 | 48 | 233 | 9 30 | 26.06.18г. | 42 | 60 | 59 | 236 | 20 50 | 27.06.18г.
ТП-7
| главный | 400 | 576 | 83 | 59 | 68 | 232 | 9 20 | 26.06.18г. | 70 | 78 | 74 | 235 | 20 45 | 27.06.18г.
| ТП-8 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 227
| главный Т-1 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 225 | 9 15 | 02.07.18г. | 0 | 0 | 0 | 227 | 21 25 | 13.06.18г.
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 227
| главный Т-2 | 250 | 361 | - | - | - | - | 8 30 | 01.06.17г. | - | - | - | - | 20 25 | 02.06.17г.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-9 | [5 empty] | 225 | 8 57 | 06.07.18г. |  |  |  | 226 | 2103 | 03.07.18г.
| главный | 250 | 361 | 42 | 39 | 37 | 224 |  |  | 48 | 53 | 49 | 220
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 223
ТП-10
| главный | 100 | 144 | отключено |  |  |  | 10 50 | 08.06.18г. | отключено |  |  |  | 19 55 | 06.06.18г.
ТП-11
| главный | 630 | 310 |  |  |  | 227 | [5 empty] | 230
|  | 400 | 576 | 220 | 210 | 214 | 225 | 9 43 | 02.07.18г. | 27 | 23 | 20 | 231 | 21 52 | 13.06.18г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| КТП-12 | [5 empty] | 224 | [5 empty] | 223
| главный | 250 | 361 | 10 | 2 | 8 | 225 | 10 55 | 25.06.18г. | 12 | 7 | 2 | 225 | 20 30 | 06.06.18г.
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 222
| ТП-13 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 10 | 18 | 8 | 220 | 9 10 | 25.07.17г. | 5 | 10 | 5 | 220 | 21 00 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-14 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 50 | 53 | 35 | 222 | 9 15 | 27.06.18г. | 40 | 18 | 30 | 220 | 21 05 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-15 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 104 | 123 | 87 | 225 | 8 30 | 27.06.18г. | 110 | 130 | 115 | 218 | 20 20 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-16
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 00 | 08.06.18г. | - | - | - | - | 20 40 | 18.06.18г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 229
| главный Т-2 | 630 | 910 | 105 | 80 | 80 | 225 | 10 00 | 08.06.18г. | 52 | 52 | 26 | 229 | 20 40 | 18.06.18г.
[7 empty] | 226 | [5 empty] | 228
ТП-17
| главный | 400 | 576 | 114 | 112 | 100 | 230 | 10 20 | 26.06.18г. | 135 | 141 | 139 | 233 | 21 45 | 27.06.18г.
ТП-18
| главный | 250 | 361 | 144 | 135 | 110 | 235 | 1010 | 26.06.18г. | 156 | 171 | 140 | 230 | 21 10 | 27.06.18г.
| ТП-19 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 42 | 40 | 54 | 220 | 8 15 | 25.07.17г. | 80 | 90 | 88 | 220 | 20 15 | 22.06.16г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-20
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 05 | 08.06.18г. | - | - | - | - | 20 55 | 18.06.18г.
[7 empty] | 229 | [5 empty] | 232
| главный Т-2 | 250 | 361 | 125 | 84 | 65 | 229 | 10 05 | 08.06.18г. | 80 | 30 | 10 | 232 | 20 55 | 18.06.18г.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
ТП-21
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 10 00 | 25.06.18г. | - | - | - | - | 20 50 | 18.06.18г.
[7 empty] | 226 | [5 empty] | 227
| главный Т-2 | 630 | 910 | 70 | 92 | 84 | 222 | 10 00 | 25.06.18г. | 15 | 39 | 28 | 226 | 20 50 | 18.06.18г.
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 227
| ТП-22 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 223
| главный Т-1 | 250 | 361 | 89 | 48 | 45 | 222 | 10 10 | 08.06.18г. | 82 | 58 | 61 | 226 | 21 05 | 18.06.18г.
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 224
| главный Т-2 | 250 | 361 | - | - | - | - | 10 10 | 08.06.18г. |  |  |  | - | 21 05 | 18.06.18г.
ТП-23
| главный | 400 | 576 | 154 | 123 | 140 | 235 | 10 05 | 26.06.18г. | 205 | 137 | 154 | 240 | 20 40 | 27.06.18г.
| ТП-24 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 224
| главный | 160 | 230 | 4 | 9 | 8 | 224 | 10 20 | 08.06.18г. | 80 | 32 | 63 | 224 | 21 10 | 18.06.18г.
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 222
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-25 | [5 empty] | 224 | [5 empty] | 228
| главный Т-1 | 400 | 576 | 205 | 204 | 210 | 219 | 10 14 | 02.07.18г. | 123 | 134 | 128 | 217 | 22 05 | 13.06.18г.
[7 empty] | 221 | [5 empty] | 225
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 227
| главный Т-2 | 400 | 576 | 12 | 5 | 4 | 225 |  |  | 5 | 6 | 4 | 220
[7 empty] | 226 | [5 empty] | 225
| ТП-26 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-1 | 400 | 576 | 80 | 96 | 62 | 220 | 8 53 | 27.06.18г. | 100 | 127 | 102 | 218 | 20 25 | 24.06.18г.
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 220
| ТП-27 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| главный | 630 | 910 | 115 | 116 | 90 | 218 | 9 55 | 27.06.18г. | 95 | 50 | 48 | 218 | 21 45 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-28 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 215
| главный | 100 | 144 | 22 | 25 | 28 | 218 | 8 50 | 27.06.18г. | 8 | 10 | 15 | 218 | 20 45 | 24.06.18г.
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 218
ТП-29
| главный | 250 | 361 | 54 | 62 | 63 | 216 | 9 50 | 26.06.18г. | 74 | 80 | 95 | 229 | 21 35 | 27.06.18г.
ТП-30
| главный | 250 | 361 | 36 | 39 | 35 | 221 | 10 00 | 26.06.18г. | 50 | 52 | 60 | 220 | 21 45 | 27.06.18г.
ТП-31
| главный | 400 | 576 | 182 | 231 | 201 | 227 | 8 55 | 26.06.18г. | 194 | 206 | 201 | 228 | 22 05 | 27.06.18г.
| ТП-32 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 220 | 10 00 | 27.06.18г. | 10 | 5 | 8 | 220 | 21 00 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-33 | [5 empty] | 227 | 8 05 | 06.07.18г. |  |  |  | 225 | 20 20 | 07.07.18г.
| главный | 250 | 361 | 34 | 32 | 28 | 224 |  |  | 60 | 60 | 53 | 221
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 219
| ТП-34 | [5 empty] | 231 | [5 empty] | 231
| главный | 100 | 144 | 41 | 37 | 28 | 225 | 8 12 | 06.07.18г. | 44 | 45 | 37 | 224 | 20 28 | 13.06.18г.
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 225
| ТП-35 | [5 empty] | 223 | 10 02 | 02.07.18г. |  |  |  | 227 | 2037 | 013.06.18г.
| главный | 400 | 576 | 92 | 95 | 96 | 224 |  |  | 62 | 58 | 52 | 226
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 227
| ТП-36 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-1 | 630 | 910 | 154 | 158 | 161 | 217 | 9 45 | 26.06.18г. | 71 | 78 | 86 | 222 | 21 30 | 27.06.18г.
[7 empty] | 215 | [5 empty] | 221
| главный Т-2 | 630 | 910
ТП-37
| главный | 250 | 361 | 78 | 79 | 77 | 230 | 9 22 | 26.06.18г. | 74 | 71 | 85 | 230 | 21 30 | 27.06.18г.
| ТП-38 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-1 | 160 | 230 | 22 | 30 | 30 | 218 | 9 15 | 25.06.18г. | 43 | 38 | 45 | 218 | 20 35 | 26.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| ТП-39 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 400 | 576 | 38 | 42 | 44 | 218 | 9 45 | 25.06.18г. | 35 | 53 | 23 | 227 | 20 40 | 26.06.18г.
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 229
ТП-40
| главный | 400 | 149 | 140 | 139 | 133 | 235 | 8 22 | 26.06.18г. | 132 | 121 | 120 | 235 | 20 40 | 26.06.18г.
ТП-41
| главный | 400 | 576 | 121 | 123 | 124 | 235 | 8 35 | 26.06.18г. | 135 | 134 | 156 | 233 | 20 50 | 27.06.18г.
КТП-42
| главный | 250 | 361 | 5 | 1 | 1 | 230 | 8 52 | 26.06.18г. | 10 | 5 | 5 | 225 | 21 10 | 27.06.18г.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП-43 | [5 empty] | 223 | 9 10 | 02.07.18г. |  |  |  | 226 | 21 20 | 13.06.18г.
| главный | 160 | 230 | 38 | 39 | 40 | 221 |  |  | 45 | 47 | 42 | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 223
| ТП-44 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 100 | 144 | 80 | 56 | 59 | 220 | 9 30 | 27.06.18г. | 27 | 15 | 15 | 220 | 21 15 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| КТП-45 |  |  | нет доступа | [5 empty] | нет доступа
| главный | 160 | 230 | отключено |  |  |  | 9 55 | 25.06.18г. | отключено |  |  |  | 21 10 | 26.06.18г.
| ТП-46 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 160 | 230 | 69 | 68 | 107 | 218 | 9 00 | 27.06.18г. | 10 | 30 | 10 | 220 | 20 50 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ТП-47
| главный Т-1 | 400 | 576 | - | - | - | - | 9 45 | 08.06.18г. | - | - | - | - | 21 10 | 26.06.18г.
[7 empty] | 229 | [5 empty] | 226
| главный Т-2 | 400 | 576 | 120 | 98 | 102 | 234 | 9 45 | 08.06.18г. | 26 | 33 | 34 | 233 | 21 10 | 26.06.18г.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 234
| ТП-48 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-1 | 630 | 576 | 188 | 200 | 180 | 220 | 10 05 | 27.06.18г. | 200 | 190 | 210 | 218 | 21 55 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-2 | 630 | 576 | 55 | 80 | 51 |  |  | 27.06.18г. | 60 | 85 | 45 |  |  | 24.06.18г.
| ТП-49 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 61 | 92 | 105 | 220 | 950 | 27.06.18г. | 55 | 88 | 28 | 220 | 21 30 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-50 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 55 | 62 | 61 | 220 | 8 35 | 25.07.17г. | 8 | 15 | 10 | 220 | 20 30 | 24.06.18г.
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 215
| ТП-51 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 215
| главный | 400 | 576 | 136 | 120 | 118 | 222 | 9 30 | 26.06.18г. | 91 | 86 | 83 | 220 | 22 00 | 27.06.18г.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 225
ТП-52
| главный Т-1 | 1000 | 1440 | 6 | 7 | 7 | 10кВ | 9 55 | 26.06.18г. | 6 | 7 | 6 | 10кВ | 22 30 | 27.06.18г.
| главный Т-2 | 1000 | 1440 | 9 | 9 | 9 | 10кВ |  |  | 8 | 8 | 8 | 10кВ
ТП-53
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 10 55 | 25.06.18г. | - | - | - | - | 19 50 | 06.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 223
| главный Т-2 | 250 | 361 | 110 | 115 | 150 | 222 | 10 55 | 25.06.18г. | 90 | 73 | 79 | 227 | 19 50 | 06.06.18г.
[7 empty] | 219 | [5 empty] | 227
ТП-54
| главный Т-1 | 630 | 910 | - | - | - | - | 11 05 | 25.06.18г. | - | - | - | - | 20 00 | 06.06.18г.
[7 empty] | 221 | [5 empty] | 225
| главный Т-2 | 630 | 910 | 220 | 265 | 173 | 216 | 11 05 | 25.06.18г. | 170 | 150 | 110 | 220 | 20 00 | 06.06.18г.
[7 empty] | 219 | [5 empty] | 222
| ТП-55 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-1 | 630 | 910 | 20 | 24 | 15 | 220 | 10 15 | 27.06.18г. | 15 | 10 | 18 | 218 | 20 37 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный Т-2 | 630 | 910 | 103 | 125 | 168 | 220 | 10 20 | 27.06.18г. | 45 | 41 | 33 | 218 | 20 37 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП-56 | [5 empty] | 216 | [5 empty] | 214
| главный Т-1 | 630 | 910 | 168 | 180 | 178 | 213 | 9 20 | 25.06.18г. | 180 | 175 | 160 | 216 | 20 40 | 26.06.18г.
[7 empty] | 213 | [5 empty] | 216
[7 empty] | 231 | [5 empty] | 229
| главный Т-2 | 630 | 910 | 0 | 0 | 0 | 231 | 9 20 | 25.06.18г. | 0 | 0 | 0 | 229 | 20 40 | 26.06.18г.
[7 empty] | 231 | [5 empty] | 229
ТП-57
| главный Т-1 | 100 | 144
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 226
| главный Т-2 | 250 | 361 | 79 | 85 | 82 | 221 | 8 16 | 05.07.18г. | 93 | 86 | 82 | 218 | 20 23 | 13.06.18г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 224
| КТП-58 | [5 empty] | 224 | [5 empty] | 226
| главный | 200 | 240 | 22 | 23 | 25 | 220 | 8 26 | 06.07.18г. | 15 | 14 | 17 | 217 | 2034 | 03.07.18г.
[7 empty] | 221 | [5 empty] | 224
| ТП-59 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 225
| главный Т-1 | 250 | 361 | 75 | 115 | 125 | 223 | 9 40 | 08.06.18г. | 60 | 100 | 97 | 223 | 20 50 | 26.06.18г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 229
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 9 40 | 08.06.18г. | - | - | - | - | 20 50 | 26.06.18г.
| КТП-60 | [5 empty] | 219 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 30 | 150 | 25 | 225 | 9 50 | 25.06.18г. | 10 | 0 | 2 | 225 | 21 00 | 26.06.18г.
[7 empty] | 222 | [5 empty] | 223
| ТП-61 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 222
| главный | 400 | 576 | 154 | 152 | 124 | 215 | 8 40 | 26.06.18г. | 72 | 96 | 87 | 225 | 21 00 | 27.06.18г.
[7 empty] | 215 | [5 empty] | 222
| ТП-62 | [5 empty] | 227 | 9 49 | 02.07.18г. |  |  |  | 225 | 21 57 | 13.06.18г.
| главный | 100 | 144 | 10 | 11 | 12 | 223 |  |  | 18 | 15 | 17 | 220
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 221
ТП-63
| главный | 400 | 576 | 202 | 197 | 209 | 229 | 9 15 | 26.06.18г. | 228 | 203 | 239 | 225 | 22 57 | 27.06.18г.
| ТП-64 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 228
| главный Т-1 | 630 | 910 | 25 | 10 | 7 | 223 | 9 10 | 08.05.18г. | 5 | 5 | 1 | 228 | 21 10 | 26.06.18г.
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 228
| главный Т-2 | 630 | 910 | - | - | - | - | 9 10 | 08.05.18г. | - | - | - | - | 21 10 | 26.06.18г.
ТП-65
| главный | 400 | 576 | 95 | 91 | 81 | 224 | 9 00 | 26.06.18г. | 87 | 93 | 90 | 231 | 22 20 | 27.06.18г.
ТП-66
| главный Т-1 | 160 | 230 | 50 | 56 | 62 | 228 | 9 25 | 26.06.18г. | 51 | 68 | 64 | 230 | 21 53 | 27.06.18г.
| главный Т-2 | 400 | 576
| ТП-67 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| главный | 400 | 576 | 51 | 35 | 50 | 218 | 9 45 | 27.06.18г. | 30 | 45 | 25 | 220 | 21 35 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-68 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 226
| главный Т-1 | 630 | 910 | 90 | 96 | 94 | 221 | 10 12 | 02.0718г. | 89 | 93 | 88 | 219 | 22 20 | 13.06.18г.
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 224
| главный Т-2 | 250 | 361
| ТП-69 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 226
| главный | 250 | 361 | 42 | 43 | 44 | 224 | 9 10 | 06.07.18г. | 57 | 59 | 58 | 220 | 2111 | 03.07.18г.
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 221
| ТП-70 | [5 empty] | 224 | 8 20 | 06.07.18г. |  |  |  | 227 | 2027 | 03.07.18г.
| главный | 250 | 361 | 68 | 72 | 69 | 220 |  |  | 8 | 7 | 7 | 221
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 224
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП-71 | [5 empty] | 229 | [5 empty] | 225
| главный | 400 | 576 | 120 | 145 | 175 | 228 | 10 00 | 08.06.18г. | 230 | 130 | 247 | 225 | 21 20 | 18.06.18г.
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 225
| КТП-72 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| главный | 250 | 361 | 40 | 43 | 62 | 225 | 9 25 | 25.06.18г. | 60 | 84 | 30 | 224 | 21 20 | 26.06.18г.
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 220
| КТП-73 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 226
| главный | 100 | 144 | 4 | 2 | 1 | 224 | 11 00 | 25.06.18г. | 1 | 1 | 0 | 226 | 20 35 | 06.06.18г.
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 227
| ТП-74 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 71 | 55 | 83 | 220 | 10 00 | 27.06.18г. | 80 | 90 | 95 | 223 | 21 50 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 222
| ТП-75 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный | 250 | 361 | 85 | 150 | 100 | 220 | 8 20 | 27.06.18г. | 80 | 90 | 88 | 218 | 22 00 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| КТП-76 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 223
| главный | 400 | 576 | 81 | 83 | 85 | 225 | 10 05 | 02.07.18г. | 96 | 98 | 75 | 220 | 21 59 | 13.06.18г.
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 221
| КТП-77 | [5 empty] | 229 | [5 empty] | 226
| главный | 63 | 91 | 10 | 8 | 6 | 229 | 9 35 | 25.06.18г. | 18 | 2 | 8 | 228 | 21 30 | 26.06.18г.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 230
| КТП-78 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 225
| главный | 160 | 230 | 8 | 8 | 5 | 220 | 8 39 | 06.07.18г. | 12 | 10 | 11 | 219 | 20 47 | 03.07.18г.
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 224
| ТП-79 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 226
| главный | 400 | 576 | 90 | 88 | 87 | 220 | 8 50 | 06.07.18г. | 74 | 73 | 75 | 220 | 20 56 | 03.07.18г.
[7 empty] | 221 | [5 empty] | 221
| КТП-80 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 224
| главный | 250 | 361 | 80 | 30 | 75 | 224 | 9 50 | 08.06.18г. | 63 | 48 | 80 | 222 | 21 30 | 26.06.18г.
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 222
| ТП-81 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 360 | 390 | 395 | 220 | 9 05 | 27.06.18г. | 50 | 47 | 88 | 218 | 20 55 | 24.06.18г.
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 218
| КТП-82 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 38 | 49 | 48 | 225 | 10 20 | 06.0718г. | 33 | 30 | 37 | 224 | 22 10 | 03.07.18г.
[7 empty] | 226 | [5 empty] | 225
| КТП- 82 А | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 224
| главный | 160 | 230 | 0 | 0 | 0 | 225 | 10 25 | 06.07.18г. | 0 | 0 | 0 | 223 | 22 15 | 03.07.18г.
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 223
| ТП-83 | [5 empty] | 216 | [5 empty] | 228
| главный | 400 | 576 | 366 | 368 | 340 | 230 | 9 40 | 26.06.18г. | 341 | 282 | 287 | 232 | 2045 | 27.06.18г.
[7 empty] | 229 | [5 empty] | 234
| ТП-84 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 228
| главный | 400 | 576 | 415 | 418 | 387 | 223 | 10 37 | 02.07.18г. | 385 | 386 | 320 | 220 | 2243 | 13.06.18г.
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 224
| КТП-85 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 225
| главный | 400 | 576 | 75 | 145 | 115 | 219 | 9 15 | 08.06.18г. | 93 | 100 | 118 | 225 | 21 40 | 26.06.18г.
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 224
| КТП-86 | [11 empty] | 226
| главный | 250 | 361 | 6 | 10 | 5 | 229 | 9 50 | 26.06.18г. | 10 | 13 | 7 | 232 | 21 40 | 27.06.18г.
227
| КТП-87 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 28 | 29 | 38 | 233 | 9 35 | 08.06.18г. | 20 | 28 | 53 | 230 | 21 50 | 26.06.18г.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 228
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП-88 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный Т-1 | 250 | 361 | 3 | 2 | 3 | 220 | 8 40 | 27.06.18г. | 6 | 2 | 2 | 218 | 20 35 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| КТП-89 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 227
| главный | 250 | 361 | 67 | 59 | 61 | 225 | 9 15 | 26.06.18г. | 45 | 51 | 58 | 225 | 22 25 | 27.06.18г.
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 224
ТП-90
| главный | 400 | 576 | 65 | 53 | 62 | 230 | 9 22 | 26.06.18г. | 67 | 59 | 63 | 235 | 22 40 | 27.06.18г.
ТП-91
| главный Т-1 | 250 | 361 | 38 | 29 | 35 | 230 | 8 30 | 26.06.18г. | 27 | 31 | 39 | 233 | 21 15 | 27.06.18г.
| главный Т-2 | 250 | 361
ТП-92
| главный |  |  |  | - | - | - |  | 27.06.18г. | - | - | - |  |  | 24.06.18г.
| КТП-93 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 227
| главный | 250 | 361 | 52 | 47 | 43 | 220 | 10 18 | 02.07.18г. | 71 | 75 | 78 | 218 | 22 25 | 13.06.18г
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 224
| ТП-94 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 80 | 53 | 55 | 220 | 8 25 | 27.06.18г. | 50 | 48 | 33 | 220 | 2200 | 24.06.18г. | 76
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП-95
| главный | 400 | 576 | 85 | 83 | 91 | 230 | 9 30 | 26.06.18г. | 88 | 86 | 84 | 228 | 21 05 | 27.06.18г.
КТП-96
| главный | 250 | 361 | 93 | 82 | 91 | 231 | 9 05 | 26.06.18г. | 59 | 62 | 64 | 236 | 22 25 | 27.06.18г.
| ТП-98 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 230
| главный Т-1 | 400 | 576 | 51 | 32 | 45 | 230 | 11 00 | 25.06.18г. | 70 | 40 | 39 | 235 | 20 10 | 06.06.18г.
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 235
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 11 00 | 25.06.18г. | - | - | - | - | 20 10 | 06.06.18г.
| ТП-99 | [5 empty] | 225
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 228
| главный | 160 | 230 | 12 | 13 | 11 | 225 | 8 33 | 06.07.18г. | 23 | 25 | 27 | 220 | 20 40 | 03.07.18г.
223
| ТП-100 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 1000 |  | нет доступа |  |  | 220 | 10 10 | 27.06.18г. | нет доступа |  |  | 220 | 21 00 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-101 | [11 empty] | 233
| главный | 250 | 361 |  |  |  | 230 | 8 45 |  |  |  |  | 226 | 20 55 | 27.06.18г.
|  | 250 | 361 | 146 | 138 | 158 | 230 |  | 26.06.18г. | 137 | 145 | 129 | 230
230
ТП-102
| главный | 250 | 361 | 89 | 92 | 96 | 230 | 10 10 | 26.06.18г. | 112 | 129 | 134 | 230 | 21 40 | 27.06.18г.
| ТП-103 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 232
| главный | 400 | 576 | 155 | 146 | 132 | 218 | 9 35 | 26.06.18г. | 128 | 167 | 161 | 224 | 21 30 | 27.06.18г.
[7 empty] | 227 | [5 empty] | 232
| ТП-104 | [5 empty] | 226 | 11 23 | 06.07.18г. |  |  |  | 225 | 22 54 | 0307.18г.
| главный | 160 | 232 | 48 | 42 | 41 | 225 |  |  | 81 | 85 | 83 | 223
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 221
КТП-105
| главный | 250 | 361 | 4 | 7 | 3 | 230 | 11 20 | 26.06.18г. | 0 | 2 | 0 | 230 | 22 25 | 27.06.18г.
| Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-110
| главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 9 55 | 08.06.18г. | - | - | - | - | 21 50 | 26.06.18г.
[7 empty] | 233 | [5 empty] | 230
| главный Т-2 | 250 | 361 | 30 | 30 | 65 | 229 | 9 55 | 08.06.18г. | 18 | 17 | 23 | 230 | 21 50 | 26.06.18г.
[7 empty] | 230 | [5 empty] | 232
| ТП-112 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| главный | 250 | 361 | 60 | 65 | 70 | 220 | 9 48 | 27.06.18г. | 27 | 68 | 61 | 218 | 21 40 | 24.06.18г.
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 218
| ТП-114 | [5 empty] | 219 | [5 empty] | 227
| главный | 630 | 910 | 122 | 145 | 129 | 220 | 9 40 | 26.06.18г. | 88 | 94 | 89 | 225 | 21 35 | 27.06.18г.
[7 empty] | 218 | [5 empty] | 224
ТП-119
| главный Т-1 | 400 | 576 | - | - | - | - | 11 15 | 25.06.18г. | - | - | - | - | 20 55 | 06.06.18г.
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 226
| главный Т-2 | 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 225 | 10 32 | 06.07.18г. | 8 | 7 | 9 | 225 | 22 43 | 03.07.18г.
[7 empty] | 224 | [5 empty] | 225
[7 empty] | 235 | [5 empty] | 235
| ТП-120 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 223
| главный Т-1 | 630 | 910 | 210 | 170 | 126 | 220 | 11 25 | 25.06.18г. | 132 | 133 | 109 | 224 | 20 20 | 06.06.18г.
[7 empty] | 223 | [5 empty] | 224
| главный Т-2 | 400 | 576 | - | - | - | - | 11 25 | 25.06.18г. | - | - | - | - | 20 20 | 06.06.18г.

## Иноземцево
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-160 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | главный | 250 | 361 | 150 | 183 | 100 | 220 | 8 40 | 19.06.18г. | 125 | 130 | 135 | 220 | 21 07 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 225
|  | КТП-161 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 219
|  | главный | 250 | 361 | 60 | 27 | 93 | 230 | 9 30 | 18.06.18г. | 78 | 47 | 45 | 229 | 19 40 | 14.06.18г.
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 231
|  | ТП-162 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 237
|  | главный | 400 | 576 | 10 | 22 | 12 | 227 | 9 45 | 18.07.18г. | 5 | 8 | 3 | 236 | 21 27 | 19.07.18г.
[8 empty] | 227 | [5 empty] | 235
|  | ТП-163 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 226
|  | главный | 100 | 144 | 70 | 44 | 20 | 228 | 9 00 | 13.06.18г. | 40 | 73 | 10 | 224 | 19 50 | 14.06.18г.
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | КТП-164 | [5 empty] | 224 | [5 empty] | 226
|  | главный | 250 | 361 | 100 | 84 | 130 | 224 | 9 10 | 13.06.18г. | 70 | 135 | 140 | 222 | 20 00 | 14.06.18г.
[8 empty] | 223 | [5 empty] | 220
|  | ТП-165 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 237
|  | главный Т-2 | 160 | 230 | 60 | 231 | 90 | 229 | 9 20 | 13.06.18г. | 10 | 73 | 118 | 225 | 20 10 | 14.06.18г.
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 224
|  | ТП-166 | [5 empty] | 237 | [5 empty] | 233
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 35 | 82 | 33 | 235 | 9 05 | 13.06.18г. | 101 | 107 | 55 | 239 | 22 20 | 14.06.18г.
[8 empty] | 242 | [5 empty] | 240
|  | ТП-167 | [5 empty] | 227 | 9 02 | 18.07.18г. |  |  |  | 230 | 20 23 | 19.07.18г.
|  | главный | 250 | 361 | 399 | 407 | 371 | 225 |  |  | 190 | 205 | 183 | 227
[8 empty] | 227 | [5 empty] | 230
|  | КТП-168 | [5 empty] | 232 | [5 empty] | 232
|  | главный | 250 | 361 | 16 | 60 | 56 | 226 | 8 35 | 13.06.18г. | 52 | 66 | 117 | 225 | 22 15 | 14.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 215
|  | ТП-169 | [5 empty] | 231 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 128 | 136 | 182 | 233 | 9 30 | 13.06.18г. | 120 | 128 | 90 | 232 | 20 20 | 14.06.18г.
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 233
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 229
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 130 | 120 | 100 | 232 | 9 35 | 13.06.18г. | 118 | 100 | 84 | 234 | 20 25 | 14.06.18г.
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 234
ТП-170
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 9 45 | 13.06.18г. | - | - | - | - | 20 35 | 14.06.18г.
[8 empty] | 239 | [5 empty] | 236
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 30 | 35 | 44 | 239 | 9 45 | 13.06.18г. | 44 | 18 | 73 | 230 | 20 35 | 14.06.18г.
[8 empty] | 242 | [5 empty] | 228
|  | ТП-171 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 56 | 85 | 45 | 225 | 8 45 | 19.06.18г. | 45 | 80 | 85 | 220 | 21 30 | 24.06.18г.
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | ТП-172 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 150 | 120 | 110 | 225 | 9 30 | 19.06.18г. | 120 | 155 | 137 | 220 | 22 20 | 24.06.18г.
|  | ТП-173 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 630 | 910 | 110 | 115 | 120 | 225 | 8 50 | 19.06.18г. | 110 | 120 | 100 | 220 | 21 35 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-174 | [5 empty] | 217 | 9 39 | 18.07.18г. |  |  |  | 224 | 21 19 | 19.07.18г.
|  | главный | 180 | 261 | 66 | 60 | 60 | 215 |  |  | 23 | 10 | 24 | 223
[8 empty] | 217 | [5 empty] | 226
|  | ТП-175 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 229
|  | главный | 180 | 261 | 90 | 140 | 160 | 226 | 9 55 | 13.06.18г. | 118 | 100 | 94 | 230 | 20 45 | 14.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 229
|  | ТП-176 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 180 | 112 | 115 | 220 | 9 35 | 19.06.18г. | 145 | 135 | 120 | 220 | 22 10 | 24.06.18г.
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | ТП-177 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 108 | 189 | 129 | 225 | 8 35 | 19.06.18г. | 121 | 150 | 145 | 225 | 2100 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-178 | [5 empty] | 222 | [5 empty] | 222
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 68 | 43 | 49 | 223 | 9 05 | 18,06.18г. | 95 | 87 | 77 | 224 | 21 20 | 19.06.18г.
[8 empty] | 224 | [5 empty] | 223
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 30 | 39 | 51 | 235 |  |  | 66 | 56 | 68 | 235
|  | ТП-179 | [5 empty] | 234 | 9 52 | 18.07.18г. |  |  |  | 240 | 21 03 | 19.07.18г.
|  | главный | 400 | 576 | 120 | 130 | 80 | 220 |  |  | 130 | 140 | 102 | 227
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 234
|  | ТП-180 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 630 | 576 | 165 | 170 | 185 | 220 | 10 10 | 19.06.18г. | 190 | 200 | 175 | 220 | 22 58 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-181 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 238
|  | главный | 630 | 576 | 245 | 260 | 200 | 225 | 9 56 | 18.07.18г. | 280 | 296 | 245 | 234 | 20 51 | 24.06.18г.
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 233
|  | ТП-182 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 630 | 910 | 137 | 183 | 90 | 220 | 8 50 | 19.06.18г. | 145 | 110 | 115 | 220 | 21 20 | 24.06.18г.
220
|  | ТП-183 | 250 | 361 |  |  |  | 225 | 9 25 | 18.06.18г. |  |  |  | 224 | 22 10 | 14.06.18г.
|  | главный | 250 | 361 | 55 | 112 | 96 | 230 |  |  | 77 | 144 | 167 | 225
|  | ТП-184 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 150 | 111 | 160 | 218 | 9 35 | 13.06.18г. | 256 | 200 | 290 | 236 | 22 25 | 14.06.18г.
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 226
|  | ТП-185 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 218
|  | главный Т-2 | 320 | 480 | 128 | 42 | 110 | 228 | 9 40 | 18.06.18г. | 140 | 75 | 90 | 225 | 21 00 | 14.06.18г.
[8 empty] | 223 | [5 empty] | 224
|  | КТП-186 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 230
|  | главный | 250 | 361 | 100 | 140 | 155 | 225 | 9 50 | 18.06.18г. | 173 | 240 | 184 | 220 | 21 45 | 14.06.18г.
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 226
ТП-187
|  | главный | 250 | 361 | 45 | 50 | 55 | 230 | 9 55 | 18.06.18г. | 15 | 320 | 22 | 230 | 22 25 | 19.06.18г.
|  | ТП-188 | [5 empty] | 229 | [5 empty] | 240
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 120 | 150 | 90 | 227 | 10 10 | 13.06.18г. | 84 | 118 | 123 | 228 | 20 50 | 14.06.18г.
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 227
|  | ТП-189 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 33 | 25 | 22 | 220 | 9 30 | 19.06.18г. | 130 | 141 | 88 | 220 | 22 00 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-190 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 73 | 87 | 104 | 220 | 9 25 | 19.06.18г. | 65 | 88 | 150 | 218 | 21 55 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 218
ТП-191
|  | главный | 400 | 576 | 68 | 71 | 112 | 240 | 10 05 | 18.06.18г. | 142 | 99 | 169 | 240 | 22 35 | 19.06.18г.
ТП-192
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 110 | 92 | 173 | 235 | 9 55 | 18.06.18г. | 90 | 89 | 78 | 235 | 21 50 | 19.06.18г.
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 82 | 82 | 70 | 220 |  |  | 74 | 78 | 68 | 220
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП-193
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 73 | 70 | 83 | 235 | 9 50 | 18.06.18г. | 98 | 86 | 101 | 232 | 21 20 | 19.06.18г.
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 522 | 570 | 553 | 235 | 9 55 | 18.06.18г. | 490 | 520 | 505 | 230 | 21 25 | 19.06.18г.
ТП-194
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 10 00 | 18.06.18г. | - | - | - | - | 21 00 | 14.06.18г.
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 218
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 150 | 150 | 92 | 224 | 10 00 | 18.06.18г. | 200 | 180 | 100 | 218 | 21 00 | 14.06.18г.
[8 empty] | 222 | [5 empty] | 220
ТП-195
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | - | - | - | - | 10 10 | 18.06.18г. | - | - | - | - | 21 20 | 14.06.18г.
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 231
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 47 | 118 | 160 | 226 | 10 10 | 18.06.18г. | 60 | 115 | 170 | 227 | 21 20 | 14.06.18г.
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
|  | ТП-196 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 223
|  | главный | 630 | 910 | 205 | 200 | 190 | 223 | 9 37 | 10.07.18г. | 93 | 90 | 92 | 220 | 21 15 | 11.07.18г.
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 221
|  | ТП-197 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 235
|  | главный | 400 | 576 | 232 | 209 | 227 | 230 | 9 12 | 18.07.18г. | 175 | 150 | 170 | 234 | 20 32 | 19.07.18г.
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 235
|  | ТП-198 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 22 | 41 | 45 | 220 | 9 00 | 19.06.18г. | 50 | 80 | 65 | 218 | 21 15 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-199 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 132 | 104 | 104 | 220 | 9 10 | 19.06.18г. | 55 | 88 | 88 | 225 | 21 45 | 24.06.18г.
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 232
|  | ТП-200 | [5 empty] | 225 | 08 15 | 10.07.18г. |  |  |  | 223 | 20 52 | 11.07.18г.
|  | главный | 180 | 261 | 7 | 5 | 5 | 223 |  |  | 4 | 0 | 3 | 220
[8 empty] | 224 | [5 empty] | 221
|  | ТП-201 | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 220
|  | главный | 180 | 261 | 25 | 22 | 23 | 221 | 9 40 | 10.07.18г. | 5 | 2 | 1 | 217 | 2230 | 11.07.18г.
[8 empty] | 223 | [5 empty] | 218
КТП-202
|  | главный | 250 | 361 | 155 | 137 | 142 | 230 | 9 00 | 12.06.18г. | 119 | 117 | 121 | 230 | 22 30 | 13.06.18г.
ТП-203
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 188 | 210 | 232 | 226 | 9 15 | 12.06.18г. | 195 | 176 | 170 | 225 | 21 45 | 13.06.18г.
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 215 | 144 | 182 | 227 |  |  | 142 | 154 | 175 | 225
|  | КТП-204 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный | 250 | 361 | 15 | 31 | 30 | 231 | 11 15 | 13.06.18г. | 18 | 60 | 9 | 229 | 21 35 | 14.06.18г.
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | ТП-205 | [11 empty] | 225
|  | главный | 400 | 576 | 133 | 125 | 153 | 225 | 10 05 | 13.06.18г. | 155 | 131 | 164 | 223 | 21 35 | 14.06.18г.
221
|  | КТП-207 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 65 | 77 | 88 | 220 | 9 55 | 19.06.18г. | 100 | 105 | 85 | 220 | 22 40 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | ТП-208 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 237
|  | главный | 630 | 910 | 250 | 213 | 180 | 227 | 9 25 | 18.07.18г. | 304 | 320 | 327 | 232 | 20 51 | 19.07.18г.
[8 empty] | 226 | [5 empty] | 234
|  | ТП-209 | [5 empty] | 232 | [5 empty] | 233
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 99 | 107 | 112 | 233 | 10 07 | 05.06.17г. | 11 | 13 | 12 | 233 | 22 14 | 06.06.17г.
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 48 | 53 | 59 | 233 |  |  | 8 | 11 | 9 | 234
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | КТП-210 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 226
|  | главный | 100 | 147 | 20 | 50 | 60 | 218 | 8 55 | 13.06.18г. | 29 | 46 | 93 | 215 | 22 30 | 14.06.18г.
[8 empty] | 219 | [5 empty] | 213
|  | КТП-211 | [5 empty] | 224 | [5 empty] | 220
|  | главный 1 | 400 | 576 | 12 | 12 | 10 | 220 | 9 20 | 10.07.18г. | 5 | 3 | 2 | 218 | 22 08 | 11.07.18г.
|  | главный 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 223 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
|  | КТП-212 | [5 empty] | 224 | [5 empty] | 223
|  | главный | 100 | 147 | 15 | 16 | 13 | 220 | 8 43 | 10.07.18г. | 3 | 2 | 1 | 219 | 21 23 | 11.07.18г.
[8 empty] | 223 | [5 empty] | 221
|  | КТП-213 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 224
|  | главный | 630 | 910 | 120 | 124 | 126 | 220 | 9 20 | 06.07.18г. | 14 | 15 | 10 | 218 | 21 20 | 03.06718г.
[8 empty] | 224 | [5 empty] | 221
|  | КТП-214 | [5 empty] | 225 | 9 50 | 10.07.18г. |  |  |  | 220
|  | главный | 400 | 576 | 32 | 35 | 36 | 221 |  |  | 3 | 3 | 2 | 217 | 22 40 | 11.07.18г.
[8 empty] | 224 | [5 empty] | 219
КТП-215
|  | главный Т-1 | 160 | 232 |  | отк | [5 empty] | отк
|  | главный Т-2 | 160 | 232 |  | отк | [5 empty] | отк
|  | КТП-216 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 223
|  | главный | 250 | 361 | 14 | 12 | 13 | 221 | 8 57 | 10.07.18г. | 2 | 1 | 0 | 217 | 21 45 | 11.07.18г.
[8 empty] | 224 | [5 empty] | 220
|  | КТП-217 | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 220
|  | главный | 400 | 576 | 18 | 20 | 22 | 221 | 9 26 | 10.07.18г. | 5 | 4 | 5 | 217 | 22 14 | 11.07.18г.
[8 empty] | 223 | [5 empty] | 221
|  | ТП-218 | [5 empty] | 218 | [5 empty] | 221
|  | главный | 630 | 910 | 200 | 200 | 175 | 237 | 10 09 | 18.07.18г. | 234 | 241 | 218 | 228 | 21 53 | 19.07.18г.
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 225
|  | ТП-219 | [5 empty] | 229 | [5 empty] | 235
|  | главный Т-1 | 400 | 576 | 52 | 65 | 81 | 226 | 9 20 | 18.07.18г. | 73 | 84 | 96 | 237 | 2043 | 19.07.18г
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 235
[8 empty] | 228 | [5 empty] | 234
|  | главный Т-2 | 400 | 576 | 280 | 320 | 315 | 224 |  |  | 302 | 334 | 327 | 235
[8 empty] | 226 | [5 empty] | 236
|  | КТП-220 | [5 empty] | 227 | [5 empty] | 235
|  | главный | 400 | 576 | 93 | 88 | 86 | 221 | 8 50 | 10.07.18г. | 43 | 42 | 47 | 219 | 2130 | 11.07.18г.
[8 empty] | 223 | [5 empty] | 222
|  | КТП-221 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
|  | главный Т-1 | 250 | 361 | 85 | 110 | 93 | 232 | 9 55 | 13.06.18г. | 80 | 130 | 50 | 229 | 21 15 | 14.06.18г.
[8 empty] | 232 | [5 empty] | 234
[8 empty] | 232 | [5 empty] | 234
|  | главный Т-2 | 250 | 361 | 44 | 22 | 56 | 229 | 10 00 | 13.06.18г. | 60 | 18 | 44 | 230 | 21 15 | 14.06.18г.
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 231
|  | КТП-222 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 133 | 105 | 75 | 232 | 9 05 | 19.06.18г. | 100 | 75 | 95 | 220 | 21 40 | 24.06.18г.
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 220
|  | КТП-223 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 223 | 9 04 | 10.07.18г. | 0 | 0 | 0 | 218 | 2151 | 11.07.18г.
[8 empty] | 224 | [5 empty] | 220
КТП-224
|  | главный | 400 | 576 | 77 | 100 | 69 | 230 | 9 50 | 12.06.18г. | 130 | 126 | 110 | 230 | 20 50 | 13.06.18г.
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  | КТП-225 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 17 | 18 | 17 | 220 | 9 50 | 19.06.18г. | 5 | 10 | 15 | 220 | 22 45 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
КТП-226
|  | главный | 100 | 144
|  | КТП-228 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 160 | 230 | 17 | 20 | 15 | 220 | 920 | 19.06.18г. | 30 | 27 | 41 | 220 | 22 05 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | КТП-229 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 230
|  | главный | 100 | 144 | 10 | 15 | 10 | 225 | 10 00 | 19.06.18г. | 10 | 8 | 12 | 230 | 22 50 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 230
|  | КТП-230 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 225
|  | главный | 250 | 361 | 25 | 30 | 31 | 220 | 10 05 | 19.06.18г. | 80 | 110 | 85 | 220 | 22 55 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 230
КТП-231
|  | главный | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 | 227 | 8 55 | 12.06.18г. | 0 | 0 | 0 | 230 | 20 50 | 13.06.18г.
КТП-232
|  | главный Т-1 | 160 | 230 | нет | дос | тупа | 225 | 9 00 | 12.06.18г. | нет | дос | тупа | 230 | 22 30 | 13.06.18г.
|  | главный Т-2 | 160 | 230 | 20 | 34 | 9 | 222 |  |  | 40 | 25 | 10 | 225
|  | КТП-233 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный | 250 | 361 | 33 | 15 | 30 | 220 |  | 19.06.18г. | 45 | 48 | 51 | 218 | 21 50 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 218
|  | КТП-234 | 160 | 230 |  |  |  | 220 | [5 empty] | 220
|  | главный |  |  | 30 | 37 | 37 | 220 | 10 15 | 19.06.18г. | 22 | 53 | 30 | 220 | 21 10 | 24.06.18г.
|  | КТП-235 | 400 | 576 |  |  |  | 227 | [5 empty] | 225
|  | главный |  |  | 68 | 65 | 70 | 223 | 9 12 | 10.07.18г. | 14 | 12 | 12 | 223 | 2157 | 11.07.18г.
[8 empty] | 225 | [5 empty] | 225
КТП-236
|  | главный |  |  | 203 | 209 | 220 | 220 | 9 25 | 12.06.18г. | 34 | 40 | 51 | 225 | 21 40 | 13.06.18г.
|  | КТП-237 | 100 | 144 |  |  |  | 225 | 8 29 | 10.07.18г. |  |  |  | 223 | 2108 | 11.07.18г.
|  | главный |  |  | 5 | 4 | 5 | 220 |  |  | 3 | 1 | 0 | 218
[8 empty] | 223 | [5 empty] | 221
КТП-238
|  | главный |  |  | 15 | 0 | 5 | 225 |  | 13,06.18г. | 3 | 0 | 1 | 226 |  | 13.06.18г.
|  | КТП-239 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 230
|  | главный | 250 | 361 | 18 | 33 | 41 | 220 |  | 19.06.18г. | 10 | 33 | 70 | 225 | 22 30 | 24.06.18г.
[8 empty] | 220 | [5 empty] | 225
|  | КТП-240 | 250 | 361 |  |  |  | 230 | [5 empty] | 235
|  | главный |  |  | 70 | 50 | 77 | 230 | 10 02 | 18.07.18г. | 87 | 79 | 93 | 235 | 21 38 | 19.07.18г.
[8 empty] | 221 | [5 empty] | 228
КТП-241
|  | главный | 400 | 576 | 3 | 1 | 4 | 221 | 8 55 | 12.06.18г. | 1 | 0 | 1 | 225 | 20 50 | 13.06.18г.
|  | КТП-242 | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 224
|  | главный | 160 | 230 | 43 | 28 | 32 | 219 | 8 23 | 10.07.18г. | 37 | 28 | 23 | 218 | 21 02 | 11.07.18г.
[8 empty] | 223 | [5 empty] | 221
|  | КТП-243 | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 221
|  | главный | 250 | 361 | 10 | 12 | 11 | 220 | 9 32 | 10.07.18г. | 2 | 2 | 3 | 217 | 22 21 | 11.07.18г.
[8 empty] | 224 | [5 empty] | 219
№ п/п | №п.п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Уст. мощн., кВА | Ном. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
[5 empty] | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
КТП-244
|  | главный | 160 | 230 | нет | дос | тупа |  | 10 00 | 12.06.18г. |  |  |  |  | 2128 | 13.06.18г.
КТП-245
|  | главный | 250 | 361 | 0 | 16 | 3 | 225 | 9 25 | 19.06.18г. | 0 | 2 | 0 | 225 | 21 40 | 24.06.18г.
КТП-246
|  | главный | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 225 | 10 05 | 12.06.18г. | 1 | 0 | 0 | 225 | 2120 | 13.06.18г.
КТП-247
|  | главный | 400 | 576 | - | - | - |  |  | 19.06.18г. | - | - | - |  |  | 24.06.18г.
КТП-248
|  | главный | 400 | 576 | нет | дос | тупа |  | 9 25 | 12.06.18г. |  |  |  |  | 20 50 | 13.06.18г.
КТП-249
|  | главный | 630 | 910
КТП-251
|  | главный | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 |  | 9 55 | 12.06.18г. |  |  |  |  | 20 20 | 13.06.18г.
|  | КТП-302 | [5 empty] | 225 | [5 empty] | 232
|  | главный 1 | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 224 | 9 34 | 18.07.18г. | 0 | 0 | 0 | 235 | 21 10 | 19.07.18г.
[8 empty] | 230 | [5 empty] | 240
[8 empty] | 233 | [5 empty] | 237
|  | главный 2 | 250 | 361 | 4 | 1 | 0 | 233 |  |  | 2 | 0 | 0 | 235
[8 empty] | 235 | [5 empty] | 239