## Лист1
Ведомость замеров нагрузок трансформаторов, установленных в РП, ТП, КТП филиала ЖЭС ООО «Логика» в январе - феврале 2011г.
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| РП - 2 | [14 empty] | 8 50
| главный-1 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Грязелечебница |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 250 | 361 | 5 | 13 | 15 | 210 | 8 50 | 11.02.11 | 2 | 9 | 8 | 225 | 21 10 | 15.02.11
| Банк "Нов.символ" ул.Калинина 4 |  |  | 5 | 13 | 15 | 212 |  |  | 2 | 9 | 8 | 218
| Сан.Калинина |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 227
| Муз.школа (стройка) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Сбербанк ул.Ленина 73а |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Грязелечебница |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Трибуна |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Семашко |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ОС |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| РП - 2А | [14 empty] | 19 50
| главный-3 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Диет.столовая II |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Павильон дом быта |  |  | 2 | 0 | - |  |  |  | 2 | 0 | -
| Дом медработников, Калинина 7 |  |  | 6 | 32 | 30 |  |  |  | 3 | 10 | 19
| Диет.столовая I |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Казначейство (мед.тех., бак.лаборат.) |  |  | 12 | 5 | 9 |  |  |  | 9 | 0 | 3
| главный-4 | 630 | 910 | 115 | 114 | 173 | 232 | 9 00 | 11.02.11 | 106 | 75 | 87 | 237 | 21 20 | 15.02.11
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 |  |  | 20 | 11 | 8 | 237
| Трибуна, гост. "Спартак" |  |  | 0 | 2 | 3 | 232 |  |  | 0 | 0 | 5 | 237
| Диет.столовая |  |  | 30 | 23 | 84 |  |  |  | 24 | 5 | 25
| Клиника БИ ул.Калинина 16 |  |  | 54 | 33 | 27 |  |  |  | 32 | 17 | 15
| Островские ванны |  |  | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 0
| Диет.столовая IV |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Диет.столовая III |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Диет.столовая II |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Павильон дом быта |  |  | 1 | 4 | - |  |  |  | 0 | 1 | -
| РП - 3 | 100 | 144 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 23 | 21 | 24 | 220 |  |  | 43 | 42 | 36 | 220
| ул. Ленина 5 г |  |  | 7 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 12 | 8
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 12 | 10
| Освещение РП-3 |  |  | 0 | - | - |  |  |  | 0 | - | -
| Котельная |  |  | 16 | 16 | 19 |  |  |  | 18 | 18 | 18
РП - 4
| главный-1 | 630 | 910 | 298 | 288 | 300 | 230 |  |  | 290 | 331 | 352 | 230
| Пред.«Вагина» |  |  | 12 | 18 | 6 | 395 | 9 00 | 2011-01-27 | 15 | 12 | 10 | 390 | 21 10 | 2011-02-09
| Торговый павильон |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.50лет Октября № 3а |  |  | 60 | 35 | 34 |  |  |  | 58 | 72 | 104
| ул.50лет Октября № 9 общеж. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная № 15 ввод 1 |  |  | 180 | 185 | 182 |  |  |  | 175 | 184 | 186
| ул.Шоссейная 242 (60кв.жд) |  |  | 6 | 20 | 18 |  |  |  | 12 | 31 | 21
| Повильон бытовых услуг |  |  | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 6
| ул. Освещение РП-4 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ГРП № 65 |  |  | 40 | 30 | 52 |  |  |  | 30 | 32 | 25
| главный-2 | 400 | 576 | 175 | 195 | 253 | 220 |  | 2011-01-27 | 259 | 224 | 246 | 220 |  | 2011-02-09
| Освещение РП-4 |  |  | 0 | 0 | 3 | 380 |  |  | 0 | 0 | 2 | 380 |  | 2011-02-09
| Аптека |  |  | 3 | 0 | 4 |  |  |  | 2 | 0 | 1
| ул.50лет Октября № 3а |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.50лет Октября № 9 общеж. |  |  | 62 | 78 | 106 |  |  |  | 151 | 105 | 115
| Рынок |  |  | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 5
| Котельная № 15 ввод 2 |  |  | 70 | 78 | 74 |  |  |  | 60 | 72 | 74
| ул 50лет Октября № 8а (5а)? |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Т.Ц «Орион» (Аптека) |  |  | 30 | 14 | 15 |  |  |  | 31 | 12 | 5
| ул 50лет Октября № 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Шоссейная 242 (60кв.) |  |  | 10 | 22 | 37 |  |  |  | 15 | 35 | 44
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
|  |  |  | 473 | 483 | 553
| РП - 5 | 400/ | 576/
| главный | 100 | 144 | 71 | 45 | 45 |  |  |  | 142 | 128 | 88
| ул.Развавльская 37 |  |  | 0 | 0 | 2 | 230 |  | 11.02.11 | 0 | 0 | 4 | 230 |  | 04.02.11
| ул.Октябрьская 90 |  |  | 22 | 5 | 4 |  |  |  | 17 | 25 | 4
| ул.Проскурина 8 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Октябрьская 90 |  |  | 30 | 25 | 25 |  |  |  | 65 | 70 | 55
| Гаражи |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Октябрьская 92 |  |  | 18 | 15 | 14 |  |  |  | 60 | 33 | 25
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
РП - 6
| главный-1 | 630/ | 910/ | 116 | 147 | 135 | 220 | 8 50 | 17.01.11 | 222 | 231 | 184 | 220 | 19 45 | 26.01.11
| главный-2 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| СГЭМ |  |  | 2 | 13 | 2 | 225 |  |  | 10 | 10 | 15 | 228
| Котеджи верх |  |  | 47 | 60 | 53 | 225 |  |  | 47 | 72 | 58 | 232
| Котеджи низ |  |  | 45 | 62 | 50 |  |  |  | 42 | 122 | 58
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 87 | 5 | 13
| ул. Кавказская |  |  | 22 | 12 | 30 |  |  |  | 36 | 22 | 40
| ТП - 1 | 250/ | 361/
| главный | 250 | 361 | 148 | 125 | 123 | 230 | 10 50 | 16.02.11 | 198 | 128 | 137 | 225 | 19 15 | 09.02.11
| ул.Интернациональная № 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 390
| ул.Интернациональная № 22 |  |  | 9 | 7 | 15 |  |  |  | 27 | 18 | 12
| ул.Интернациональная нечёт. |  |  | 12 | - | 32 |  |  |  | 32 | - | 34
| ул.Интернациональная № 22 рез. |  |  | 8 | 2 | 10 |  |  |  | 12 | 10 | 18
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 20 | 19
| ул.Интернациональная № 22-44 |  |  | 28 | - | 4 |  |  |  | 20 | - | 12
| Рынок |  |  | 40 | 16 | 20 |  |  |  | 15 | 18 | 40
| ул.Интернациональная чётная № 2-20 |  |  | 40 | 60 | - |  |  |  | 30 | 26 | -
| ПМК Стройка |  |  | 1 | 18 | 5 |  |  |  | 30 | 26 | -
| Интернациональная четная |  |  | 10 | 22 | 37 |  |  |  | 0 | 10 | 2
| ТП - 2 | 250/ | 361/
| главный | 400 | 576 | 172 | 199 | 179 | 235 |  | 2011-02-12 | 253 | 212 | 189 | 225 |  | 2011-01-20
| Ул Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 405 | 8 50 |  | 10 | 25 | 12 | 390 | 19 50
| Котельная района |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Веранда |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ресторан силовая |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Труда |  |  | 0 | 4 | 2 |  |  |  | 0 | 5 | 1
| ул.Труда №6 |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 8 | 4 | 3
| Пансионат сан.Эльбрус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Парковая |  |  | 65 | 48 | 72 |  |  |  | 102 | 60 | 84
| ул.Гааза |  |  | 38 | 40 | 16 |  |  |  | 58 | 40 | 5
| ул.Труда №6а |  |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 4 | 2
| Столовая Эльбрус |  |  | 65 | 102 | 86 |  |  |  | 75 | 74 | 82
| ТП - 3 | 250 | 361
| главный |  |  | 172 | 199 | 179 | 230 | 8 50 | 2011-02-12 | 243 | 187 | 177 | 225 | 19 50 | 2011-02-02
| Маг."Прасковея" ввод 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 385 |  |  | 2 | 1 | 1 | 385
| ул.Семашко |  |  | 95 | 168 | 96 |  |  |  | 90 | 155 | 88
| Сан.Тельмана "Здоровье" 1 |  |  | 102 | 106 | 104 |  |  |  | 80 | 102 | 78
| МП "Эффект" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Торговый ряд |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 18
|  |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 12 | 15
| Администрация города |  |  | 2 | - | - |  |  |  | 3 | - | -
| Сан.Тельмана "Здоровье" 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Маг."Прасковея" ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 4
| главный № 1 | 630/ | 910/ | 330 | 350 | 300 | 225 | 8 50 |  | 400 | 350 | 300 | 220
| главный № 2 | 630 | 910 | 250 | 300 | 250 | 235 |  |  | 200 | 250 | 200 | 235
| ТП - 5 | 400/ | 576/ |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 194 | 207 | 202 | 220 | 8 50 |  | 43 | 40 | 46 | 220
| Туалет курор.парка |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кафе "Льдинка" |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 15 | 15
| Лаборатория БТМ |  |  | 2 | 0 | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Вакуумная |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Грязелечебница №2 |  |  | 12 | 14 | 10 |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Грязелечебница №1 |  |  | 20 | 22 | 18 |  |  |  | 5 | 3 | 3
| Грязелечебница №1 |  |  | 50 | 60 | 65 |  |  |  | 5 | 5 | 2
| Грязелечебница №2 |  |  | 65 | 70 | 65 |  |  |  | 20 | 15 | 22
| Котельная прачечной |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП - 6 | 250/ | 361/
| главный | 250 | 361 | 135 | 123 | 105 | 230 |  | 11.02.11 | 140 | 130 | 120 | 230 |  | 04.02.11
| Насосная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Ленина 58 |  |  | 23 | 25 | 9 |  |  |  | 37 | 24 | 17
| ЩСУ |  |  | 97 | 97 | 100 |  |  |  | 103 | 108 | 100
| ТП - 7 | 180/ | 260/
| главный | 400 | 576 | опечатано |  |  |  |  | 11.02.11 | опечатано |  |  |  |  | 04.02.11
| Оп торг "Вершина" |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| Поликлиника городская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Чапаева 27 |  |  | 12 | 15 | 4 |  |  |  | 25 | 29 | 11
| Котельная 26 а |  |  | опечатано | [5 empty] | опечатано
| ул.Ленина 62 |  |  | 29 | 15 | 4 |  |  |  | 20 | 16 | 22
| ул.Косякина 26 а |  |  | опечатано
| Ресторан |  |  | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Дизайн. школа |  |  | 17 | 6 | 24 |  |  |  | 5 | 9 | 11
| Киоск |  |  | опечатано | [5 empty] | опечатано
| КБО ателье |  |  | опечатано | [5 empty] | опечатано
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Косякина 32 |  |  | 15 | 19 | 15 |  |  |  | 18 | 15 | 22
| Остановка |  |  | - | - | 1 |  |  |  | - | - | 2
| Баня ул.Ленина 58 |  |  | опечатано | [5 empty] | опечатано
| Поликлиника городская |  |  | 35 | 55 | 60 |  |  |  | 3 | 4 | 7
| ТП - 8 | 50/ | 72/ |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 |  |  |  | 220 | [5 empty] | 220
| Насосная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 9 | 250 | 361 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 58 | 37 | 45 | 220 |  |  | 95 | 90 | 102 | 220
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10
| АТС И БУФЕТ СТ.БЕШТАУ |  |  | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Посёлок "Бештау" |  |  | 25 | 10 | 30 |  |  |  | 50 | 45 | 55
| ул.Глинки 16 кв. ж/д |  |  | 5 | 3 | 2 |  |  |  | 15 | 20 | 22
| Ж/Д ВОКЗАЛ БЕШТАУ |  |  | 6 | 2 | 0 |  |  |  | 10 | 5 | 10
| Пионерлагерь |  |  | 15 | 20 | 10 |  |  |  | 5 | 10 | 5
| Торговый павильон |  |  | 5 | - | - |  |  |  | 5 | - | -
| ТП - 10 | 100 | 144
| главный - нет | Тр-2-нет |  | 58 | 37 | 47 |  |  |  | 85 | 80 | 92
| Общ.сан.Дубовая роща |  |  | 40 | 45 | 35 | 230 | 9 10 | 11.02.11 | 25 | 15 | 12 | 222 | 21 30 | 15.02.11
| Особая нагрузка |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| Корпус №1 |  |  | 3 | 8 | 0 | 231 |  |  | 3 | 3 | 2 | 217
| Корпус №2 |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 5 | 3 | 3
| Корпус №3 освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Низ темпер |  |  | 4 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Насос мин.башня |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Рабочая столовая |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Кухня сила |  |  | 18 | 12 | 14 |  |  |  | 1 | 2 | 1
| Терренкур |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 5 | 0
| Административный корпус |  |  | - | - | 0 |  |  |  | - | - | 0
| ТП - 11 | 400 | 576 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 630 | 910 | 248 | 251 | 255 | 220 |  |  | 59 | 53 | 43 | 220
| Компрессор |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Цех налива з-да МВЖ |  |  | 65 | 70 | 75 |  |  |  | 4 | 5 | 3
| Холодильник 200 |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Холодильник 100+80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Проходная |  |  | 5 | 3 | 0 |  |  |  | 5 | 8 | 0
| Электроцех |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Энергетик |  |  | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Жилой дом |  |  | 5 | - | - |  |  |  | 10 | - | -
| Конденсатор |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная маст. |  |  | 55 | 60 | 65 |  |  |  | 40 | 40 | 40
| Выдувной отдел |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| б/н |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Компрессор 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| КТП - 12 | 250 | 361
| главный |  |  | 34 | 11 | 25 | 212 | 9 20 | 11.02.11 | 45 | 13 | 17 | 222 | 21 40 | 15.02.11 | 20 10
| Хлебзавод |  |  | 0 | 0 | 8 | 215 |  |  | 2 | 2 | 1 | 228
| База-склад з-да МВЖ |  |  | - | - | - | 212 |  |  | - | - | - | 225
| База-склад, лесничество |  |  | 34 | 11 | 17 |  |  |  | 43 | 11 | 16
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 13 | 250/ | 361/
| главный | 250 | 361 | 34 | 11 | 17 | 225 | 8 50 | 2011-02-12 | 43 | 11 | 16 | 225 | 19 50 | 2011-02-02
| Насосная |  |  | 0 | 7 | 0 | 385 |  |  | 0 | 6 | 0 | 385
| ул. Пушкинская |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| сан.Тельмана 1-й корпус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Минералохранилище |  |  | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 0
| сан.Тельмана спальн.кор. |  |  | 8 | 12 | 9 |  |  |  | 10 | 15 | 10
| сан.Тельмана сил.1-й кор. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Смирновский источник ЩР УО |  |  | 0 | 5 | 14 |  |  |  | 12 | 16 | 15
| Осв. Пушкинской гал. и парка |  |  | 0 | 3 | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 3
| Кафе "Парк" |  |  | 0 | 4 | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 1
| ТП - 14 | 250/ | 360/
| главный | 630 | 910 | 8 | 32 | 30 |  |  |  | 25 | 49 | 29
| б/н |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| сан.Кирова корпус №3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дизельная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| сан.Кирова бойлерная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Пищеблок гл.корп.сан.Кирова |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Минеральные ванны |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| сан.Кирова корпус №1 |  |  | 20 | 48 | 22 |  |  |  | 32 | 25 | 20
| Пансионат "Лето" |  |  | 15 | 2 | 6 |  |  |  | 5 | 2 | 4
| б/н |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Санит. эпидем станция |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 6 | 5 | 4
| Строительство |  |  | 1 | 28 | 16 |  |  |  | 5 | 12 | 14
| Строительство Лермонтова |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 5
| сан.Кирова главный корпус |  |  | 20 | 22 | 14 |  |  |  | 10 | 14 | 8
| ТП - 15 | 250/ | 361/
| главный | 250 | 361 | 59 | 102 | 64 | 230 |  | 2011-02-12 | 60 | 58 | 55 | 235 |  | 2011-02-02
| Дом быта - ввод 1 |  |  | 3 | 4 | 6 | 395 |  |  | 3 | 27 | 14 | 400
| Администрация города |  |  | 10 | 20 | 12 |  |  |  | 20 | 28 | 12
| Салон "Лолита" |  |  | 12 | 8 | 7 |  |  |  | 6 | 14 | 9
| МУП Курортный парк |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 3
| Школа №2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дом быта - ввод 2 |  |  | 40 | 18 | 32 |  |  |  | 45 | 56 | 28
| КБО,Ленина 61-65 |  |  | 30 | 5 | 10 |  |  |  | 32 | 4 | 15
| Школа №2 резерв |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2
| Гаражи, школа №2 |  |  | 1 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 15
| РКЦ |  |  | 10 | 5 | 7 |  |  |  | 2 | 2 | 25
| ул. Ленина 63 |  |  | 8 | 20 | 12 |  |  |  | 12 | 30 | 16
| Аптека №10 |  |  | 1 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| ул.Ленина, киоск+ул.Чайковского |  |  | 48 | 25 | 22 |  |  |  | 50 | 26 | 12
| Узел связи, ЦПП |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 22 | 15
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 16
| главный-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Насос-1 2-3 |  |  | 70 | 60 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дачи |  |  | - | 26 | - |  |  |  | - | 36 | -
| главный-2 | 160 | 230 | 142 | 154 | 180 | 230 | 8 15 | 18.02.11 | 72 | 101 | 92 | 223 | 19 30 | 07.03.11
| Насос-2 4-5 |  |  | 70 | 60 | 80 | 225 |  |  | 70 | 60 | 80 | 217
| пер.Садовый |  |  | 2 | 8 | 0 | 237 |  |  | 2 | 5 | 4 | 221
| б/н |  |  | - | - | 10 |  |  |  | - | - | 8
| ТП - 17 | 100 | 144
| главный | Тр-2-нет |  | 160 | 147 | 196 | 230 |  | 11.02.11 | 312 | 180 | 288 |  |  | 0,4.02.11
| ул. Бахановича 43 |  |  | 7 | 11 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 1
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23 | 14 | 25
| Красикова низ нечет. |  |  | 52 | 23 | 55 |  |  |  | 93 | 31 | 91
| ГСК |  |  | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 6 | 2 | 1
| Бахановича верх |  |  | 22 | 20 | 57 |  |  |  | 39 | 36 | 68
| Бахановича низ |  |  | 37 | 95 | 30 |  |  |  | 93 | 93 | 55
| Красикова верх чет. |  |  | 23 | 0 | 27 |  |  |  | 37 | 3 | 46
| ТП - 18 | 250/ | 361/
| главный | 250 | 361 | 210 | 203 | 165 | 225 |  | 11.02.11 | 314 | 290 | 279 | 225 |  | 0,4.02.11
| ул. К.Маркса 1 |  |  | 16 | 20 | 11 |  |  |  | 20 | 29 | 15
| ул.К.Маркса конд.цех |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Бювет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Ленина 58 а |  |  | 4 | 12 | 15 |  |  |  | 18 | 23 | 27
| ул. Косякина 26, 26 б |  |  | 3 | 30 | 40 |  |  |  | 4 | 47 | 65
| ул. Московская 2 |  |  | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 11 | 9 | 10
| ул. К. Маркса 5 |  |  | 15 | 15 | 18 |  |  |  | 23 | 23 | 20
| ЦТП |  |  | 29 | 30 | 27 |  |  |  | 28 | 28 | 28
| Детсад "Лесной уголок" |  |  | 10 | 25 | 15 |  |  |  | 5 | 1 | 0
| ул. К. Маркса 3 |  |  | 19 | 15 | 11 |  |  |  | 30 | 33 | 22
| ул.Косякина 28 |  |  | 57 | 23 | 18 |  |  |  | 59 | 25 | 20
| Баня городская |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 53 | 33 | 45
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ул. Косякина 26 б резерв |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Столовая |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Чапаева 25 |  |  | 14 | 14 | 12 |  |  |  | 17 | 23 | 14
| ТП - 19 | 250/ | 361/
| главный | 400 | 576 | 152 | 156 | 144 | 235 | 8 15 | 2011-02-12 | 232 | 223 | 225 | 235 |  | 2011-01-20
| ул. Ленина 123 |  |  | 26 | 9 | 25 | 405 |  |  | 48 | 25 | 54 | 400
| Строительство |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| АТП курорта-хоз. Двор сан.Эльбрус |  |  | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 3 | 25
| ул. Ленина 135 |  |  | 14 | 18 | 12 |  |  |  | 25 | 20 | 22
| Спец. Гараж |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Строительство |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Засолоч.цех, ул. Р.Люксембург |  |  | 18 | 68 | 48 |  |  |  | 32 | 75 | 42
| Цех "Юж. край" |  |  | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
| ул. Ленина нечётная |  |  | 28 | 26 | 18 |  |  |  | 40 | 35 | 18
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 24 | 12
| Столовая №2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Холодильники |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул Ленина137 а общежитие |  |  | 2 | 20 | 3 |  |  |  | 12 | 8 | 6
| Экспериментальный цех |  |  | 1 | 0 | 4 |  |  |  | 9 | 2 | 2
| Торговый центр "Мир" |  |  | 8 | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 6
Ленина 135
Печенье
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 20
| главный-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | 92 | 117 | 56 | 230 | 20 15 | 24.02.10
| Администр., мойка, моторный цех |  |  | 35 | 15 | 30 |  |  |  | 17 | 40 | 3
| Профилакторий 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 20 | 12
| ул.Ленина 171,173,175 |  |  | 29 | 7 | 14 |  |  |  | 23 | 27 | 15
| Водоканал |  |  | 29 | 20 | 11 |  |  |  | - | - | -
| Эл.сеть |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 2
| ул.Ленина 156 - жил.дом АТП |  |  | - | 0 | 3 |  |  |  | - | 5 | 3
| главный-2 | 250 | 361 | 126 | 79 | 86 | 230 | 10 00 | 18.02.11 | 31 | 58 | 37 | 230 | 20 20 | 24.02.10
| Столовая |  |  | - | - | - | 238 |  |  | - | - | -
| ул. Ленина |  |  | - | - | - | 230 |  |  | - | - | -
| Эл.сеть - контора, мастерские |  |  | 28 | 30 | 28 |  |  |  | 30 | 50 | 30
| ул. Освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ГЭС |  |  | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Профилакторий 1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Водоканал 2, эл.сеть-мастерские склада |  |  | 5 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 8 | 7
ТП - 21
| главный-1 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Вакуумформовочный |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Металлокаркасный лев.сторона |  |  | 40 | 50 | 60 |  |  |  | 0 | 6 | 0
| ООО «Салфетки» (Гарик) |  |  | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Контора, металлокаркас., Камоцкий |  |  | 20 | 40 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 6
| Токарный цех |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 630 | 910 | 201 | 236 | 177 | 217 | 10 15 | 18.02.11 | 53 | 77 | 78 | 217 | 20 00 | 03.03.11
| Термопластавтомат |  |  | - | - | - | 212 |  |  | - | - | - | 213
| Компрессоры |  |  | - | - | - | 214 |  |  | - | - | - | 215
| Котельная, столярный |  |  | 25 | 21 | 24 |  |  |  | 6 | 2 | 7
| Токар.цех, металлокаркас. прав.стор. |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Конденсаторы |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Автомойка "Сагис" |  |  | 54 | 32 | 21 |  |  |  | 26 | 22 | 35
| АЗС-121 |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 15
| Дубровная, ветеринар |  |  | 2 | 21 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 1
| ул.Ленина 177-187, ГСК |  |  | 20 | 20 | 16 |  |  |  | 17 | 15 | 4
| Дубровный, автосервис |  |  | 20 | 30 | 20 |  |  |  | 1 | 1 | 3
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 27 | 7
ТП - 22
| главный-1 | 250 | 361 | 114 | 91 | 83 | 233 | 10 25 | 18.02.11 | 107 | 107 | 80 | 226 | 20 00 | 07.03.11
| ООО "Заря" |  |  | 9 | 23 | 8 | 237 |  |  | 10 | 30 | 22 | 226
| Пилорама |  |  | - | - | - | 236 |  |  | - | - | - | 225
| Растворный узел |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | - | -
| РБУ (Горгорандов) |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| ООО "Ремстрой" |  |  | 9 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
| ул.Интернациональная (ввод1) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| ЦСЗ (осв.двора СМУ курорта) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ДОЦ (Якубов) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Горгаз |  |  | 21 | 9 | 11 |  |  |  | 20 | 7 | 5
| ДОЦ-1 (Якубов) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Мастерские |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ремстрой (Кириллов) |  |  | 4 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Интернациональная (ввод2) |  |  | 70 | 57 | 63 |  |  |  | 73 | 70 | 53
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 23 | 400 | 361
| главный | Тр-2-нет |  | 300 | 180 | 145 | 230 |  | 11.02.11 | 275 | 210 | 220 | 230 |  | 0,4.02.11
| сладкоешка |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Магазин» вершина» |  |  | 29 | 25 | 95 |  |  |  | 70 | 87 | 88
| ул. Чапаева |  |  | 53 | 75 | 88 |  |  |  | 69 | 47 | 125
| аптека чапаева 27 |  |  | 5 | 10 | 15 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| ул. Московская |  |  | 40 | 39 | 45 |  |  |  | 50 | 33 | 22
| Молзавод |  |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Овощной магазин |  |  | 0 | 5 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Московская 17/1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Московская 17/2 |  |  | 10 | 5 | 3 |  |  |  | 15 | 5 | 1
| ТП - 24 | 160 | 230
| главный | Тр-2-нет |  | 55 | 16 | 136 | 225 | 8 30 | 18.02.11 | 114 | 50 | 171 | 213 | 19 50 | 07.03.11
| ул. Партизанская |  |  | 0 | 6 | 37 | 242 |  |  | 1 | 13 | 41 | 230
| Магазин продовольственный |  |  | - | - | - | 225 |  |  | - | - | - | 217
| Дачи верх |  |  | - | - | 9 |  |  |  | - | - | 12
| пер.Солн-ый, ул.Р.Люксембург |  |  | 51 | 7 | 11 |  |  |  | 75 | 10 | 33
| Гаражи |  |  | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 3
| ул. Освещение |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 35 | 25 | 21
| Дачи низ |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Дачи "Заря" |  |  | - | - | 78 |  |  |  | - | - | 60
| ТП - 25 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный - 1 | 400 | 576 | 298 | 307 | 295 | 220 |  |  | 314 | 283 | 274 | 220
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 2 | 7
| ПИЩЕБЛОК ЩИТ 7 |  |  | 25 | 36 | 24 |  |  |  | 14 | 13 | 10
| КПП И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  | 15 | 20 | 5 |  |  |  | 35 | 98 | 8
| ВСТАВКА |  |  | 23 | 18 | 25 |  |  |  | 10 | 10 | 12
| ЩС2 ЩИТ1-3-4 руб. 2 осв.прав. крыла |  |  | 12 | 10 | 14 |  |  |  | 36 | 33 | 32
| САНАТОРИЙ МВД СИЛОВАЯ |  |  | 205 | 210 | 215 |  |  |  | 190 | 180 | 195
| КОТЕЛЬНАЯ |  |  | 15 | 10 | 10 |  |  |  | 11 | 5 | 2
| ЩС3 ЩИТ2 руб. 3 осв. прав. крыла |  |  | 3 | 5 | 2 |  |  |  | 8 | 14 | 5
| главный - 2 | 400 | 576 | 48 | 58 | 36 |  |  |  | 115 | 122 | 81
| ЛЕНИНА 1В 1Г |  |  | 12 | 18 | 14 |  |  |  | 27 | 38 | 29
| ЛЕНИНА 1Д 3Б |  |  | 10 | 12 | 8 |  |  |  | 27 | 26 | 14
| ЛЕНИНА 3 |  |  | 6 | 4 | 5 |  |  |  | 17 | 8 | 12
| ПАВИЛЬОН |  |  | 0 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 10
| ЛЕНИНА 1А 1Б |  |  | 20 | 23 | 6 |  |  |  | 42 | 47 | 17
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 26 | 400/ | 576/ |  |  |  | 235
| главный | 250 | 361 | 96 | 116 | 72 | 400 | 8 15 | 2011-02-12 | 230 | 243 | 163 |  |  | 2011-02-02
| Бойлерная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Светофор |  |  | - | 2 | - |  |  |  | - | 2 | -
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 30 | 6
| Курортное бюро |  |  | 12 | 18 | 10 |  |  |  | 20 | 12 | 18
| Ж/Д ресторан "Лилия" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кафе "Визит" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Эл.щит сигнализации |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Суд |  |  | 6 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 4
| Ж/Д ресторан |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Хоз.двор |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Диспетчерская АТП |  |  | 0 | 12 | 38 |  |  |  | 0 | 5 | 22
| ул. Ленина 73 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Аудит-сервис |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Буфет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ж/Д Вокзал |  |  | 2 | 20 | 32 |  |  |  | 28 | 44 | 6
| Прокуратура, мировые судья |  |  | 3 | 8 | 2 |  |  |  | 1 | 6 | 1
| Сбербанк |  |  | 8 | 25 | 16 |  |  |  | 5 | 16 | 12
| ТП - 27 | 630/ | 910/ |  |  |  | 220 | [5 empty] | 220
| главный | 630 | 910 | 140 | 127 | 149 | 380 |  | 2011-02-12 | 122 | 115 | 110 | 380 |  | 2011-02-02
| Гаражи |  |  | 0 | 5 | 2 |  |  |  | 8 | 9 | 7
| ул. Мироненко 4 |  |  | 2 | 6 | 3 |  |  |  | 7 | 8 | 5
| ул. Мироненко ВЛ |  |  | 3 | 5 | 4 |  |  |  | 3 | 8 | 7
| Котельная № 5 - 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Калинина 20 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Пищеблок Клиника |  |  | 60 | 50 | 85 |  |  |  | 8 | 6 | 12
| Сан.Дубовая роща освещ. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Калинина 20 |  |  | 20 | 12 | 8 |  |  |  | 25 | 10 | 12
| Павильон быта |  |  | 7 | 7 | 5 |  |  |  | 10 | 7 | 8
| Дубовая роща силов. |  |  | 16 | 12 | 10 |  |  |  | 12 | 20 | 11
| Котельная № 5 - 2 |  |  | 32 | 30 | 32 |  |  |  | 35 | 30 | 32
| Сан. Кирова |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 17 | 16
| Электроцентрализация |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП - 28 | 100 | 144
| главный | Тр-2-нет |  | 41 | 78 | 56 | 220 |  |  | 59 | 84 | 58
| Насосная - 2, Розлив |  |  | 30 | 28 | 40 | 380 |  |  | 22 | 24 | 30
| Освещение парка |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 15 | 16
| Насосная - 1 Розлив |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Каскадная лестница |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Эстрада |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Насосн. Смирнов. источника |  |  | 6 | 4 | 0 |  |  |  | 6 | 3 | 0
| Славяновский источник |  |  | 2 | 40 | 10 |  |  |  | 8 | 32 | 10
| Каскадная лестница |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Шахматный клуб |  |  | 3 | 6 | 6 |  |  |  | 4 | 10 | 2
| ТП - 29 | 250 | 361
| главный | Тр-2-нет |  | 75 | 95 | 85 | 230 |  | 11.02.11 | 140 | 160 | 90 | 230 |  | 31.01.11
| ул. Октябрьская 1 |  |  | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 44 | 33 | 27
| Щит связи |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Катодная станция |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| ГРП |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Октябрьская 3 |  |  | 35 | 50 | 48 |  |  |  | 50 | 70 | 22
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Чапаева 20/1 |  |  | 14 | 14 | 10 |  |  |  | 30 | 20 | 14
| ул. Чапаева20/2 |  |  | 6 | 9 | 4 |  |  |  | 1 | 15 | 1
| ул. Чапаева 24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 30 | 250 | 361 | [5 empty] | 11.02.11
| главный | Тр-2-нет |  | 90 | 75 | 100 | 227 |  |  | 180 | 130 | 140 | 230 |  | 31.01.11
| ул. Космонавтов 26 |  |  | 33 | 30 | 42 |  |  |  | 73 | 63 | 67
| ул. Октябрьская |  |  | 15 | 15 | 5 |  |  |  | 47 | 7 | 3
| ул. Октябрьская 43 |  |  | 12 | 10 | 23 |  |  |  | 12 | 10 | 33
| ул. Октябрьская 23 |  |  | 9 | 8 | 7 |  |  |  | 26 | 24 | 23
| Школа № 3 |  |  | 12 | 10 | 11 |  |  |  | 10 | 6 | 3
| ул. Космонавтов 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ТП - 31 | 400/ | 576/ | [5 empty] | 11.02.11 | [5 empty] | 31.01.11
| главный | 400 | 576 | 280 | 200 | 280 | 235 |  |  | 529 | 400 | 317 | 230
| Проскур Красикова Октяб. Пер. Запад |  |  | 14 | 36 | 49 |  |  |  | 80 | 67 | 1
| . Проскур. Бахановича |  |  | 55 | 23 | 39 |  |  |  | 49 | 39 | 73
| Красикова Проскурина |  |  | 78 | 9 | 45 |  |  |  | 114 | 47 | 37
| Октябрьская 57 |  |  | 27 | 17 | 39 |  |  |  | 60 | 38 | 30
| Строителей 27 |  |  | 39 | 18 | 14 |  |  |  | 38 | 12 | 15
| ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35 | 20 | 33
| Октябрьская 51-53 |  |  | 33 | 57 | 53 |  |  |  | 65 | 63 | 70
| Милиция 1 |  |  | 10 | 7 | 3 |  |  |  | 10 | 9 | 3
| Милиция 2 |  |  | 31 | 4 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Октябрьская 36 1 |  |  | 5 | 3 | 4 |  |  |  | 20 | 6 | 22
| Октябрьская 36 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Милиция |  |  | 11 | 2 | 11 |  |  |  | 20 | 6 | 22
| ТП - 32 | 250/ | 361/
| главный | 250 | 361 | 174 | 136 | 113 |  |  |  | 182 | 163 | 117
| Котельная резерв |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Клуб летний |  |  | - | - | 1 |  |  |  | - | - | 0
| Котельная |  |  | 30 | 35 | 36 |  |  |  | 32 | 34 | 38
| Столовая |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Щит №1 |  |  | 75 | 46 | 40 |  |  |  | 70 | 70 | 42
| Старое ТП-32 |  |  | 42 | 28 | 14 |  |  |  | 50 | 32 | 18
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Главн.корпус ВЧ-2432 |  |  | 10 | 18 | 14 |  |  |  | 8 | 15 | 10
| Мастерские |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Столовая резерв |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 6 | 0
| 25 корп. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гараж |  |  | 15 | 8 | 7 |  |  |  | 18 | 6 | 9
| ТП - 33 | 250 | 361 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 125 | 160 | 140 | 220 |  |  | 195 | 222 | 270 | 220
| ул. Ленина низ |  |  | 45 | 15 | 10 |  |  |  | 55 | 30 | 50
| ул. Ленина 19-23 |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  | 20 | 22 | 35
| ул. Ленина верх |  |  | 25 | 85 | 60 |  |  |  | 60 | 100 | 110
| Гостиница "Дружба" силов. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Хинкальная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 12 | 15
| Освещ.Гостин. и ресторана |  |  | 45 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 60 | 60
| ТП - 34 | 100 | 144 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 95 | 88 | 127 | 220 |  |  | 75 | 77 | 80 | 220
| ул. Ленина 5а, б,в, г, д |  |  | 25 | 20 | 30 |  |  |  | 30 | 35 | 35
| ул. Ленина 5е |  |  | 10 | 5 | 20 |  |  |  | 20 | 15 | 25
| Сан.Салют лечеб. корпус |  |  | 10 | 8 | 12 |  |  |  | 5 | 2 | 5
| ГРЩ сан. Салют |  |  | 50 | 55 | 65 |  |  |  | 20 | 25 | 15
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 35 | 400/ | 576/ |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 213 | 189 | 196 | 220 |  |  | 227 | 209 | 245 | 220
| Ленина 6б |  |  | 30 | 10 | 20 |  |  |  | 35 | 15 | 40
| Лабораторн. корпус |  |  | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Котельная курорта № 1 |  |  | 95 | 95 | 95 |  |  |  | 95 | 95 | 95
| Гараж |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Изотопная |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 5 | 4 | 8
| Мехпрачечная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная курорта |  |  | 55 | 55 | 55 |  |  |  | 60 | 60 | 60
| Кафе "Эйлат" |  |  | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 20 | 25 | 20
| Маг."Максим" |  |  | 10 | 12 | 15 |  |  |  | 12 | 20 | 20
ТП - 36
| главный-1авр | 630 | 910 | 240 | 203 | 252 | 220 |  | 15.02.11 | 129 | 137 | 112 | 225 |  | 31.01.11
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 1 | 1
| Родильное - 1 |  |  | 12 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2
| Пищеблок |  |  | 9 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 0
| Морг, гараж |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| Насосная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Новый корпус больн. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная больницы |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Силовая старого корпуса |  |  | 1 | 4 | 11 |  |  |  | 2 | 2 | 2
| главный-2 | 630 | 910
| Скорая - 2 |  |  | 1 | 25 | 1 |  |  |  | 12 | 12 | 14
| Новый корпус больн. |  |  | 90 | 80 | 75 |  |  |  | 53 | 67 | 58
| Прачечн и пищебл. |  |  | 68 | 45 | 75 |  |  |  | 9 | 14 | 19
| Освещение стар.корп. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Котельная больницы |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Насосная |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  | 10 | 8 | 7
| Инфекционное отдел. |  |  | 1 | 15 | 4 |  |  |  | 2 | 16 | 3
| Родильное - 2 |  |  | 2 | 2 | 35 |  |  |  | 4 | 7 | 29
| ТП - 37 | 250 | 361
| главный | Тр-2-нет |  | 104 | 109 | 105 | 230 |  | 15.02.11 | 132 | 151 | 138 | 230 |  | 31,01,11
| Гаражи ГСК-7 |  |  | 8 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| ул.Кутузов.чётн, ул.Суворова |  |  | 78 | 40 | 45 |  |  |  | 78 | 59 | 60
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 25 | 33
| Гараж № 219 |  |  | 0 | 10 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гаражи новые |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| ул. Кутузова 45 |  |  | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 5 | 7 | 0
| ул.Кутузова нечёт., Бахановича чётная |  |  | 9 | 50 | 31 |  |  |  | 30 | 55 | 45
| Кутузова 40 |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 | 0
ТП - 38
| главный-1 |  |  | 94 | 78 | 86 |  |  |  | 118 | 84 | 84
| Компрессор | 160 | 230 | 47 | 39 | 43 | 223 | 8 40 | 18.02.11 | 59 | 42 | 42 | 217 | 20 10 | 03.03.11
| Растворный |  |  | - | - | - | 219 |  |  | - | - | - | 220
| КСО |  |  | - | - | - | 217 |  |  | - | - | - | 217
| Котельная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Ленина 187 | Тр-нет | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Механический цех |  |  | 0 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 1
| Теплосеть 1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Теплосеть 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| База сан. "Горный воздух" |  |  | 17 | 12 | 14 |  |  |  | 17 | 4 | 4
| ул. Освещение |  |  | 30 | 20 | 25 |  |  |  | 25 | 15 | 25
| Маг."Автозапчасти" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 20 | 11
|  |  |  | 0 | - | 4 |  |  |  | 0 | - | 1
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 39
| главный-1 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Такси "Экспресс" (Татаров) |  |  | 0 | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Модуль |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дет.сад "Рябинушка" 1 |  |  | 34 | 62 | 64 |  |  |  | 6 | 0 | 2
| главный-2 | 160 | 230 | 84 | 88 | 77 | 211 | 8 50 | 18.02.11 | 17 | 16 | 9 | 215 | 20 20 | 03.03.11
| ООО «Исток» |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 215
| Дет.сад "Рябинушка" 2 |  |  | 8 | 3 | 8 | 217 |  |  | 2 | 2 | 2 | 215
| База сан. "Горный воздух" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | - | -
| ООО "Сариев" |  |  | 40 | 20 | 3 |  |  |  | 7 | 13 | 2
| Вымпел ком. |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 1
ТП - 40
| главный | 400/ | 576/ | 192 | 257 | 292 | 235 |  |  | 240 | 226 | 234 | 235
| ул. Ленина 140 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15,01,11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31,01,11
| Проскурина 45 |  |  | 8 | 7 | 12 |  |  |  | 9 | 12 | 23
| Столовая №2 |  |  | 29 | 29 | 63 |  |  |  | 20 | 20 | 15
| дет сад |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Проскурина 43/2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| СветофорПроскурина 43/1 |  |  | 10 | 27 | 27 |  |  |  | 30 | 27 | 31
| Ленина 136 |  |  | 12 | 21 | 10 |  |  |  | 20 | 23 | 30
| Дет.сад "Ивушка" |  |  | 25 | 18 | 46 |  |  |  | 3 | 0 | 3
| гор сеть дет сад |  |  | 6 | 25 | 10 |  |  |  | 16 | 9 | 25
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40 | 20 | 35
| ул. Проскурина |  |  | 50 | 73 | 17 |  |  |  | 29 | 78 | 30
| ул. Ленина 140/2 |  |  | 27 | 31 | 33 |  |  |  | 40 | 30 | 35
| ул. Ленина 138-136 |  |  | 15 | 12 | 9 |  |  |  | 16 | 24 | 23
| Проскурина 60 |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | -
ТП - 41
| главный | 400/ | 576/ | 260 | 270 | 265 | 225 |  | 15,02,11 | 260 | 305 | 325 | 225 |  | 04,02,11
| ул. Энгельса 45/1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Энгельса 45/2 |  |  | 15 | 23 | 25 |  |  |  | 35 | 40 | 77
| Гаражи |  |  | 3 | 1 | 8 |  |  |  | 4 | 1 | 5
| ул. Энгельса 41 (все квартир.) |  |  | 3 | 5 | 19 |  |  |  | 72 | 63 | 57
| Дет.сад, прачечная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| ул. Проскурина 41 |  |  | 50 | 33 | 33 |  |  |  | 72 | 63 | 57
| Дет.сад "Сказка" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| регион газ |  |  | 11 | 15 | 8 |  |  |  | 6 | 5 | 6
| ул Проскурина 37общеж.осв. |  |  | 62 | 50 | 19 |  |  |  | 42 | 53 | 25
| Резерв Стройка |  |  | 58 | 83 | 79 |  |  |  | 0 | 2 | 0
| ул Проскурина 37общеж.сил. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Проскурина 33 |  |  | 27 | 20 | 16 |  |  |  | 32 | 38 | 31
| ул. Проскурина 35 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 20 | 17 | 32
| ул. Проскурина 31 |  |  | 10 | 14 | 13 |  |  |  | 17 | 34 | 21
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Насосная |  |  | - | 0 | - |  |  |  | - | 1 | -
КТП - 42
| главный | 250 | 361 | [5 empty] | 11.02.11
КТП - 43
| главный | 160 | 230 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
|  |  |  | 15 | 15 | 15 | 220 |  |  | 15 | 15 | 15 | 220
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 44 | 100 | 144
| главный | Тр-2-нет |  | 99 | 139 | 102 | 220 |  |  | 54 | 54 | 57 | 220
| Сан.Крупской 2 ой корпус |  |  | 45 | 92 | 46 | 220 |  |  | 22 | 24 | 18 | 220
| Сан.Крупской 2 ой корпус |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| Главный корпус |  |  | 30 | 35 | 42 |  |  |  | 18 | 15 | 21
| Главный корпус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Стар.панс.кор."Молдова" |  |  | 24 | 12 | 14 |  |  |  | 14 | 15 | 18
КТП - 45
| главный | 160 | 230 |  |  |  | 225 | [5 empty] | 225
| ДОЦ |  |  | 38 | 44 | 52 | 225 | 9 00 | 2011-02-12 | 20 | 22 | 14 | 225 | 20 50 | 2011-02-02
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 225
ТП - 46
| главный | 160 | 230 |  |  |  | 230 |  | 2011-02-16 | [5 empty] | 2011-02-02
| Универмаг 1 этаж | Тр-2-нет |  | - | - | - | 385 |  |  | - | - | -
| Союзпечать |  |  | 0 | 2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Универмаг 2 этаж |  |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 6 | 16 | 4
| Ювелирный магазин |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мир ножей |  |  | 6 | 10 | 2 |  |  |  | 5 | 4 | 0
| Архив |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Уличное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 11 | 6
| Кафе "Соломенная шляпка" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ювелирный магазин
ТП - 47
главный-1
| Котельная №7 ввод 1 (новая) | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Дачи "Ветеран" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Дачи "Ветеран" (Предгорье) вых.на ВЛ |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| ООО "Экотранс" |  |  | 90 | 87 | 57 |  |  |  | 68 | 65 | 25
| Котельный ввод 1 |  |  | 7 | 3 | 11 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| главный-2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Дача "Литвинова" | 400 | 576 | 178 | 208 | 155 | 220 | 9 10 | 18.02.11 | 145 | 181 | 108 | 223 | 20 30 | 03.03.11
| ХРУ база |  |  | 0 | 2 | 2 | 215 |  |  | 1 | 4 | 2 | 217
| Котельная №7 ввод 2 (новая) |  |  | 3 | 5 | 6 | 218 |  |  | 7 | 1 | 5 | 220
| МУП "Курортный парк" (насосная) |  |  | 69 | 69 | 68 |  |  |  | 57 | 55 | 54
| Дачи "Ветеран", ул.Оранжер.14 (общ.) |  |  | 8 | 6 | 4 |  |  |  | 7 | 4 | 10
| Дача Воробьёва |  |  | 1 | 2 | 7 |  |  |  | 3 | 5 | 10
|  |  |  | - | 33 | - |  |  |  | - | 45 | -
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 48
| главный | 630/ | 910/ | 299 | 348 | 366 | 230 |  | 2011-02-16 | 438 | 607 | 473 |  |  | 2011-02-02
| ул. Ленина 124 | 630 | 910 | 15 | 6 | 12 | 400 |  |  | 30 | 25 | 32
| Р/узел Ленина 120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Ленина 130 под. 2 |  |  | 42 | 58 | 70 |  |  |  | 50 | 80 | 62
| ул. Ленина 120 |  |  | 7 | 16 | 20 |  |  |  | 50 | 55 | 52
| ул. Ленина 126 |  |  | 48 | 76 | 80 |  |  |  | 112 | 132 | 140
| ул. К.Маркса 54 |  |  | 10 | 20 | 10 |  |  |  | 20 | 65 | 12
| ул. Энгельса 50 |  |  | 54 | 52 | 65 |  |  |  | 51 | 72 | 35
| ул. К.Маркса 54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Ленина 130 под. 6 |  |  | 20 | 22 | 21 |  |  |  | 25 | 46 | 40
| ул. К.Маркса 69 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кафе "Уют" |  |  | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 | 8 | 2
| Насосная Каскад |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 25 | 7
| ул. К.Маркса 58 |  |  | 18 | 25 | 14 |  |  |  | 35 | 56 | 42
| ул. Ленина 118 |  |  | 12 | 10 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Торг. дом "Мир" |  |  | 58 | 30 | 42 |  |  |  | 5 | 2 | 5
| Лицей №10 Ленина 114 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Ани" |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 6 | 9 | 4
| ул. Энгельса 50 |  |  | 12 | 8 | 18 |  |  |  | 38 | 22 | 40
| ул. Ленина 124 гараж |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ул. Ленина 120 ПВО
| Гараж |  |  | - | 12 | - |  |  |  | - | 10 | -
ТП - 49
| главный | 400/ | 576/ | 347 | 314 | 343 | 220 |  | 2011-02-16 | 246 | 259 | 249 | 225 |  | 2011-02-02
| Бювет | 400 | 576 | 35 | 40 | 82 | 385 |  |  | 21 | 30 | 25 | 395
| б/н |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гл.корпус сан Бештау |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Спальный корпус |  |  | 14 | 18 | 24 |  |  |  | 25 | 30 | 32
| Кухня общ. Корпус |  |  | 140 | 130 | 85 |  |  |  | 85 | 92 | 74
| Лечебный корпус |  |  | 62 | 75 | 60 |  |  |  | 42 | 54 | 56
| Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Освещение территории |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Бювет лечебный корпус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Лечебный корпус |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Общий: корпус, кухня |  |  | 10 | 12 | 30 |  |  |  | 5 | 8 | 0
| Спальный корпус |  |  | 78 | 35 | 52 |  |  |  | 62 | 40 | 54
| Зрит. зал |  |  | 8 | 4 | 10 |  |  |  | 6 | 5 | 8
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 50
| главный | 400/ | 576/ | 170 | 165 | 161 | 230 |  | 2011-02-12 | 173 | 168 | 165 | 235 |  | 2011-01-20
| Котельная №2 ввод 1 | 400 | 576 | 170 | 165 | 160 | 395 |  |  | 170 | 165 | 162 | 395
| Котельная №2 ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Тир |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| КУ-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мастерские КИП |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Связь |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| КУ-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| РКЦ |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 3
ТП - 51
| главный | 400 | 576 | 167 | 162 | 195 | 230 |  | 11,02,11 | 307 | 215 | 201 | 230 |  | 04,02,11
| Кондитерский цех | Тр-2-нет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Октябрьская 51-53 |  |  | 30 | 20 | 25 |  |  |  | 53 | 29 | 33
| ул. Строителей 29 общежитие |  |  | 68 | 58 | 55 |  |  |  | 133 | 101 | 90
| ул. Строителей 49 коопер. дом |  |  | 10 | 20 | 8 |  |  |  | 35 | 15 | 22
| ЦТП |  |  | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9
| ул. Строителей 31 |  |  | 15 | 23 | 12 |  |  |  | 40 | 37 | 38
| Дет.сад Солнышко 1 |  |  | 5 | 9 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ромашева |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дет.сад Солнышко 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0
| Кафе "Сачино" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Магазин "Купеческий Двор" |  |  | 5 | 0 | 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0
| ул.Строителей 32 |  |  | 48 | 15 | 17 |  |  |  | 33 | 19 | 8
| Аптека октябрьская 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 52
| главный-1 | 1000 | 1440 | 6 | 6 | 6 |  |  | 11,02,11 | 25 | 25 | 25 |  |  | 04,02,11
| главный-2 | 1000 | 1440 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10
ТП - 53
| главный - 1 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 10
| Столовая рабочая |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Клуб, столовая - силовая |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| главный - 2 | 250 | 361 | 143 | 110 | 111 | 224 | 9 40 | 11.02.11 | 83 | 60 | 100 | 215 | 21 50 | 15.02.11
| Клуб, столовая - освещение |  |  | - | - | - | 226 |  |  | - | - | - | 225
| Клуб, столовая - силовая |  |  | 118 | 81 | 85 | 234 |  |  | 52 | 39 | 47 | 220
| Сауна |  |  | 14 | 17 | 14 |  |  |  | 7 | 4 | 6
| Спальный корпус - освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Проходная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
| Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Спальный корпус щит. №3 |  |  | 11 | 12 | 11 |  |  |  | 20 | 16 | 37
| Теннисный корт |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 54
| главный-1 | 630 | 910 | 318 | 314 | 311 | 226 | 9 50 | 11.02.11 | 204 | 216 | 195 | 220 | 22 00 | 15.02.11
| Эл. щит-6 |  |  | 20 | 20 | 23 | 223 |  |  | 13 | 17 | 12 | 219
| Эл. щит-4 |  |  | 76 | 77 | 66 | 225 |  |  | 60 | 60 | 55 | 223
| Эл. щит-5 |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| фид.№3 от ТП-53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная сан. Дуб.роща - ввод 1 |  |  | 16 | 35 | 7 |  |  |  | 7 | 16 | 4
| Эл. щит-6 |  |  | 6 | 8 | 12 |  |  |  | 0 | 1 | 4
| ЛДК-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 630 | 910 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Наружное освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ЛДК-2 |  |  | 115 | 98 | 122 |  |  |  | 34 | 30 | 32
| Котельная сан. Дуб.роща - ввод 2 |  |  | 82 | 72 | 76 |  |  |  | 84 | 79 | 87
| б/н |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| б/н |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| б/н |  |  | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 5 | 13 | 0
ТП - 55
| главный -1 | 630 | 910 | 30 | 70 | 52 | 235 |  | 02.02.11 | 18 | 8 | 17 | 235 |  | 2011-02-02
| А-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 405 |  |  | 0 | 0 | 0 | 400
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ГРЩ-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Аптека, стомологическая |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Столовая сан.Эльбрус |  |  | 30 | 70 | 52 |  |  |  | 18 | 8 | 17
| Магазин ул.Ленина 44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| главный -2 | 630 | 910 | 65 | 63 | 90 | 225 |  | 12.02.11 | 175 | 173 | 163 | 225 |  | 2011-01-20
| ГРЩ-2 | [5 empty] | 390 |  |  | 18 | 15 | 10 | 390
| Маг. Прасковея |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 2
| ГРЩ-6 |  |  | 30 | 12 | 6 |  |  |  | 48 | 75 | 62
| Киоск |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Ленина - ящик-8 |  |  | 18 | 30 | 52 |  |  |  | 35 | 30 | 40
| ул.Михальских 4 (24кв) ф-1 |  |  | 5 | 14 | 22 |  |  |  | 16 | 17 | 14
| ГРЩ-3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Столовая Эльбрус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ГРЩ-5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Михальских 4 (24кв) ф-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дворец Культуры, ГРЩ-2 |  |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | 40 | 16 | 25
| Прасковея |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ? *Кур. зал |  |  | 8 | 4 | 3 |  |  |  | 14 | 18 | 10
| ТП - 56 | 630/ | 910/
| главный | 630 | 910 | 234 | 234 | 234 | 226 | 9 20 | 18.02.11 | 234 | 240 | 243 | 222 | 20 40 | 03.03.11
| Насос-3 |  |  | - | - | - | 228 |  |  | - | - | - | 222
| Насос-2 |  |  | 230 | 230 | 230 | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 | 222
| Насос-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 230 | 238 | 242
| А-4 вентиляц. |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 0
| А-8 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| ТП - 57 | 250 | 361
| главный |  |  | 140 | 140 | 130 | 380 |  |  | 115 | 110 | 120 | 380
| Тепловой узел |  |  | 5 | 5 | 5 | 220 |  |  | 5 | 5 | 5 | 220
| ВВОД 1 |  |  | 110 | 115 | 105 |  |  |  | 90 | 85 | 95
| Тепловой узел |  |  | 25 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 20
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП - 58 | 200 | 290 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 145 | 140 | 135 | 220 |  |  | 150 | 144 | 148 | 220
| Котельная сан.Железноводск |  |  | 130 | 130 | 130 |  |  |  | 130 | 130 | 130
| Автостоянка |  |  | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 2 | 0
| КПП |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 12 | 18
ТП - 59
| главный-1 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Котельная - 1 |  |  | 13 | 14 | 11 |  |  |  | 15 | 15 | 12 | 230
| Дачи "Оджиев" |  |  | 25 | 6 | 26 |  |  |  | 35 | 12 | 30 | 222
| Спец. АТХ |  |  | 4 | 20 | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Дачи |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 35 | 20
| Прачечная |  |  | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Спец. АТХ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | 9
| Котельная - 2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный-2 | 400 | 576 | 115 | 112 | 104 | 221 | 9 30 | 18.02.11 | 85 | 77 | 106 | 225 | 20 50 | 03.03.11
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 3 | 226 |  |  | 3 | 2 | 6 | 230
| Учебная мебель 1 |  |  | - | - | - | 223 |  |  | - | - | - | 222
| Спец. АТХ |  |  | 14 | 7 | 15 |  |  |  | 0 | 1 | 7
| Стройка АТХ |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Учебная мебель 2 |  |  | 37 | 31 | 22 |  |  |  | 4 | 4 | 3
| Дачи |  |  | 13 | 25 | 17 |  |  |  | 6 | 1 | 10
| Мастерская -2 |  |  | 6 | 4 | 5 |  |  |  | 2 | 2 | 8
| Мастерская -1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| КТП - 60 | 160 | 230
| главный |  |  | 48 | 30 | 65 | 225 | 9 40 | 18.02.11 | 9 | 14 | 23 | 225 | 20 15 | 07.03.11
| Гараж АТП-5 |  |  | 15 | 20 | 15 | 226 |  |  | 7 | 10 | 14 | 225
| Мастерские СМУ-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
| Контора, проходная |  |  | 8 | 0 | 15 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| Компрессор, гаражи ГСК-6 |  |  | 25 | 10 | 35 |  |  |  | 1 | 3 | 8
ТП - 61
| главный | 400/ | 576/ | 156 | 200 | 189 | 223 |  | 11.02.11 | 100 | 136 | 127 | 161 |  | 04,02,11
| ВРУ -1 |  |  | 27 | 37 | 21 |  |  |  |  | 15 | 25 | 23
| охрана,милиция ларьки |  |  | 1 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | 4
| Школа № 1 ф-2 |  |  | 95 | 65 | 71 |  |  |  |  | 25 | 12 | 23
| Торговый центр 1 |  |  | 5 | 5 | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 1
| ВРУ - 2 |  |  | 15 | 55 | 44 |  |  |  |  | 19 | 39 | 21
| церьковь |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 15
| Школа № 1 ф-1 |  |  | - | - | - |  |  |  |  | - | - | -
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 | 9
| Энгельса 52 |  |  | 12 | 9 | 19 |  |  |  |  | 27 | 23 | 22
| Торговый центр 2 |  |  | 1 | 14 | 30 |  |  |  |  | 33 | 17 | 43
ТП - 62
| главный | 100/ | 144/ | 25 | 22 | 22 | 380 |  |  | 30 | 19 | 21 | 380
| Кафе "Райский уголок" | 100 | 144 | 1 | 3 | 1 | 220 |  |  | 2 | 5 | 3 | 220
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 4 | 3
| Медицинский пункт |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Лодочная станция |  |  | 7 | - | 3 |  |  |  | 10 | - | 5
| Кафе "Любимое" |  |  | 16 | 17 | 16 |  |  |  | 12 | 10 | 10
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 63 | 400/ | 576/
| главный |  |  | 208 | 196 | 194 | 225 |  | 15.02.11 | 403 | 311 | 405 | 230 |  | 31.01.11
| ул.Октябрьская 100 под.1 |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 6 | 1 | 1
| ул.Октябрьская 106 |  |  | 9 | 25 | 10 |  |  |  | 23 | 30 | 30
| ул.Суворова 53 |  |  | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Стройка Суботин |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| ул.Октябрьская 102 под.4маг. |  |  | 21 | 14 | 35 |  |  |  | 60 | 19 | 75
| ул.Октябрьская 100 под.1 |  |  | 21 | 33 | 25 |  |  |  | 50 | 58 | 68
| ул.Октябрьская 104 |  |  | 39 | 33 | 19 |  |  |  | 43 | 41 | 35
| ул.Октябрьская 102 под.3/2 |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 15 | 15 | 14
| ул.Октябрьская 104 под. 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Октябрьская 100 под. 3 |  |  | 12 | 5 | 7 |  |  |  | 30 | 14 | 11
| ул.Октябрьская 100 под. 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 9 | 9
| УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  | 10 | 22 | 15 |  |  |  | 21 | 51 | 52
| ул.Октябрьская 106 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Стоянка |  |  | 40 | 25 | 11 |  |  |  | 115 | 57 | 59
| ул.Октябрьская 104 а |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0
| Автомобилист |  |  | 20 | 15 | 31 |  |  |  | 12 | 1 | 5
| Пенсионный Фонд ф-1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Пенсионный Фонд ф-2 |  |  | 23 | 12 | 15 |  |  |  | 15 | 10 | 1
| Максим |  |  | 0 | 4 | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 4
| Довыдов-Асмоев |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП - 64 | 630/ | 910/
| главный | 630 | 910 | 32 | 12 | 13 | 219 | 9 50 | 18.02.11 | 13 | 11 | 11 | 223 | 20 25 | 07.03.11
| Производственный корпус 1 |  |  | 32 | 12 | 13 | 221 |  |  | 12 | 10 | 9 | 223
| Производственный корпус 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 222 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
| Щит ул.Освещения |  |  | - | - | - |  |  |  | 1 | 1 | 2
| ТП - 65 | 400/ | 576/
| главный | 400 | 576 | 137 | 195 | 140 | 225 |  | 15.02.11 | 186 | 303 | 247 | 225 |  | 31.01.11
| ул.Октябрьская 96 под.2 |  |  | 10 | 40 | 27 |  |  |  | 23 | 95 | 63
| ул.Октябрьская 94 под.1 |  |  | 33 | 59 | 37 |  |  |  | 56 | 127 | 62
| Магазин |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 3 | 5 | 1
| ул.Октябрьская 94 под.4 |  |  | 25 | 19 | 16 |  |  |  | 37 | 44 | 53
| ВЛ Октябрьская 81 |  |  | 0 | - | - |  |  |  | 0 | - | 0
ул.Октябрьская 94 под.1
| ул.Октябрьская 94 под.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гараж. Кооп.ул.Октябр.94 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10
| ул.Октябрьская 94 под.1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Гаражи у цтп |  |  | 0 | 9 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| ЦТП-2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 3 | 4
| ЦТП-1 |  |  | 59 | 63 | 63 |  |  |  | 46 | 50 | 59
| Рынок |  |  | 6 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 19 | 1
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 66 | 160/ | 230/
| главный | 400 | 576 | 70 | 105 | 117 | 230 |  | 11.02.11 | 108 | 130 | 160
| ул.Суворова 55 под.2 |  |  | 12 | 0 | 3 |  |  |  | 30 | 0 | 7
| ГРП |  |  | - | - | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| ул.Проскурина 8 |  |  | 3 | 7 | 5 |  |  |  | 7 | 19 | 6
| Стройка школы |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Суворова 45 под.1 |  |  | 30 | 12 | 27 |  |  |  | 50 | 27 | 61
| Насосная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Суворова 45 под.2 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Строй площадка |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Суворова 55 под.1 |  |  | 15 | 10 | 20 |  |  |  | 16 | 16 | 18
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 8 | 1
| Насосная |  |  | 10 | 43 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 10
| ул.Кутузова |  |  | 0 | 33 | 29 |  |  |  | 4 | 60 | 53
| Гаражи строй инвест |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Стройка ж.д |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП - 67 | 400/ | 576/ |  |  |  | 225 | [5 empty] | 225
| главный | 160 | 230 | 38 | 22 | 15 | 395 |  | 2011-02-12 | 42 | 25 | 22 | 395 |  | 2011-02-02
| Р-3 сан.Бештау |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Р-8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Р-15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Р-14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Р-16 |  |  | 38 | 22 | 15 |  |  |  | 42 | 25 | 22
| ТП - 68 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный-1 | 630 | 910 | 75 | 150 | 175 | 220 |  |  | 100 | 175 | 210 | 220
Сан. "Железноводск" ввод 2
НОВЫЙ КОРПУС
б/н
ПЕРЕМЫЧКА НА 2 КОРПУС
| б/н | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный-2 | 250 | 361 | 25 | 25 | 15 | 220 |  |  | 50 | 25 | 25 | 220
б/н
| ТП - 69 | Тр-1-нет |  |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 82 | 60 | 55 | 220 |  |  | 128 | 127 | 155 | 220
| ул.Комарова-Матросова-Крылова |  |  | 55 | 40 | 25 |  |  |  | 85 | 80 | 85
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ |  |  | 12 | 10 | 20 |  |  |  | 25 | 30 | 60
| УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 15 | 10
| ЛЕСХОЗ |  |  | 15 | 10 | 10 |  |  |  | 8 | 2 | 0
| ТП - 70 | 250/ | 361/ |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 78 | 78 | 78 | 220 |  |  | 8 | 9 | 11 | 220
| Водолечебница-1 |  |  | 75 | 75 | 75 |  |  |  | 5 | 6 | 8
| Водолечебница-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Музей |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мегафон |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| Стройка |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП - 71
| главный | 180 | 260 | 164 | 188 | 260 | 242 | 8 20 | 18.02.11 | 198 | 211 | 266 | 230 | 19 40 | 07.03.11
| Ф-1 пер.Солнечный |  |  | 37 | 35 | 13 | 225 |  |  | 28 | 40 | 28 | 220
| ул. Партизанская |  |  | 93 | 67 | 192 | 226 |  |  | 128 | 65 | 170 | 211
| Ф-2-1 |  |  | 32 | 85 | 53 |  |  |  | 35 | 102 | 67
| Ф-4 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 7 | 4 | 1
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП - 72 | 100 | 144
| главный |  |  | 85 | 66 | 15 | 221 | 10 50 | 18.02.11 | 115 | 88 | 44 | 220 | 21 00 | 03.03.11
| Металлизатор |  |  | 0 | 0 | 7 | 215 |  |  | 0 | 3 | 4 | 218
| Ул. Освещение |  |  | - | - | - | 225 |  |  | - | - | - | 225
| пер. Коммунальный |  |  | 62 | 38 | 6 |  |  |  | 90 | 60 | 35
| ул. Тюменская |  |  | 23 | 28 | 2 |  |  |  | 25 | 25 | 5
| КТП - 73 | 100 | 144
| главный | [5 empty] | 225 | 9 30 | 11.02.11 |  |  |  | 220 | 21 35 | 15.02.11
| Хлебзавод |  |  | 44 | 40 | 40 | 225 |  |  | 65 | 62 | 49 | 228
[7 empty] | 225 | [5 empty] | 226
| ТП - 74 | 400/ | 576/ |  |  |  | 225 | [5 empty] | 220
| главный | 400 | 576 | 220 | 245 | 231 | 385 |  | 2011-02-16 | 97 | 107 | 150 | 385 |  | 2011-01-20
| Спальн.корп.РП-1 сан."Русь" |  |  | 30 | 48 | 54 |  |  |  | 30 | 25 | 38
| Коммунальное хоз-во |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Клуб-столовая |  |  | 140 | 112 | 98 |  |  |  | 20 | 18 | 12
| Лечебн.корп.осв. сан."Русь" |  |  | 1 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 2 | 7
| Лечебн.корп.сила сан."Русь" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Спальн.корп.сила сан."Русь" |  |  | 20 | 22 | 18 |  |  |  | 15 | 14 | 16
| Клуб-столовая |  |  | 1 | 4 | 12 |  |  |  | 2 | 10 | 35
| Спальн.корп.РП-2 сан."Русь" |  |  | 8 | 30 | 20 |  |  |  | 12 | 20 | 16
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 6 | 12
| Клуб-столовая |  |  | 20 | 25 | 22 |  |  |  | 8 | 12 | 14
| ТП - 75 | 160/ | 200/ |  |  |  | 230
| главный | 250 | 361 | 74 | 80 | 99 | 400 |  |  | 113 | 106 | 121
| ЦТП |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Киоск |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Ленина 119 (72-кв ж/д) |  |  | 40 | 32 | 45 |  |  |  | 80 | 40 | 62
| Гаражи ТСЖ |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Ленина 119 (72-кв ж/д) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЦТП |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Колбасный цех |  |  | 12 | 8 | 10 |  |  |  | 6 | 10 | 9
| Гаражи ГСК |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Ленина 127 |  |  | 20 | 22 | 30 |  |  |  | 25 | 40 | 32
| Гаражи |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Гаражи РЛ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 0 | 18 | 14 |  |  |  | 1 | 16 | 15
| КТП - 76 | 400 | 576 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 125 | 165 | 165 | 220 |  |  | 225 | 250 | 245 | 220
| ВРУ-3 |  |  | 80 | 90 | 85 |  |  |  | 120 | 130 | 135
| ВРУ-4 |  |  | 45 | 75 | 80 |  |  |  | 105 | 120 | 110
| ВРУ-3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ВРУ-4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП - 77 | 250 | 361
| главный |  |  | 0 | 7 | 0 | 235 | 11 00 | 18.02.11 | 1 | 0 | 1 | 226 | 21 10 | 03.03.11
| ЗОР (Карибов) |  |  | 0 | 7 | 0 | 236 |  |  | - | - | - | 226
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 |  |  | 1 | 0 | 1 | 226
| Хоз. База "Хмыз" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | - | -
| КТП - 78 | 160 | 230
| главный |  |  | 2 | 23 | 26 |  |  |  | 26 | 24 | 67 | 225 |  | 19.01.11
| АЗС |  |  | 2 | 23 | 10 | 220 |  | 18.02.11 | 26 | 24 | 47
| Ж.д.переезд ст.Бештау |  |  | 0 | - | 16 |  |  |  | 0 | - | 20
| ТП - 79 | 400 | 576 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 220 | 235 | 225 | 220 |  |  | 255 | 278 | 258 | 220
| Котельная "Восход" |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 60 | 60
| Профилакторий |  |  | 100 | 125 | 110 |  |  |  | 120 | 140 | 130
| Столовая, спальн. корп., резервуар |  |  | 60 | 50 | 45 |  |  |  | 70 | 75 | 60
| Наружное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 3 | 8
| КТП - 80 | 400 | 576
| главный |  |  | 31 | 31 | 46 | 225 | 11 20 | 18.02.11 | 35 | 20 | 38 | 216 | 20 45 | 07.03.11
| АП-4 |  |  | - | - | - | 227 |  |  | - | - | - | 220
| АП-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 | 216
| ул.Оранжерейная 18 общеж. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Оранжерейная 18 а |  |  | 31 | 31 | 46 |  |  |  | 35 | 20 | 38
| ТП - 81 | 400/ | 576/ |  |  |  | 220
| главный | 400 | 576 | 252 | 238 | 248 | 380 |  |  | 206 | 173 | 195
| Корпус-2 сан.Светлана |  |  | 20 | 6 | 14 |  |  |  | 6 | 12 | 4
| Столовая сан.Светлана |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Клуб - Столовая |  |  | 140 | 150 | 155 |  |  |  | 112 | 102 | 125
| Пансионат "Здоровье" |  |  | 22 | 28 | 25 |  |  |  | 4 | 10 | 8
| Спальный корпус |  |  | 40 | 32 | 38 |  |  |  | 60 | 48 | 52
| Резервуар |  |  | 10 | - | - |  |  |  | 18 | - | -
| Геология-насосная |  |  | 20 | 22 | 16 |  |  |  | 6 | 1 | 6
б/н
| КТП - 82 | 250 | 361
главный
Ф-1
Ф-2
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 83 | 400/ | 576/
| главный | 400 | 576 | 245 | 359 | 320 | 233 |  | 11.02.11 | 348 | 410 | 343 | 235 |  | 04,02,11
| ООО «Чид»Маг."Культовары" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Ленина -106 |  |  | 10 | 20 | 20 |  |  |  | 30 | 18 | 14
| ул. Ленина -102 |  |  | 25 | 51 | 47 |  |  |  | 45 | 45 | 33
| Лицей школа №10 |  |  | 8 | 16 | 10 |  |  |  | 2 | 2 | 2
| Маг. "Москва" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Маг."Владимир", ОКС |  |  | 2 | 7 | 2 |  |  |  | 1 | 5 | 2
| ул.К-Маркса 35 |  |  | 25 | 28 | 17 |  |  |  | 23 | 39 | 37
| ул.К-Маркса 33+тор.центр+стройка |  |  | 14 | 10 | 18 |  |  |  | 33 | 22 | 25
| ул.Ленина 108 |  |  | 14 | 10 | 14 |  |  |  | 50 | 28 | 20
| ООО «Чид» |  |  | 5 | 10 | 2 |  |  |  | 5 | 1 | 0
| ул.Ленина -104 |  |  | 12 | 30 | 17 |  |  |  | 20 | 35 | 30
| Маг. "Магнит" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Насосная |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| ул.Ленина -110 |  |  | 8 | 14 | 15 |  |  |  | 17 | 30 | 20
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 12 | 5
| Пекарня |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Ленина -100 -2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Ленина -100 -1 |  |  | 9 | 6 | 10 |  |  |  | 16 | 19 | 30
| ларек продукты |  |  | 3 | 0 | 7 |  |  |  | 1 | 0 | 3
| Терминал |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Маг "Магнит"+Ленина 106 |  |  | 45 | 67 | 59 |  |  |  | 22 | 42 | 33
| Маг. "Москва" |  |  | 55 | 55 | 63 |  |  |  | 53 | 65 | 63
| Московская 17-19 |  |  | 12 | 23 | 6 |  |  |  | 12 | 40 | 17
| Ленина 108а |  |  | 1 | 10 | 4 |  |  |  | 1 | 7 | 6
| ТП - 84 | 400/ | 576/ |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 630 | 910 | 287 | 340 | 352 | 220 |  |  | 203 | 241 | 242 | 220
| 30 лет Победы спальный корпус |  |  | 48 | 60 | 68 |  |  |  | 60 | 70 | 70
| 30 лет Победы клуб столовая |  |  | 31 | 42 | 54 |  |  |  | 5 | 5 | 5
| Санаторий МВД |  |  |  | откл | [5 empty] | откл
| Котельная |  |  | 7 | 9 | 3 |  |  |  | 10 | 10 | 10
| Санаторий МВД |  |  |  | откл | [5 empty] | откл
| Котельная насос рециркуляции воды |  |  | 5 | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| 30 лет Победы лечебный корпус |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 30 лет Победы клуб столовая |  |  | 68 | 73 | 83 |  |  |  | 10 | 20 | 20
| 30 лет Победы освещение спальн. Корп. |  |  | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 12 | 10 | 15
| 30 лет Победы новый корпус 2 |  |  | 24 | 28 | 17 |  |  |  | 40 | 45 | 30
| 30 лет Победы лечебный корпус |  |  | 76 | 83 | 70 |  |  |  | 20 | 30 | 25
| 30 лет Победы новый корпус 2 |  |  | 1 | 10 | 20 |  |  |  | 10 | 15 | 25
| GSM Ставр. сотовая связь ВВОД 2 |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| GSM Ставр. сотовая связь ВВОД 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | 20 | 27 | 20 |  |  |  | 30 | 30 | 30
| И.П. Анастасов |  |  | - | - | 3 |  |  |  | - | - | 0
| ГРП |  |  | 0 | - | 3 |  |  |  | 0 | - | 1
| КТП - 85 | 160 | 230
| главный |  |  | 139 | 185 | 59 | 222 | 11 30 | 18.02.11 | 165 | 221 | 90 | 225 | 21 30 | 03.03.11
| Ф-1 дачи |  |  | 1 | 1 | 4 | 213 |  |  | 4 | 3 | 6
| Ф-2 дачи |  |  | 113 | 2 | 17 | 225 |  |  | 105 | 1 | 35
| Ф-3 ул. Оранжерейн. 18 общ. |  |  | 19 | 64 | 36 |  |  |  | 50 | 80 | 43
| Ф-4 ул. Оранжерейн. 18 общ. МТС |  |  | 6 | 42 | 2 |  |  |  | 6 | 67 | 6
| АЗС |  |  | - | 4 | - |  |  |  | - | 3 | -
| Дачи верх |  |  | - | 72 | - |  |  |  | - | 67 | -
№ п/п
| Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП - 86 | 250 | 361
| главный | [13 empty] | 04.02.11
| ул. Октябрьская 10 ввод - 1 |  |  | 8 | 8 | 8 | 230 |  | 11.02.11 | 40 | 9 | 17 | 230
| ул. Октябрьская 10 ввод - 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП - 89
| главный -1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 90
| главный -1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 101
| главный -1 | 250 | 361 | 176 | 197 | 195 | 230 |  | 11.02.11 | 300 | 301 | 317 | 225 |  | 04.02.11
| ул. Энгельса 66 |  |  | 29 | 27 | 35 |  |  |  | 65 | 58 | 63
| ул. Энгельса 52/1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Энгельса 62 |  |  | 31 | 30 | 20 |  |  |  | 47 | 53 | 25
| Кафе "Кураж", маг. Магнит |  |  | 35 | 50 | 45 |  |  |  | 55 | 55 | 48
| Кафе "Кураж", маг. Магнит |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 4 | 5
| ул. Октябрьская 57 а |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЦТП (теплосеть) |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 4 | 5 | 5
| ул. Октябрьская 55 а/2 |  |  | 26 | 9 | 14 |  |  |  | 63 | 35 | 70
| ул. Октябрьская 55 б/1 |  |  | 22 | 35 | 12 |  |  |  | 0 | 6 | 0
| ул.Энгельса 43 |  |  | 11 | 17 | 27 |  |  |  | 27 | 35 | 28
| ул.Энгельса 41 (лифты и коммунал.) |  |  | 17 | 24 | 37 |  |  |  | 33 | 50 | 73
| главный -2 | 250 | 361 | 31 | 45 | 31 |  |  |  | 78 | 128 | 93
| ул. Октябрьская 55 а |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Октябрьская 55 б |  |  | 12 | 10 | 9 |  |  |  | 27 | 35 | 39
| ул. Энгельса 52/2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЦТП (теплосеть) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Стройка ДСК |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Энгельса 64 |  |  | 7 | 14 | 14 |  |  |  | 28 | 26 | 37
| ул. Октябрьская 57 а |  |  | 12 | 10 | 8 |  |  |  | 23 | 27 | 17
| б/н |  |  | - | 11 | - |  |  |  | - | 40 | -
ТП - 102
| главный -1 | 250 | 361 | 182 | 152 | 137 | 230 |  | 11.02.11 | 266 | 271 | 234 | 230 |  | 31.01.11
| ул. Космонавтов 31 |  |  | 30 | 25 | 41 |  |  |  | 31 | 52 | 60
| ул. Космонавтов 32/30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| гаржи |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| ул. Октябрьская 25 |  |  | 20 | 40 | 25 |  |  |  | 25 | 45 | 24
| ул. Октябрьская 45 |  |  | 12 | 20 | 16 |  |  |  | 12 | 20 | 16
| Военкомат |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Космонавтов 30-1+ сбербанк |  |  | 120 | 67 | 55 |  |  |  | 198 | 153 | 133
| главный -2 | 250 | 361 | 117 | 87 | 83 | 230 |  |  | 103 | 143 | 138 | 230
| ул. Космонавтов 28 |  |  | 8 | 12 | 17 |  |  |  | 28 | 25 | 29
| ул. Космонавтов 29 |  |  | 11 | 19 | 23 |  |  |  | 17 | 44 | 50
| Школа №3 |  |  | 67 | 30 | 15 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| ул. Октябрьская 41-1 |  |  | 22 | 17 | 25 |  |  |  | 47 | 51 | 55
| ул. Октябрьская 41-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Военкомат 2 |  |  | 9 | 9 | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 1
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 12 | 2
| ЦТП |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Насосная |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Стройка |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Строителей 31 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 103 | 400/ | 576/
| главный | 400 | 576 | 440 | 442 | 379 |  |  | 11.02.11 | 375 | 425 | 478 |  |  | 04.02.11
| ул. К-Маркса 14 б-2 |  |  | - | - | - | 230 |  |  | - | - | - | 230
| Стоматол.поликл-ка |  |  | 20 | 28 | 23 |  |  |  | 8 | 5 | 6
| ул. К-Маркса 14 б-1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Энгелса 19 |  |  | 18 | 3 | 17 |  |  |  | 6 | 7 | 25
| ул. Энгельса 44-1 |  |  | 9 | 10 | 9 |  |  |  | 23 | 34 | 37
| ул. Чапаева 24 |  |  | 17 | 28 | 23 |  |  |  | 31 | 50 | 65
| АТС-1 |  |  | 90 | 110 | 93 |  |  |  | 72 | 63 | 69
| ул. Космонавтов 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Детсад-ясли "Светлячок" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЦТП |  |  | 62 | 59 | 59 |  |  |  | 65 | 53 | 57
| Детсад старый |  |  | 100 | 70 | 31 |  |  |  | 1 | 1 | 3
| центр проф отбора |  |  | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 7 | 9 | 1
| Стоматологическая полик-ка |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. К-Маркса 14 б-1 |  |  | 10 | 17 | 9 |  |  |  | 20 | 23 | 45
| ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0
| АТС-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Стройка бювета |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул. Чапаева 22 |  |  | 30 | 31 | 15 |  |  |  | 27 | 47 | 39
| ул. Энгельса 17 |  |  | 9 | 6 | 11 |  |  |  | 17 | 17 | 33
| ул. Космонавтов 35, пекарня |  |  | 20 | 10 | 30 |  |  |  | 2 | 7 | 21
| ул. Энгельса 44-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Космонавтов 35 |  |  | 22 | 40 | 27 |  |  |  | 59 | 54 | 44
| маг. Космонавтов 32 |  |  | 14 | 23 | 15 |  |  |  | 37 | 53 | 33
| ТП - 104 | 160 | 230 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | Тр-2-нет |  | 108 | 54 | 24 | 220 |  |  | 130 | 77 | 58 | 220
| ул.Чапаева-Медовая |  |  | 105 | 47 | 18 |  |  |  | 120 | 60 | 40
| Автостоянка |  |  | 2 | 6 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 2
| Насосная |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещенение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 15 | 16
ТП - 110
| главный-1 | 250 | 361 | 280 | 297 | 258 | 230 | 11 20 | 18.02.11 | 35 | 46 | 31 | 230 | 20 55 | 07.03.11
| Котельная 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230
| Прачечная 1 |  |  | - | - | - | 229 |  |  | - | - | - | 230
| Столярный цех |  |  | 9 | 13 | 7 |  |  |  | 2 | 2 | 1
| главный-2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Котельная 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Прачечная 2 |  |  | 142 | 163 | 145 |  |  |  | 12 | 18 | 15
| Гаражи |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Контора |  |  | 0 | 11 | 3 |  |  |  | 0 | 8 | 3
| Стройка КЗФК |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Фирма "Зубалов" |  |  | 11 | 8 | 8 |  |  |  | 2 | 3 | 1
| Кедр ООО «Ангел» |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 7 | 5 | 2
| Гараж "Мартьянова" Интернациональная 55 |  |  | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| ООО «Сатис», прачка |  |  | 100 | 100 | 95 |  |  |  | 10 | 10 | 9
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 112 | 250/ | 361/
| главный | 250 | 361 | 112 | 109 | 92 |  |  |  | 74 | 72 | 74
| ЩСУ-4 |  |  | 65 | 55 | 60 |  |  |  | 45 | 38 | 48
| Котельная № 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Сауна сан."Русь" |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 2
| Хоз.двор сан «Русь» |  |  | 45 | 48 | 30 |  |  |  | 28 | 30 | 24
| Хоз.двор |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ЩСУ-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП - 114 | 630/ | 910/
| главный | 630 | 910 | 360 | 413 | 348 | 221 |  | 11.02.11 | 143 | 128 | 137 | 225 |  | 04.02.11
| ул.Октябрьская 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Столовая сан.Дубрава |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Спальный корпус |  |  | 51 | 29 | 67 |  |  |  | 50 | 45 | 50
| Кинозал |  |  | 30 | 29 | 19 |  |  |  | 25 | 27 | 22
| Гараж |  |  | 0 | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Спальный корпус |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Лечебный корпус |  |  | 63 | 100 | 77 |  |  |  | 20 | 18 | 11
| Рабочая столовая |  |  | 1 | 12 | 11 |  |  |  | 1 | 3 | 11
| Спальный корпус |  |  | 30 | 20 | 15 |  |  |  | 11 | 9 | 5
| Столовая сан.Дубрава |  |  | 177 | 197 | 148 |  |  |  | 23 | 15 | 16
| Кинозал |  |  | 8 | 9 | 8 |  |  |  | 9 | 11 | 8
| Уличное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 12
| Гаражи |  |  | 0 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Лечебный корпус |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ТП - 119 | 400 | 576 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 100 | 144 | 25 | 27 | 23 | 220 |  |  | 25 | 27 | 26 | 220
| Насосная-2 |  |  | 15 | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 16 | 16
| ГРЩ-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ГРЩ-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ГРЩ -2 |  |  | 4 | 7 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 0
| ГРЩ -1 |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| НАСОСНАЯ -1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Уличное освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 10 | 10
ТП - 120
| главный -1 | 630 | 910 | 371 | 374 | 348 | 225 | 10 00 | 11.02.11 | 172 | 201 | 174 | 225 | 9 20 | 14.02.11
| Освещение дизельной |  |  | 0 | - | - | 225 |  |  | 0 | - | - | 225
| Пищеблок 2 |  |  | 120 | 130 | 162 | 220 |  |  | 23 | 35 | 30 | 222
| Спальный корпус 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Обществен. корпус сан. Кавказ |  |  | 83 | 78 | 63 |  |  |  | 53 | 48 | 50
| Спальный корпус 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 6 | 3
| П-т ХИМИК, ул.Ленина 73 б |  |  | 12 | 16 | 7 |  |  |  | 18 | 7 | 6
| главный -2 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Пищеблок 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Обществен. корпус сан. Кавказ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Спальный корпус 3 |  |  | 65 | 73 | 64 |  |  |  | 34 | 65 | 42
| Спальный корпус 4 |  |  | 75 | 53 | 43 |  |  |  | 11 | 13 | 11
| Ул. Освещенение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 3 | 15
| Проходная сан.Кавказ |  |  | 3 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 7
| Освещенение башни |  |  | 6 | 4 | 4 |  |  |  | 7 | 6 | 6
| Проходная ПОЖ-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Проходная |  |  | 7 | 15 | 0 |  |  |  | 7 | 18 | 4

## Лист2
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 160 | 400/ | 576/ |  |  |  | 235
| главный | 400 | 576 | 254 | 207 | 215 | 400 |  | 2011-01-27 | 360 | 339 | 249
| ул.Гагарина 205 |  |  | 30 | 7 | 5 |  |  |  | 22 | 15 | 16
| Кафе "Янтарь" - ввод 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Промышленная 4 - ввод 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.50 лет Октября 16,12 |  |  | 6 | 0 | 4 |  |  |  | 10 | 0 | 6
| Кооператив "Заря" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Маяковского 27 (общ.260мест) |  |  | 55 | 52 | 16 |  |  |  | 48 | 78 | 50
| ул.Гагарина 207 |  |  | 8 | 2 | 6 |  |  |  | 25 | 5 | 14
| Кафе "Янтарь" - ввод 2 |  |  | 2 | 10 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 28 | 13
| ул.Маяковского 11, Муз.школа |  |  | 18 | 17 | 35 |  |  |  | 60 | 25 | 35
| ул.Промышленная 4 - ввод 2 |  |  | 16 | 10 | 18 |  |  |  | 35 | 40 | 24
| ул.Пролетарская |  |  | 85 | 50 | 80 |  |  |  | 90 | 82 | 42
| ул.Маяковского 25 |  |  | 30 | 56 | 45 |  |  |  | 45 | 60 | 42
| ул.50 лет Октября 18 |  |  | 4 | 3 | 5 |  |  |  | 5 | 4 | 6
КТП - 161
| главный | 250 | 361 | 59 | 28 | 38 | 220 | 9 00 | 17.01.11 | 99 | 32 | 56 | 220 | 20 00 | 26.01.11
| Насосная |  |  | 23 | 27 | 36 | 223 |  |  | 25 | 30 | 53 | 230
| Магазин |  |  | 13 | 1 | 2 | 220 |  |  | 18 | 2 | 3 | 223
| Посёлок |  |  | 23 | - | - |  |  |  | 56 | - | -
| ТП - 162 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400/ | 567/ | 121 | 211 | 101 | 220 |  |  | 36 | 76 | 26 | 220
| Засолочный цех 1 | 400 | 576 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мех.цех., склад |  |  | 36 | 57 | 17 |  |  |  | 20 | 30 | 5
| Компрессор 1 |  |  | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Засолочный цех 2 |  |  | 39 | 56 | 41 |  |  |  | 15 | 40 | 20
| Компрессор 2 |  |  | 30 | 42 | 27 |  |  |  | 0 | 5 | 0
| Б \Н |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
ТП - 163
| главный | 100 | 144 | 14 | 77 | 2 | 205 | 9 00 | 17.01.11 | 36 | 84 | 2 | 210 | 20 10 | 26.01.11
| ВЛ-0,4кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 206
| РП-1 |  |  | 1 | 5 | 2 | 232 |  |  | 4 | 4 | 1 | 240
| Караулка |  |  | 13 | 72 | - |  |  |  | 32 | 80 | -
| Сп.корп.п/л "Красная гвоз-ка" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
КТП - 164
| главный | 400 | 576 | 60 | 79 | 80 | 223 | 9 10 | 17.01.11 | 103 | 163 | 101 | 225 | 20 20 | 26.01.11
| Резервуар |  |  | 12 | 0 | 4 | 218 |  |  | 12 | 6 | 5 | 224
| ул.Советская чётная |  |  | 32 | 31 | 20 | 221 |  |  | 60 | 66 | 33 | 232
| ул.Советская нечётная, ул.Дачная |  |  | 8 | 20 | 10 |  |  |  | 15 | 58 | 10
| ул.К.Цеткин |  |  | 8 | 28 | 42 |  |  |  | 16 | 33 | 49
| ул.Советская 31 |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 4
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 165
| главный -1 | 160 | 230 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 22 | 2
| ул.Советская |  |  | 26 | 43 | 25 |  |  |  | 40 | 70 | 18
| Д/д Ребёнка пищеблок |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный -2 | 160 | 230 | 28 | 46 | 37 | 225 | 9 20 | 17.01.11 | 61 | 104 | 32 | 221 | 20 30 | 26.01.11
| Прачечная + д/д Ребёнка (1) |  |  | 0 | 0 | 10 | 220 |  |  | 0 | 0 | 7 | 218
| Мебельный цех (ввод1) |  |  | 1 | 1 | 1 | 223 |  |  | 0 | 1 | 1 | 230
| Мебельный цех (ввод2) |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Д/д Ребёнка (2) |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3
| Стройка (магазин) |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 8 | 1
| ТП - 166 | 250/ | 361/
| главный | 400 | 576 | 89 | 151 | 114 | 230 |  | 19.21.11 | 140 | 210 | 166 | 230 |  | 19.01.11
| ул.Гагарина 43 б щ-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Озёрная 10 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| ул.Гоголя, Озёрная, Гагарина |  |  | 27 | 65 | 61 |  |  |  | 55 | 110 | 67
| ул.Гагарина 43 б щ-1 |  |  | 10 | 25 | 5 |  |  |  | 25 | 37 | 25
| ул.Гагарина 43 б щ-2 |  |  | 20 | 30 | 12 |  |  |  | 21 | 25 | 23
| Панель освещения |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 1
| Гаражи |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Озёрная 15 |  |  | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 3 | 1 | 6
| юрид контора |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 36 | 28 | 43
| ТП - 167 | 400/ | 567/ |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 396 | 338 | 436 | 220 |  |  | 298 | 262 | 270 | 220
| ШОССЕЙНАЯ -211А |  |  | 41 | 26 | 31 |  |  |  | 60 | 40 | 50
| ЛИТЕР Е ГАРАЖИ МАНКАЕВА ИГРУШКИ. |  |  | 83 | 81 | 140 |  |  |  | 30 | 20 | 40
| КАФЕ ШАНСОН |  |  | 21 | 33 | 10 |  |  |  | 10 | 15 | 5
| Мегафон |  |  | 5 | 5 | 8 |  |  |  | 5 | 5 | 5
| ШОССЕЙНАЯ 211 РЕЗЕРВ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 15 | 15
| ЛИТЕР В И.П.КРАСНОВ ЗАО ИНФА |  |  | 42 | 16 | 27 |  |  |  | 15 | 5 | 10
| МАЯКОВСКОГО 1 |  |  | 29 | 28 | 21 |  |  |  | 40 | 50 | 40
| КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ |  |  | 116 | 89 | 54 |  |  |  | 100 | 90 | 70
| ЛИТЕР Е ГАРАЖИ ЗАО ИНФА |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ЛИТЕР В АДМИНИСТР ЗАО ИНФА |  |  | 3 | 7 | 79 |  |  |  | 0 | 1 | 10
| МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ |  |  | 3 | 4 | 17 |  |  |  | 1 | 1 | 5
| КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ |  |  | 4 | 4 | 7 |  |  |  | 5 | 5 | 5
| ЛИТЕР Д 1 ЭТАЖ ЗАО ИНФА |  |  | 42 | 37 | 38 |  |  |  | 10 | 12 | 12
| ЛИТЕР Д 2-3 ЭТАЖ ЗАО ИНФА |  |  | 7 | 8 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 3
| КТП - 168 | 250 | 361
| главный |  |  | 102 | 122 | 96 | 221 |  |  | 179 | 196 | 156 | 225
| ул.Шоссейная нечётная |  |  | 50 | 20 | 10 |  |  | 19.02.11 | 83 | 30 | 14 |  |  | 19.01.11
| Котельная |  |  | 1 | 2 | 7 |  |  |  | 19 | 5 | 2
| ул.Шоссейная чётная |  |  | - | 30 | 30 |  |  |  | - | 57 | 74
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Прачечная |  |  | 8 | 13 | 15 |  |  |  | 10 | 12 | 16
| ул.Пионерская |  |  | 43 | 57 | 34 |  |  |  | 50 | 91 | 45
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 1 | 5
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 169
| главный -1 | 400 | 576 | 158 | 184 | 174 | 218 | 9 30 | 17.01.11 | 83 | 80 | 70 | 218 | 20 40 | 26.01.11
| Лечебный корпус-1 |  |  | 52 | 48 | 45 | 220 |  |  | 1 | 1 | 1 | 226
| Глав.корпус "Дом ветеранов" |  |  | 0 | 0 | 0 | 215 |  |  | 0 | 0 | 0 | 225
| Мебель |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная № 17, прачечная |  |  | 29 | 29 | 28 |  |  |  | 30 | 30 | 26
| ул.Кирова 21 "А" |  |  | 14 | 17 | 8 |  |  |  | 22 | 42 | 40
| Глав.корпус "Дом ветеранов" 1 |  |  | 63 | 90 | 93 |  |  |  | 30 | 7 | 3
| главный -2 | 250 | 361 | 105 | 123 | 101 | 220 | 9 35 | 17.01.11 | 118 | 175 | 128 | 225 | 20 50 | 26.01.11
| Наружное освещение, насосная |  |  | 9 | 9 | 8 | 217 |  |  | 10 | 13 | 11 | 220
| Гаражи |  |  | 0 | 1 | 1 | 215 |  |  | 0 | 4 | 1 | 222
| ул.Кирова 5 |  |  | 12 | 11 | 8 |  |  |  | 7 | 20 | 6
| Стройка (быв.РСУ) |  |  | 8 | 3 | 3 |  |  |  | 9 | 15 | 12
| Теплицы баня |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 30 | 1
| Лечебный корпус-2 |  |  | 15 | 16 | 18 |  |  |  | 15 | 20 | 27
| ул.Кирова 2,4 |  |  | 18 | 20 | 18 |  |  |  | 18 | 28 | 28
| Глав.корпус "Дом ветеранов" 2 |  |  | 43 | 63 | 45 |  |  |  | 58 | 45 | 42
ТП - 170
| главный-1 | 250 | 361 | 99 | 82 | 91 | 220 | 9 45 | 17.01.11 | 65 | 74 | 57 | 226 | 21 00 | 26.01.11
| Котельная 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 | 221
| Контора |  |  | 0 | 1 | 22 | 220 |  |  | 0 | 9 | 6 | 222
| Гостиница |  |  | 0 | 1 | - |  |  |  | 0 | 0 | -
| Столярка, зуботехник |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| главный-2 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 3
| Гараж к. 1-2 |  |  | 8 | 2 | 0 |  |  |  | 15 | 8 | 0
| Спал.кор.сан."Геолог Казахстана" |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 0
| Котельная 2 |  |  | 68 | 47 | 53 |  |  |  | 45 | 42 | 44
| Пищеблок 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Пищеблок 2 |  |  | 23 | 30 | 16 |  |  |  | 5 | 2 | 2
| Склады |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ТП - 171 | 400 | 576 |  |  |  | 230 | [6 empty] | 230
| главный | Тр-2-нет |  | 336 | 432 | 420 | 400 |  |  | 361 | 425 | 488 |  | 400
| Освещение Ж/Д Вокзала |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-02-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-02-09
| Посёлок |  |  | 42 | 102 | 130 |  |  |  | 70 | 140 | 198
| Р/узел АТС |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кафе,ЦЕХ 1 |  |  | 109 | 120 | 104 |  |  |  | 102 | 90 | 106
| ул.Шоссейная 8-кв ж/д |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Шоссейная, продмагазин |  |  | 109 | 120 | 104 |  |  |  | 102 | 90 | 106
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 20 | 6
| ЦЕХ 2 |  |  | 76 | 90 | 82 |  |  |  | 72 | 85 | 72
| ТП - 172 | 400/ | 576/ |  |  |  | 225 | [6 empty] | 230
| главный | 400 | 576 | 265 | 256 | 262 | 395 |  |  | 382 | 348 | 288 |  | 400
| пр.Свободы, ул.Красноармейская |  |  | 40 | 92 | 51 |  |  | 2011-01-27 | 120 | 165 | 75 |  |  | 2011-02-09
| ул.Красноармейская |  |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 24 | 0 | 0
| ул.Садовая |  |  | 92 | 80 | 155 |  |  |  | 160 | 108 | 165
| ул.Луговая (стр-во), Вишнёвая |  |  | 76 | 62 | 45 |  |  |  | 68 | 70 | 42
| Насосная озера |  |  | - | 2 | - |  |  |  | - | 3 | -
| ул.Луговая |  |  | 36 | 20 | 11 |  |  |  | 10 | 2 | 6
| ТП - 173 | 630 | 910 |  |  |  | 230 | [6 empty] | 230
| главный | Тр-2-нет |  | 300 | 275 | 250 | 400 |  | 2011-01-27 | 150 | 125 | 150 |  | 400 | 2011-02-09
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 174 | 180 | 260/ |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 125 | 100 | 100 | 220 |  |  | 75 | 50 | 50 | 220
КУРОРТСЕРВИС
ПЕРЕМЫЧКИ
КОНТОРА И.П.САВЕЛЬЕВ
СКЛАДЫ САВЕЛЬЕВА
ПТС
СТРОЙУЧАСТОК АСИРЯН
ХОЛОДИЛЬНИК ТЗБ И ОСВЕЩЕНИЕ
| ТП - 175 | 250 | 361
| главный | Тр-2-нет |  | 136 | 91 | 158 | 225 | 9 50 | 17.01.11 | 99 | 142 | 116 | 228 | 21 10 | 26.01.11
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 26 | 10 | 220
| Школа-интернат ул.Лесная 36 |  |  | - | - | - | 215 |  |  | - | - | - | 228
| Школа-интернат ул.Лесная 36 |  |  | 45 | 37 | 69 |  |  |  | 14 | 26 | 20
| ул.Лесная чётная |  |  | 16 | 0 | 14 |  |  |  | 10 | 1 | 11
| ул.Лесная нечётная, д/с Ромашка |  |  | 75 | 44 | 70 |  |  |  | 75 | 52 | 62
| пер. Лесной |  |  | 0 | 10 | 5 |  |  |  | 0 | 37 | 13
| ТП - 176 | 250/ | 361/ |  |  |  | 223 | [5 empty] | 220
| главный | 250 | 361 | 270 | 175 | 179 | 395 |  |  | 227 | 243 | 147 | 385
| Дет.сад "Родничок" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.01.11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-02-12
| АТС пр.Свободы ввод-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Гагарина-Садовая |  |  | 95 | 50 | 70 |  |  |  | 115 | 70 | 52
| КБО.ЧП»Пальчиков»АРС |  |  | 60 | 22 | 16 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 2 | 3
| Кафе |  |  | 4 | 5 | 20 |  |  |  | 4 | 5 | 18
| Металломастерская |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. Мира |  |  | 56 | 45 | 18 |  |  |  | 80 | 112 | 45
| Салон "Мебель", зерносклад |  |  | 0 | 8 | 14 |  |  |  | 0 | 1 | 4
| АТС пр.Свободы ввод-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| АТС пр.Свободы ввод-2 |  |  | 20 | 14 | 12 |  |  |  | 8 | 12 | 6
| Магазин "Мебель" |  |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Мегафон |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 3 | 5 | 5
| пр.Свободы,78 — ТОО |  |  | 30 | 22 | 14 |  |  |  | 6 | 30 | 5
| Аптека |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 6 | 3 | 8
| ТП - 177 | Тр-1-нет
| главный | 250 | 361 | 180 | 210 | 197 |  |  |  | 294 | 386 | 387
| ул.50 лет Октября №10а |  |  | 15 | 10 | 18 |  |  | 2011-01-22 | 28 | 25 | 52 |  |  | 2011-02-09
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 16 | 17
| 20-кв ж/д 50 лет Октября |  |  | 6 | 12 | 18 |  |  |  | 24 | 25 | 40
| ул.50лет Октября № 18-20 |  |  | 6 | 0 | 2 |  |  |  | 10 | 0 | 8
| ул.50лет Октября № 7 |  |  | 30 | 42 | 26 |  |  |  | 6 | 30 | 5
| ул.Маяковского № 9 - 60кв.ж/д |  |  | 30 | 35 | 34 |  |  |  | 68 | 65 | 70
| ул.Маяковского + № 2,4,6 |  |  | 45 | 75 | 68 |  |  |  | 60 | 155 | 115
| Ул. освещение - |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 12 | 17
| ул.Маяковского №11 |  |  | 28 | 18 | 20 |  |  |  | 55 | 48 | 56
| Маг. №12 |  |  | 20 | 18 | 10 |  |  |  | 15 | 10 | 6
| Союзпечать |  |  | - | - | 1 |  |  |  | - | - | 1
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 178
| главный -1 | 250 | 361 | 56 | 73 | 52 |  |  | 19.02.11 | 119 | 148 | 97 |  |  | 19.01.11
| Котнтора |  |  | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 4 | 14 | 18
| Посёлок |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 1
| ул.Гагарина 2 |  |  | 20 | 16 | 18 |  |  |  | 40 | 53 | 55
| Шёлкстанция |  |  | 17 | 12 | 4 |  |  |  | 40 | 35 | 5
| ул.Гагарина - пер.Дубовый |  |  | 2 | 15 | 1 |  |  |  | 6 | 19 | 1
| ул.Энергетическая, Родниковая |  |  | 15 | 27 | 19 |  |  |  | 24 | 23 | 17
| главный -2 | 400 | 576 | 116 | 89 | 99 |  |  |  | 158 | 126 | 116
| ул.Гагарина 6 а |  |  | 38 | 23 | 18 |  |  |  | 68 | 40 | 23
| Котел.конторы ДЭП-165 |  |  | 55 | 53 | 52 |  |  |  | 50 | 50 | 50
| Гаражи |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 1 | 9
| ул.Гагарина 2б |  |  | 21 | 12 | 28 |  |  |  | 36 | 35 | 33
| Катодная станция |  |  | - | - | 1 |  |  |  | - | - | 1
| КТП - 179 | 400/ | 576/ |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 398 | 462 | 285 | 220 |  |  | 262 | 271 | 195 | 220
| Освещение ТП |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Пролетарская 2 г, в. |  |  | 22 | 22 | 24 |  |  |  | 25 | 30 | 30
| Посёлок |  |  | 55 | 32 | 2 |  |  |  | 70 | 40 | 35
| Лабор.корпус № 2 (ул.Шоссейная 209) |  |  | 115 | 85 | 44 |  |  |  | 25 | 30 | 35
| Ввод ККГГЭ |  |  | 60 | 98 | 83 |  |  |  | 20 | 40 | 25
| Лабор. Корпус №1 ГЕОСЕРВИС |  |  | 2 | 40 | 1 |  |  |  | 30 | 15 | 20
| Строй цех |  |  | 5 | 15 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Мех.мастерская |  |  | 8 | 8 | 7 |  |  |  | 10 | 5 | 5
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Пролетарская 2 а, б. |  |  | 46 | 64 | 46 |  |  |  | 35 | 100 | 120
| ТЕХНОПОЛИС |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5
| ПРИСТРОЙКА |  |  | 23 | 25 | 18 |  |  |  | 12 | 12 | 10
| АВТОМАСТЕРСКАЯ ЛАБ. КОРП. 1 |  |  | 22 | 28 | 14 |  |  |  | 5 | 5 | 8
| ТП - 180 | 400/ | 576/ |  |  |  | 220
| главный | 250 | 361 | 210 | 244 | 211 | 385 |  |  | 333 | 216 | 334
| ул.9-е Мая-Гагарина |  |  | 65 | 120 | 50 |  |  |  | 108 | 56 | 102
| ул.Гагарина-Садовая |  |  | 80 | 30 | 55 |  |  |  | 120 | 54 | 80
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28 | 4 | 40
| Универмаг «Жемчужина» |  |  | 35 | 46 | 50 |  |  |  | 42 | 50 | 56
| Магазин «Вершина» ввод 1 |  |  | 30 | 48 | 56 |  |  |  | 35 | 52 | 56
| Магазин «Вершина» ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП - 181 | [5 empty] | 380
| главный | 630/ | 910/ | 419 | 340 | 275 | 220 |  |  | 407 | 417 | 351 | 380
| ПРОЛЕТАРСКАЯ -ШОССЕЙН.-9МАЯ | 400 | 576 | 28 | 72 | 24 |  |  |  | 42 | 85 | 45 | 220
| ШОССЕЙНАЯ -КОТТЕДЖИ 244 -246 |  |  | 16 | 3 | 12 |  |  |  | 30 | 15 | 25
| б/н |  |  | 70 | 71 | 3 |  |  |  | 80 | 85 | 10
| К/Т ЛУЧ |  |  | 28 | 7 | 13 |  |  |  | 5 | 1 | 3
| Д\САД КОЛОКОЛЬЧИК |  |  | 15 | 25 | 22 |  |  |  | 5 | 3 | 3
| ШОССЕЙНАЯ 248 |  |  | 78 | 3 | 2 |  |  |  | 10 | 5 | 3
| ГАГАРИНА -ПЕРВОМАЙСКАЯ |  |  | 75 | 74 | 113 |  |  |  | 90 | 95 | 130
| ШОССЕЙНАЯ -ЛИНЕЙНАЯ -САДОВАЯ |  |  | 39 | 48 | 49 |  |  |  | 45 | 60 | 65
| ШОССЕЙНАЯ -САДОВАЯ |  |  | 70 | 37 | 37 |  |  |  | 85 | 50 | 55
| УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 18 | 12
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 182 | 400/ | 576/ |  |  |  | 230 | [5 empty] | 225
| главный | 250 | 361 | 361 | 359 | 291 | 405 |  | 2011-02-16 | 420 | 381 | 419 | 385 |  | 2011-02-09
| пр.Свободы-верх |  |  | 42 | 76 | 52 |  |  |  | 50 | 112 | 105
| Котельная школы |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Строительство "Лицея" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Храм - ввод1 |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 0
| Шоссейная-Крупская |  |  | 30 | 22 | 8 |  |  |  | 48 | 40 | 25
| пр.Свободы-низ |  |  | 180 | 56 | 78 |  |  |  | 185 | 108 | 100
| Кинотеатр "Луч" |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная школы |  |  | 25 | 20 | 18 |  |  |  | 16 | 10 | 14
| Лаборатория |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 0
| ул. Шоссейная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Храм - ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Магазин "Магнит" |  |  | 32 | 25 | 35 |  |  |  | 35 | 30 | 45
| ул.Мира |  |  | 52 | 58 | 100 |  |  |  | 72 | 78 | 130
| ул. Крупская 17 |  |  | 361 | 259 | 291 |  |  |  | 420 | 381 | 419
| ТП - 183 | 180/ | 260/
| главный | 250 | 361 | 197 | 102 | 179 |  |  | 19.02.11 | 273 | 203 | 216 |  |  | 04.02.11
| ул. Гагарина магазин |  |  | 0 | 0 | 2 | 223 |  |  | 0 | 2 | 6 | 225
| маг. "Меридиан" |  |  | 1 | 8 | 4 |  |  |  | 9 | 23 | 19
| Придорожный Сервис |  |  | 10 | 1 | 2 |  |  |  | 14 | 6 | 5
| ул. Шоссейная-низ |  |  | 5 | 18 | 41 |  |  |  | 60 | 35 | 65
| ул. Шоссейная-верх |  |  | 70 | 38 | - |  |  |  | 70 | 70 | -
| Гагарина-Баталинская |  |  | 110 | 37 | 130 |  |  |  | 120 | 67 | 117
| маг. "Меридиан" |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4
| ТП - 184 | 250 | 361
| главный | Тр-2-нет |  | 270 | 220 | 270 | 230 |  | 19.02.11 | 300 | 317 | 360 | 230 |  | 04,02,11
| Магазин "Спейс" |  |  | 20 | 15 | 30 |  |  |  | 18 | 15 | 30
| ул.Советская-Шоссейная-Гагарина |  |  | 110 | 87 | 78 |  |  |  | 133 | 100 | 103
| АТС |  |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 2
| ул.Колхозная |  |  | 60 | 70 | 54 |  |  |  | 80 | 105 | 103
| Мясо |  |  | 30 | 25 | 23 |  |  |  | 8 | 8 | 12
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 53 | 5
| ул.Шоссейная |  |  | 62 | 12 | 23 |  |  |  | 80 | 27 | 25
Шиномонтаж
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
ТП - 185
| главный -1 | 180 | 260 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Чувячная |  |  | - | 8 | - |  |  |  | - | 5 | -
| Насосная |  |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Гл.корпус сан."Солнечный" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 20 | 23
| Дет.сад №4 "Дюймовочка" ввод 1 |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 1 | 6 | 4
| Сан. Солнечный |  |  | 52 | 84 | 70 |  |  |  | 12 | 7 | 15
| Стройка |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Абонент Курсиш |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2
| главный -2 | 320 | 480 | 180 | 204 | 191 | 212 | 10 00 | 17.01.11 | 175 | 139 | 140 | 210 | 21 20 | 26.01.11
| Дет.сад №4 "Дюймовочка" |  |  | 0 | 0 | 0 | 212 |  |  | 0 | 0 | 1 | 220
| Гл.корп. сан."Солнечный" |  |  | 26 | 36 | 42 | 210 |  |  | 10 | 12 | 5 | 215
| Котельная дет.дома "Крупской" |  |  | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 12 | 1 | 3
| Общежитие тех.училище |  |  | 29 | 50 | 28 |  |  |  | 45 | 63 | 40
| ул.60-лет Октября, Карбышева |  |  | 42 | 17 | 36 |  |  |  | 52 | 20 | 40
| ул.Пушкина 6а, 8а |  |  | 25 | 5 | 5 |  |  |  | 12 | 5 | 5
| Котельная сан. "Солнечный |  |  | - | - | 0 |  |  |  | - | - | 0
| КТП - 186 | 250 | 361
| главный |  |  | 122 | 163 | 158 | 220 | 10 10 | 17.01.11 | 195 | 282 | 263 | 230 | 21 40 | 26.01.11
| ул.Дачная |  |  | 34 | 63 | 50 | 215 |  |  | 55 | 108 | 93 | 212
| ул.Бештаугорская-низ |  |  | 43 | 70 | 60 | 214 |  |  | 80 | 95 | 93 | 228
| Ж/дом Геопартии - Кирова 53 |  |  | 18 | 5 | 5 |  |  |  | 12 | 21 | 17
| ул.Бештаугорская-верх |  |  | 27 | 25 | 43 |  |  |  | 35 | 50 | 54
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 8 | 6
| ТП - 187 | 250 | 361
| главный | Тр-2-нет |  | 79 | 57 | 45 | 220 |  | 19.02.11 | 79 | 59 | 65 |  |  | 04.02.11
| УТЭП |  |  | 15 | 20 | 8 |  |  |  | 1 | 12 | 10
| Светофор |  |  | 1 | - | - |  |  |  | 5 | 0 | 0
| Грузстанция |  |  | 37 | 35 | 15 |  |  |  | 30 | 20 | 10
| АЗС "Рокада" |  |  | 30 | 20 | 17 |  |  |  | 43 | 27 | 45
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 188
| главный -1 | 400 | 576 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 4 | 5
| СП |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Лечебный корпус |  |  | 23 | 10 | 12 |  |  |  | 13 | 20 | 6
| ЩС |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 9
| Столовая |  |  | 35 | 23 | 40 |  |  |  | 2 | 15 | 4
| Котельная |  |  | 32 | 35 | 32 |  |  |  | 28 | 28 | 30
| Спорт.комплекс |  |  | 12 | 8 | 6 |  |  |  | 15 | 16 | 6
| Грязелечебница |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Спальный корпус |  |  | 17 | 7 | 10 |  |  |  | 12 | 11 | 14
| главный -2 | 400 | 576 | 189 | 168 | 188 | 212 | 10 30 | 17.01.11 | 107 | 120 | 110 | 218 | 21 40 | 26.01.11
| Грязелечебница 1 |  |  | 56 | 55 | 52 | 212 |  |  | 32 | 24 | 27 | 218
| Столовая |  |  | 13 | 27 | 30 | 210 |  |  | 2 | 2 | 3 | 218
| Гараж |  |  | 0 | 2 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 6
| Лечебный корп. сан."Лесной" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП - 189 | 250 | 361 |  |  |  | 235 | [5 empty] | 230
| главный | [5 empty] | 400 |  | 2011-01-27 |  |  |  | 395 |  | 2011-02-17
| Проспект Свободы нечет. |  |  | 26 | 53 | 85 |  |  |  | 60 | 72 | 84
| ул.Фурманова-верх, пр.Свободы чётная |  |  | 26 | 35 | 62 |  |  |  | 45 | 62 | 85
| ул.Фурманова-низ |  |  | 78 | 70 | 52 |  |  |  | 155 | 120 | 65
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 6 | 8
| ТП - 190 | 320 | 480
| главный | Тр-2-нет |  | 261 | 256 | 246 |  |  |  | 259 | 314 | 278
| Силовая школы №4 |  |  | 56 | 40 | 35 |  |  |  | 14 | 6 | 15
| Освещение школы №4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Проспект Свободы чётная |  |  | 25 | 32 | 67 |  |  |  | 30 | 82 | 68
| Посёлок - ул.Вокзальная нечётная |  |  | 65 | 18 | 22 |  |  |  | 102 | 58 | 62
| ул. Вокзальная-чётная |  |  | 55 | 102 | 80 |  |  |  | 75 | 130 | 102
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 36 | 28
| Маг."1001 мелочь" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дет.сад "Родничок" |  |  | 56 | 64 | 42 |  |  |  | 4 | 2 | 3
| Магазин "Дружба" |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
| ТП - 191 | 400/ | 576/
| главный | 400 | 576 | 139 | 138 | 194 | 237 |  | 19.02.11 | 213 | 182 | 240 | 237 |  | 04.01.11
| ул.Озёрная |  |  | 23 | 30 | 73 |  |  |  | 45 | 45 | 99
| ул. Пионер., Фурман.чётн., Баталинская |  |  | 33 | 5 | 33 |  |  |  | 31 | 4 | 20
| ул. Виноградова + кафе "Очаково" |  |  | 83 | 103 | 88 |  |  |  | 137 | 133 | 121
ТП - 192
| главный -1 | 400 | 576 | 170 | 148 | 255 | 225 |  | 19.02.11 | 315 | 215 | 315 | 225 |  | 19.01.11
| Микрорайон -1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| ул.Свердлова-Некрасова |  |  | - | 15 | 75 |  |  |  | - | 26 | 100
| Д\САД некрасова-4 |  |  | 11 | 30 | 15 |  |  |  | 27 | 37 | 27
| Бараки |  |  | 60 | 40 | 95 |  |  |  | 140 | 54 | 135
| Свердлова-Озерная |  |  | 90 | 63 | 70 |  |  |  | 135 | 85 | 83
| главный -2 |  |  | 160 | 107 | 83 | 230 |  |  | 78 | 193 | 100 | 230
| школа №5 силовой |  |  | 35 | 54 | 35 |  |  |  | 1.5 | 2 | 1.5
| барак |  |  | 54 | 43 | 33 |  |  |  | 28 | 52 | 25
| школа №5 осещение |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Свердлова-12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Озерная-Некрасова верх |  |  | 1 | 30 | 15 |  |  |  | 1 | 57 | 33
| жд 60кв |  |  | 18 | 11 | 21 |  |  |  | 37 | 40 | 37
| Микрорайон -2 |  |  | 60 | 10 | 15 |  |  |  | 19 | 37 | 10
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 193 | 400/ | 576/
| главный | 400 | 576 | 506 | 463 | 530 | 225 |  | 19.02.11 | 452 | 501 | 463 | 235 |  | 19.01.11
| ООО»Станица» |  |  | 130 | 140 | 110 |  |  |  | 2 | 3 | 5
| Ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 40 | 1
| Контора столовая |  |  | 16 | 2 | 3 |  |  |  | 7 | 2 | 2
| Дет.сад №14 "Малыш" |  |  | 9 | 12 | 28 |  |  |  | 11 | 30 | 38
| ул.Советская |  |  | 110 | 75 | 90 |  |  |  | 86 | 83 | 68
| ул.Колхозная нечётная |  |  | 43 | 28 | 27 |  |  |  | 58 | 68 | 65
| Цех ингридиентов |  |  | 21 | 20 | 33 |  |  |  | опеч
| Советская верх чет |  |  | 33 | 43 | 50 |  |  |  | 40 | 43 | 58
| ООО "Куц" |  |  | 9 | 20 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 3
| Котельная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Вин.завод "Машук" |  |  | 14 | 10 | 15 |  |  |  | 19 | 18 | 15
| Родниковая -Колхозная |  |  | 80 | 70 | 102 |  |  |  | опеч
| Эл.цех, гараж |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
| ЧП Кудрявцев |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | опеч
| Мех. прачечная |  |  | 40 | 40 | 60 |  |  |  | 5 | 5 | 5
| ооо «пакеты» |  |  | 0 | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| бн |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП - 194
| главный -1 | 250 | 361 | 227 | 220 | 230 | 210 | 10 50 | 17.01.11 | 158 | 203 | 196 | 218 | 21 50 | 26.01.11
| Дет.дом "Крупской" |  |  | 18 | 18 | 13 | 210 |  |  | 8 | 10 | 6 | 210
| Котельная №11 |  |  | 27 | 25 | 24 | 210 |  |  | 26 | 26 | 25 | 215
| Дет.дом "Крупской" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Психбольница |  |  | 9 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| главный -2 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| ул.Дачная-Будённого+ д/д Ребёнка |  |  | 38 | 18 | 33 |  |  |  | 15 | 35 | 20
| П/л."Золотой улей", Пельменная |  |  | 16 | 20 | 35 |  |  |  | 25 | 26 | 38
| ул.Дачная |  |  | 0 | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| ул.Дачная - 60лет Октября |  |  | 42 | 50 | 40 |  |  |  | 65 | 85 | 77
| Ул.Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 5 | 10
| Псих. больница гл.корпус |  |  | 77 | 73 | 66 |  |  |  | 12 | 15 | 16
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Котельная №11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| б/н |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
ТП - 195
| главный -1 | 250 | 361 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
| Ж/дом |  |  | 26 | 21 | 13 |  |  |  | 45 | 26 | 29
| РП-3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| РП-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| КРЭС |  |  | 0 | 3 | 10 |  |  |  | 0 | 1 | 1
| РП-1 |  |  | 40 | 33 | 33 |  |  |  | 30 | 29 | 26
| Станция "Машук" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | 22 | 52 | 45 |  |  |  | 45 | 56 | 60
| Столовая-2 |  |  | 20 | 8 | 18 |  |  |  | 3 | 5 | 3
| Столовая-1 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| главный -2 | 250 | 361 | 120 | 137 | 147 | 218 | 11 00 | 17.01.11 | 135 | 160 | 138 | 218 | 22 10 | 26.01.11
| Гл.кор."Худ.стр. Колледж"- силовая |  |  | 10 | 5 | 15 | 212 |  |  | 8 | 6 | 7 | 210
| Общежитие |  |  | - | 2 | 8 | 214 |  |  | 0 | 10 | 10 | 215
| Освещ.глав.корпуса |  |  | - | 3 | 5 |  |  |  | - | 5 | 2
| Станция "Машук" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ж/дом - Пушкина 3 |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Кафе |  |  | 2 | 10 | 0 |  |  |  | 4 | 22 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 196 | 400/ | 576/ |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 320 | 293 | 283 | 220 |  |  | 145 | 126 | 123 | 220
| АРУТЮНОВА |  |  | 50 | 50 | 30 |  |  |  | 12 | 5 | 5
| Гараж |  |  | - | - | 15 |  |  |  | - | - | 0
| ПОЖСЕРВИС КАРАПЕТЯН |  |  | 30 | 35 | 35 |  |  |  | 5 | 5 | 5
| Электротермстандарт |  |  | 10 | 8 | 8 |  |  |  | 3 | 1 | 1
| Фирма "Мелита" ГСК-3 |  |  | 35 | 25 | 20 |  |  |  | 20 | 15 | 12
| Фирма "Маск" мебельный цех |  |  | 95 | 95 | 85 |  |  |  | 75 | 70 | 70
| Маск МЕЛИКСЕТЯН |  |  | 35 | 45 | 60 |  |  |  | 10 | 15 | 20
| КМЭС |  |  | 55 | 35 | 30 |  |  |  | 20 | 15 | 10
| ТП - 197 | 630/ | 910/ |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 400 | 576 | 275 | 275 | 275 | 220 |  |  | 250 | 250 | 250 | 220
| ТП - 198 | 250 | 361 |  |  |  | 235
| главный | Тр-2-нет |  | 275 | 275 | 275 | 400 |  |  | 250 | 250 | 250
| Клуб "Педагог. колледж" |  |  | 46 | 18 | 22 |  |  |  | 1 | 2 | 12
| Столовая |  |  | 40 | 22 | 40 |  |  |  | 4 | 2 | 10
| Гл.корп."Педагог. колледж" |  |  | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Котельная |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Дет.сад "Берёзка" |  |  | 15 | 10 | 32 |  |  |  | 2 | 2 | 5
| Посёлок |  |  | 42 | 104 | 102 |  |  |  | 90 | 115 | 124
| Гл. корпуса освещение |  |  | 40 | 20 | 25 |  |  |  | 12 | 4 | 5
| Котельная |  |  | 16 | 18 | 16 |  |  |  | 15 | 16 | 15
| ул.Верхневокзальная -Линейная |  |  | 35 | 34 | - |  |  |  | 82 | 40 | -
| КТП - 199 | 250 | 361
| главный |  |  | 119 | 132 | 130 |  |  |  | 132 | 299 | 233
| Кафе "Держава" |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2
| ул.Баталинская - Фурманова |  |  | 35 | 64 | 58 |  |  |  | 38 | 135 | 144
| ул.Дзержинская - Баталинская |  |  | 84 | 68 | 72 |  |  |  | 92 | 145 | 70
| Ул. Освещение |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 18 | 17
| КТП - 200 | 180 | 261 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 13 | 9 | 14 | 220 |  |  | 8 | 5 | 8 | 220
| ГРП И ЖИЛЫЕ ДОМА |  |  | 5 | 3 | 6 |  |  |  | 8 | 5 | 8
| СТРОЙКА |  |  | 8 | 6 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ТП - 201 | 160 | 230 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | Тр-2-нет |  | 29 | 48 | 24 | 220 |  |  | 7 | 6 | 7 | 220
| Склад СУ-10 |  |  | - | 3 | 1 |  |  |  | - | 0 | 0
| Мастерская |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Гараж ПМК |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| Союзтелефонстрой |  |  | 5 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
| СФЕРА |  |  | 22 | 40 | 20 |  |  |  | 5 | 5 | 5
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| ТП - 202 | 250 | 361
| главный |  |  | 290 | 248 | 166 | 228 |  | 19.02.11 | 375 | 387 | 318 | 230 |  | 19.01.11
| ул. 8-Марта |  |  | 165 | 138 | 108 |  |  |  | 173 | 260 | 128
| ул. Некрасова, Добролюбова |  |  | 95 | 80 | 80 |  |  |  | 100 | 70 | 65
| Нов.квартал - ул.Российская |  |  | 27 | 30 | 78 |  |  |  | 102 | 57 | 125
ТП - 203
| главный Т-1 | 400 | 576 | 157 | 255 | 170 | 225 |  |  | 235 | 340 | 306 | 235
| Гагарина-28 -1 |  |  | 27 | 28 | 32 |  |  | 19.02.11 | 69 | 68 | 104 |  |  | 19.01.11
| колбасный цех |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| ул. 8-Марта 1 ввод 1 |  |  | 79 | 115 | 57 |  |  |  | 71 | 147 | 97
| 80 кв жд Гагарина 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 8Марта 1 ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36 | 1 | 5
| Свердлова-12 |  |  | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4 | 9 | 8
| сотовая связь |  |  | 6 | 6 | 4 |  |  |  | 7 | 6 | 4
| котельная новая |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Поликлиника |  |  | 7 | 4 | 5 |  |  |  | 4 | 3 | 2
| 8 Марта 3 |  |  | 47 | 90 | 60 |  |  |  | 43 | 103 | 78
| Цветы |  |  | 10 | 3 | 7 |  |  |  | 1 | 3 | 7
| ГЛАВНЫЙ -2 |  |  | 220 | 238 | 277 | 225 |  |  | 132 | 178 | 177 | 230
| Д\САД |  |  | 20 | 28 | 30 |  |  |  | 3 | 5 | 10
| поликлиника гл корпус |  |  | 24 | 33 | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 2
| КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ |  |  | 2 | 5 | 20 |  |  |  | 1 | 2 | 10
| 8 Марта -Свердлова |  |  | 105 | 88 | 130 |  |  |  | 52 | 83 | 88
| Котельная |  |  | 43 | 55 | 44 |  |  |  | 43 | 47 | 42
| 8 Марта |  |  | 6 | 9 | 5 |  |  |  | 16 | 24 | 6
| насосная |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 17 | 17 | 19
КТП - 204
| главный | 250 | 361
| Ф-1 барак |  |  | 26 | 9 | 20 | 217 | 11 10 | 17.01.11 | 29 | 40 | 40 | 224 | 22 20 | 26.01.11
| Ф-2 барак |  |  | 6 | 9 | 9 | 222 |  |  | 6 | 39 | 3 | 222
| Ф-3 магазин |  |  | 20 | 0 | 5 | 215 |  |  | 23 | 1 | 32 | 220
|  |  |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 5
ТП - 205
| главный | 400/ | 576/ | 252 | 272 | 229 | 225 |  |  | 185 | 214 | 171 | 225
| Ул Набережная-ул.Российская |  |  | 80 | 71 | 70 |  |  | 19.02.11 | 97 | 67 | 88 |  |  | 19.01.11
| Жил.дом низ |  |  | 25 | 15 | 23 |  |  |  | 42 | 25 | 30
| Фруктохранилище |  |  | 60 | 40 | 27 |  |  |  | 15 | 11 | 3
| Российская Магазин |  |  | 16 | 1 | 11 |  |  |  | 14 | 1 | 14
| Жил. дом верх |  |  | 1 | 49 | 20 |  |  |  | 1 | 60 | 15
| Магазин |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| Цех переб. плодов |  |  | 2 | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 6 | 6
| Гаражи 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул. 8 Марта 106 |  |  | 65 | 80 | 70 |  |  |  | 12 | 37 | 15
| гаражи «машук» |  |  | 3 | 10 | 7 |  |  |  | 3 | 7 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП - 206 | 630 | 910 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 20 | 22 | 30 | 220 |  |  | 5 | 3 | 1 | 220
ЩР-1
АБК
ЩС-4 РБ-9
ЩС-АБК
ЩР-3
ЩР-4
Бойлерная-ресурс
ЩР-4
| КТП - 207 | 250 | 361 |  |  |  | 225 | [5 empty] | 225
| главный | [5 empty] | 395 |  | 2011-01-27 |  |  |  | 390
| ул. Первомайская |  |  | 16 | 14 | 20 |  |  |  | 40 | 46 | 38 |  |  | 2011-02-09
| ул. Кольцевая |  |  | 58 | 85 | 40 |  |  |  | 75 | 87 | 84
| ул.9 Мая, Первомайская |  |  | 56 | 62 | 75 |  |  |  | 70 | 56 | 87
| Ул. Освещение |  |  | - | 0 | - |  |  |  | - | 12 | -
| ТП - 208 | 630/ | 910/
| главный | 630 | 910 | 352 | 380 | 438 | 380 |  |  | 443 | 419 | 471 | 380
| ул.Пролетарская 1а, 2-ой под. |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| ВРУ-2 под.1 в |  |  | 25 | 30 | 20 |  |  |  | 32 | 35 | 23
| КУЛИНАРИЯ |  |  | 10 | 5 | 3 |  |  |  | 17 | 10 | 6
| СТРОЙКА ОБЩ. ПРОЛЕТАРСКАЯ 3А |  |  | 25 | 40 | 35 |  |  |  | 32 | 45 | 38
| ул.Пролетарская 3 в ВВОД 2 |  |  | 30 | 20 | 15 |  |  |  | 37 | 25 | 18
| ПРОЛЕТАСКАЯ 1Г |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ПРОЛЕТАРСКАЯ1Б 71-КВ Ж\Д ПОД.2 |  |  | 25 | 20 | 45 |  |  |  | 32 | 25 | 48
| Насосная 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ПРОЛЕТАРСКАЯ 1А ПОД.1 |  |  | 25 | 15 | 30 |  |  |  | 32 | 20 | 13
| ПРОЛЕТАРСКАЯ 1В ПОД.1 |  |  | 12 | 15 | 10 |  |  |  | 19 | 20 | 13
| ПРОЛЕТАРСКАЯ 3А |  |  | 26 | 42 | 34 |  |  |  | 33 | 47 | 37
| Насосная 2 |  |  | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 35 | 35
| УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Пролетарская1Б 71-КВ. Ж\ДОМ |  |  | 60 | 48 | 93 |  |  |  | 67 | 53 | 96
| Д\САД ВАГОН |  |  | 15 | 12 | 25 |  |  |  | 22 | 17 | 28
| Гаражи |  |  | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| ЦК АТС 97 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2
| ПРОЛЕТАРСКАЯ 3В |  |  | 54 | 46 | 82 |  |  |  | 61 | 51 | 85
| Б\Н |  |  | 14 | 46 | 26 |  |  |  | 21 | 51 | 30
| ТП - 209 | 250/ | 361/ |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный | 250 | 361 | 100 | 100 | 100 | 20 |  |  | 35 | 35 | 35 | 220
АО КМС
Гараж АКМИН
Гараж СХТ
АКМИН
СХТ, склад
АСРИЕВ ШУБЫ
Маг. "Максим"
Татаров
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | 0 | 0 |  |  |  | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП - 210 | 180 | 261
| главный |  |  | 75 | 49 | 73 | 220 |  | 19.02.11 | 109 | 63 | 154 | 220 |  | 19.01.11
| пер. Дубовый |  |  | 0 | 7 | 33 |  |  |  | 2 | 2 | 59
| Ресторан "Николас Палас" |  |  | 70 | 40 | 35 |  |  |  | 97 | 59 | 93
| Маг., склад - Гагарина 1 а |  |  | 5 | 2 | 5 |  |  |  | 10 | 2 | 2
КТП - 211
| главный -1 | 400 | 576
| главный -2 | 400 | 576
| КТП - 212 | 100 | 144
главный
| КТП - 213 | 630 | 910 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 150 | 150 | 150 | 220 |  |  | 50 | 50 | 50 | 220
РУ-1
РУ-2
РУ-3
РУ-4
| КТП - 214 | 400 | 576 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 150 | 150 | 150 | 220 |  |  | 12 | 12 | 12 | 220
| КТП - 215 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный -1 | 160 | 230 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| главный -2 | 160 | 230 | 75 | 75 | 75 | 380 |  |  | 75 | 75 | 75 | 380
[7 empty] | 220 | [5 empty] | 220
| КТП - 216 | 160 | 230 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 25 | 25 | 25 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| КТП - 217 | 400 | 576 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 15 | 18 | 30 | 220 |  |  | 5 | 5 | 8 | 220
| ТП - 218 | 250/ | 361/ |  |  |  | 380
| главный | 180 | 261 | 344 | 304 | 309 | 220 |  |  | 341 | 336 | 326 | 380
| ул.Пролетарская -3 д бл.-2 |  |  | 75 | 70 | 60 |  |  |  | 80 | 90 | 75 | 220
| ул.Пролетарская -3 д бл.-1 |  |  | 25 | 20 | 10 |  |  |  | 30 | 35 | 25
| Музык.школа №2 |  |  | 3 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| ул.Пролетарская 3 г общеж. ввод-1 |  |  | 90 | 50 | 70 |  |  |  | 95 | 60 | 75
| ул.Пролетарская 3 б (72 кв.) ввод 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ул.Пролетарская 3 б (72 кв.) ввод 2 |  |  | 35 | 55 | 60 |  |  |  | 40 | 60 | 70
| Плав.бассеин ввод 2 |  |  | 8 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Лицей Ф-2 |  |  | 105 | 100 | 95 |  |  |  | 90 | 90 | 80
| АПТЕКА |  |  | 3 | - | - |  |  |  | 5 | - | -
| ТП - 219 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный -1 | 400 | 576 | 228 | 238 | 235 | 220 |  |  | 281 | 285 | 300 | 220
| Ч.П. Ручкин |  |  | 3 | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 0 | 5
| ул.Пролетарская 1в 4под. |  |  | 30 | 35 | 40 |  |  |  | 40 | 45 | 50
| ул.Пролетарская 1г 1 под. |  |  | 30 | 30 | 35 |  |  |  | 50 | 55 | 50
| ШОССЕЙНАЯ 211 Б |  |  | 15 | 20 | 10 |  |  |  | 40 | 35 | 45
| КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ |  |  | 150 | 150 | 140 |  |  |  | 150 | 150 | 150
| ГЛАВНЫЙ -2 | 400 | 576 | 134 | 95 | 103 | 380 |  |  | 160 | 130 | 130 | 380
| Автокласс |  |  | 2 | 0 | 3 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| ШОССЕЙНАЯ 211 Б РЕЗЕРВ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ПРОЛЕТАРСКАЯ 1 Г ПОД. 2 |  |  | 102 | 90 | 95 |  |  |  | 120 | 110 | 115
| ПРОЛЕТАРСКАЯ 1 В ПОД. 1 |  |  | 30 | 5 | 5 |  |  |  | 40 | 20 | 15
| КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование ТП, отходящих фидеров | Установлен. мощность, кВт / U, В | Номинальн. ток, А | Утренний пик | [5 empty] | Вечерний пик
|  |  |  | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера | I фаза | II фаза | III фаза | U, В | время замера | дата замера
| КТП - 220 | 180 | 261 |  |  |  | 225 | [5 empty] | 230
| главный |  |  | 111 | 122 | 65 | 385 |  | 17.01.11 | 70 | 122 | 86 | 390 |  | 26.01.11
| Банк № 1 |  |  | 6 | 10 | 8 |  |  |  | 8 | 20 | 16
| Банк № 2, ГСК |  |  | 14 | 15 | 12 |  |  |  | 10 | 6 | 10
| Рем.тех.пресс,магазин |  |  | 25 | 12 | 10 |  |  |  | 5 | 10 | 8
| Экскорт центр |  |  | 10 | 8 | 9 |  |  |  | 4 | 12 | 6
| Маск II |  |  | 14 | 42 | 6 |  |  |  | 15 | 42 | 14
| Универмаг «Жемчужина» |  |  | 42 | 35 | 20 |  |  |  | 28 | 32 | 32
| Насосная 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП - 221
| секционный 1 | 250 | 361 | 59 | 22 | 32 |  |  |  | 113 | 111 | 134
| Ж/дом - 60 кв. - Пушкина 2 а |  |  | 44 | 17 | 20 |  |  |  | 75 | 40 | 75
| Ж/дом - 40 кв. - Пушкина |  |  | 15 | 5 | 12 |  |  |  | 38 | 71 | 59
| секционный 2 | 250 | 361 | 174 | 73 | 117 | 220 | 11 30 | 17.01.11 | 213 | 245 | 194 | 220 | 22 40 | 26.01.11
| Ж/дом - 40 кв.,+ ул. Пушкина |  |  | 32 | 1 | 3 | 223 |  |  | 35 | 102 | 32 | 222
| Ж/дом - 60 кв. Пушкина 2 а |  |  | 83 | 50 | 82 | 230 |  |  | 65 | 32 | 28 | 225
| КТП - 222 | 250 | 361 |  |  |  | 220 | [5 empty] | 225
| главный |  |  | 46 | 45 | 51 | 390 |  | 17.01.11 | 46 | 26 | 48 | 390 |  | 2011-02-09
| Магазин "Держава" |  |  | 40 | 42 | 50 |  |  |  | 42 | 24 | 48
| Диагностика |  |  | 6 | 3 | 1 |  |  |  | 4 | 2 | 0
| КТП - 223 | 250 | 361 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380
| главный |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220
| КТП - 224 | 250 | 361
| главный |  |  | 185 | 132 | 128 | 230 |  | 19.02.11 | 257 | 193 | 220 | 230 |  | 19.01.11
| ул.Пионерская - Радонежская |  |  | 33 | 47 | 24 |  |  |  | 50 | 40 | 35
| ул.Украинская - Белорусская |  |  | 40 | 30 | 35 |  |  |  | 57 | 55 | 78
| ул.Белоруская - Набережная |  |  | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| ул.Береговая - Набережная |  |  | 112 | 52 | 69 |  |  |  | 150 | 97 | 107
| КТП- 225 | 250 | 361
главный
| КТП- 226 | 160 | 230
главный
| КТП- 227 | 160 | 230
главный
| КТП- 228 | 160 | 230
главный
| ТП-302 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
| главный - 1 | 250 | 361 | 325 | 356 | 353 | 220 |  |  | 80 | 98 | 85 | 220
| ЭЛЕКТРОЗЕТКИ УЛИЧНОЕ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 6 | 5
| Банк № 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Кабельное телевидение |  |  | 25 | 50 | 45 |  |  |  | 30 | 60 | 50
| РОЗЛИВ РЩ -3 -5 -9 КОМПРЕССОР |  |  | 280 | 290 | 290 |  |  |  | 35 | 20 | 20
| Насосная |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 10 | 10 | 10
| И.П.САРДАРЬЯН |  |  | 12 | 8 | 10 |  |  |  | 3 | 2 | 0
| главный - 2 | 250 | 361 | 156 | 205 | 210 | 380 |  |  | 21 | 20 | 20 | 380
| РП -1 -3 |  |  | 24 | 42 | 48 | 220 |  |  | 5 | 5 | 5 | 220
| ОСВ. КОНТОРЫ РЩ -8 -4 КОМПРЕССОР |  |  | 115 | 140 | 142 |  |  |  | 8 | 6 | 6
| КАВМИНСЕРВИС |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| МТС |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5
| Банк № 2 |  |  | 12 | 18 | 15 |  |  |  | 3 | 4 | 4