- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Выполнение работ по ремонту и наладке десяти масляных выключателей типа  ВМГ-10 (4 шт.), ВПМП-10 (5 шт.), ВМГ-133 (1 шт.) для нужд ООО «КЭУК»

Раздел 1. Общие положения.

  - Предмет, начальная (максимальная) цена договора

1.1.1. Предмет: выполнение работ по капитальному ремонту  масляных выключателей типа ВМГ-10 (4 шт.), ВПМП-10 (5 шт.), ВМГ-133 (1 шт.).

1.1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки–ОКПД2: 33.14.1- «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования».

  - Цели и правовое основание для выполнения работ

1.2.1. Целями данной работы является выполнение работ по  ремонту и наладке масляных выключателей типа типа ВМГ-10 (4 шт.), ВПМП-10 (5 шт.), ВМГ-133 (1 шт.), находящейся на территории: Ставропольский край, г.Железноводск.

1.2.2.Основанием для закупки является план закупок ООО «КЭУК» на 2018г.

1.2.3.Нормативно-правовая база: перечень законов, нормативных правовых актов, методических документов, стандартов, инструкций по эксплуатации, технических регламентов, используемых в рамках подготовки требований к участникам закупки, предмету договора, условиям его исполнения, сроку, гарантийным обязательствам, при описании объекта закупки и иных параметров.

  - Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ

1.5.1. Место выполнения работ: Ставропольский край, г.Железноводск.

1.5.2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

окончание выполнения работ  – не позднее  31.12.2018.

- Раздел 2. Описание объекта закупки и условий договора в соответствии  Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «КЭУК»

  - Описание объекта закупки

| Перечень работ по капитальному ремонту масляного выключателя |  |
| --- | --- |
| Подготовка масляного выключателя к ремонтным работам |  |
|  | Расшиновка масляных выключателей |
|  | Слив трансформаторного масла |
|  | Вскрытие лазов и внутренний осмотр баков |
|  | Внутренняя чистка баков |
|  | Снятие шунтов и дугогасительных устройств |
|  | Разборка и ремонт дугогасительных устройств (камер, очистка и ревизия пружин) |
|  | Ремонт контактной группы с заменой элементов: 24 контакта |
|  | Ремонт шунтирующего сопротивления (чистка, выявление и устранение дефектов) |
|  | Ремонт внутребаковой изоляции |
|  | Ремонт штанг в количестве 6 шт., и траверсов в количестве 6 шт. |
|  | Ремонт маслоуказателей с заменой уплотнительных прокладок, манжетов, указатели положения МВ |
|  | Ремонт газоотводов в количестве 3 шт. и предохранительных клапанов в количестве 3 шт. |
|  | Дефектация и ремонт механизмов приводов и выключателей |
|  | Осмотр баков и заварка трещин в швах |
|  | Замена запорной арматуры |
|  | Уплотнение баков (замена прокладок) |
|  | Регулирование выключателей и приводов |
|  | Снятие скоростных и временных характеристик масляных выключателей |
|  | Заливка новым трансформаторным маслом в объеме 10 л. |
|  | Комплексное испытание масляных выключателей после ремонта. |

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить возможность контроля  и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ (услуг). Качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта.

Приобретение материальных ресурсов осуществляется за счет Подрядчика.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить возможность контроля  и надзора со стороны заказчика за ходом выполнения работ (услуг). Качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта.

Приобретение материальных ресурсов осуществляется за счет Подрядчика.

  - Требования к качеству работ,

- к их функциональным и эксплуатационным характеристикам и безопасности

2.2.1. Требования к качеству работ установлены Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 33 Закона, статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям государственного договора, а при отсутствии или неполноте условий договора  требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по государственному договора, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

2.2.1.1. Также качество выполняемых работ должно соответствовать статье 7 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г.

2.2.2. Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей»). Подрядчик для выполнения данной работы должен привлекать квалифицированный персонал, имеющий соответствующую группу по электробезопасности (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок). Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории

Российской Федерации, с соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме».

2.2.3.Подрядчик обеспечивает соблюдение требований нормативно-технических документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм персоналом Подрядчика при выполнении работ.

  - Требования к техническим характеристикам работ

2.3.1. При выполнении работ необходимо применение сертифицированных материалов, применяемые материалы должны соответствовать требованиям технического задания.

2.3.2. При выполнении работ Подрядчику необходимо соблюдать требования нормативных правовых актов в отношении работ и материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

При выполнении работ Подрядчику необходимо соблюдать требования:

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

3.1. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы должен составлять не менее 6 календарных месяцев, с момента подписания акта  приемки выполненных работ.

3.2. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Подрядчика в течение 48 (сорока восьми) часов с момента уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

Раздел 4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

4.1. Сдача-приёмка завершенного ремонтом объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором обязательств, устранения замечаний по выполняемым работам и предоставлению технической, исполнительной, отчетной документации.

4.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка  Заказчиком, представителем организации, осуществляющей технический надзор, оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным обеими Сторонами. Заказчик обязан принять работы, выполненные Подрядчиком, либо дать мотивированный отказ от их приемки в течение 5 дней после представления акта Подрядчиком. Факт приемки удостоверяется подписанием акта о приемке выполненных работ. В случае отказа от подписания акта, в нем делается отметка об этом, либо составляется отдельный документ.

4.3. При обнаружении Заказчиком или представителем организации, осуществляющей технический надзор, в ходе приемки выполненных работ недостатков, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком.

4.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недоделки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

4.5.Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.