Раздел 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

1.1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 63 кВА, 2008г., расположенной в  г.Железноводске в количестве 1 шт., предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока к электроприемникам (потребителям) 2-й категории надежности электроснабжения (по ПУЭ).

КТП состоит из трансформаторов и комплектных устройств (распределительных устройств высокого напряжения (РУВН) и распределительных устройств низкого напряжения (РУНН) и вспомогательных блоков).

1.2. Технические требования

1.2.1 Требования к соответствию стандартам и нормативным документам.

Продукция, комплектующее оборудование  и системы должны соответствовать национальным стандартам РФ, требованиям Технических регламентов РФ, ТС.

### 1.2.2 Требования к основным параметрам и характеристикам

Комплектная трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока электроприемникам (потребителям) 2 категории надежности электроснабжения (по ПУЭ), состоящая из трансформаторов и блоков распределительных устройств РУВН и РУНН, строительных конструкций и других элементов.

### 1.2.3 Требования к условиям эксплуатации

КТП  предназначена для работы в следующих условиях:

- значение температуры окружающего воздуха в условиях умеренного (У) и умеренного холодного (УХЛ) климата и категории размещения 1 по ГОСТ 15150.;

- высота установки над уровнем моря до 1000 м;

- окружающая среда взрывобезопасная, пожаробезопасная.

### 1.2.4 Требования к конструкции и комплектации

Конструктивное исполнение РУНН из панелей одностороннего обслуживания.

Применить двухрядную секционированную систему сборных шин, секций шин выполнить в два ряда с шинным мостом или кабельными перемычками.

Для организации измерения и учета в КТП должны быть установлены приборы измерения напряжения и токов, трансформаторы тока в каждой фазе на вводах РУНН и цифровые счетчики для учета активной и реактивной энергии на вводах РУНН.

Степень огнестойкости здания из сэндвич-панелей должна соответствовать – II, класс конструкций по пожарной опасности С0 по Федеральному закону ФЗ-123 №123-ФЗ от 22.07.2008.

Конструкция здания КТП должна обеспечивать  защиту от проникновения внутрь  грызунов через стены, двери, пол, крышу. БМЗ КТП должен соответствовать третьему классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50491.

КТП должна включать:

- Кирпичное здание;

- РУВН, согласно схем главных цепей ВН (оборудование типа КСО с предохранителями, ОПН, выключателем нагрузки и заземляющими ножами);

- силовые трансформаторы;

- распределительные устройства низкого напряжения (РУНН);

- Шкаф собственных нужд;

- Шкаф системы вентиляции;

- Блок контроля температуры;

- Пожарно-охранная сигнализация;

- Комплект ЗИП;

- Шкаф защитных средств;

КТП должна включать в себя системы жизнеобеспечения (освещение рабочее и аварийное, отопление и вентиляцию, систему оперативного тока).

Предусмотреть первичные средства пожаротушения согласно ст.5, ст.60 ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановления Правительства РФ № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Огнетушители установить согласно требованиям СП 9.13130.2009 и ГОСТ Р 51057-01.

#### 1.2.5 Требования к подсистеме отопления.

Отопление согласно СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2012 и ПУЭ.

1.2.6 Требования к подсистеме вентиляции.

Вентиляцию согласно СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2012 и ПУЭ. Вентиляцию в блоке предусмотреть постоянно действующую вытяжную.

#### 1.2.7 Требования к рабочему освещению.

Освещенность не менее 200 лк во всех помещения КТП. Реализация на основе светильников со  светодиодными лампами.

#### 1.2.8 Требования к аварийному освещению.

Предусмотреть наличие аварийного освещения безопасности в помещениях КТП.

### 1.2.9 Технические требования к зданию

Конструкция стен и кровли здания выполняется из кирпича, шифера.

1.2.10 Требования к подсистеме охранной сигнализации

Выполнено согласно требований РД 78.145-93.

#### 1.2.11 Требования к подсистеме пожарной сигнализации.

Выполнено согласно требований СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, РД 78.145-93.

1.2.12 Требования к комплекту расходных материалов

В КТП должен находиться комплект расходных материалов, необходимых для проведения монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном конструкторской и технической документацией.

1.2.13 Требования к документации

В комплект технической документации на оборудование должна включаться документация на русском языке, необходимая для монтажа, пуско-наладочных работ (программа ПНР), эксплуатации, технического обслуживаня и ремонта.

1.3. Требования к безопасности товара:

Требования безопасности и охраны окружающей природной среды

КТП должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 14695-80, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП 21-01-97, СП52.13330.2011, ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150), ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.4 и ГОСТ 12.2.049.

2. Место расположения подстанции трансформаторной комплектной подстанции: : г. Железноводск.

3. Условия оплаты: Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

4. Сроки поставки сооружения: в течение 3 дней с момента подписания договора.